## Общий
Приложение №1 к договору № _______ от ____________
Спецификация
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31
1 | 3.ИСУП.104272084 | 10KLD10AA801 | Клапан герметический отсечной с электроприводом, сейсмостойкий с ответными фланцами |  | D= 250 открыто рабочая среда - приточный воздух + 20°С время срабатывания 2 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123876 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 42 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UKA; Место установки - за пределами гермообъема. Присоединение с одной стороны к гермопроходке - трубопровод из угреродистой стали диаметром 273х8,0, с другой стороны воздуховод из углеродистой стали диаметром 250х2,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
2 | 3.ИСУП.104272085 | 10KLD10AA802 | Клапан герметический отсечной с электроприводом, сейсмостойкий, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях |  | D= 250 открыто рабочая среда - приточный воздух + 20°С время срабатывания 2 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123880 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 43 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UJA; Место установки - гермообъем Присоединение с одной стороны к гермопроходке - трубопровод из угреродистой стали диаметром 273х8,0, с другой стороны воздуховод из углеродистой стали диаметром 250х2,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
3 | 3.ИСУП.104272086 | 10KLD10AA803 | Клапан герметический отсечной с электроприводом, сейсмостойкий, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях |  | D= 250 открыто рабочая среда - радиоактивный воздух контайнмента + 15°С - + 60°С время срабатывания 2 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123880 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 43 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UJA; Место установки - гермообъем Присоединение с одной стороны к гермопроходке - трубопровод из угреродистой стали диаметром 273х8,0, с другой стороны воздуховод из углеродистой стали диаметром 250х2,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
4 | 3.ИСУП.104272087 | 10KLD10AA804 | Клапан герметический отсечной с электроприводом, сейсмостойкий с ответными фланцами |  | D= 250 открыто рабочая среда - радиоактивный воздух контайнмента + 15°С - + 60°С время срабатывания 2 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123876 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 42 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UKA; Место установки - за пределами гермообъема. Присоединение с одной стороны к гермопроходке - трубопровод из угреродистой стали диаметром 273х8,0, с другой стороны воздуховод из углеродистой стали диаметром 250х2,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
5 | 3.ИСУП.104272088 | 10KLD20AA801 | Клапан герметический отсечной с электроприводом напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, сейсмостойкий |  | D= 1000 закрыто рабочая среда - радиоактивный воздух контайнмента + 15°С - + 60°С время срабатывания 10 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123876 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 45 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UKA; Место установки - за пределами гермообъема. Присоединение с одной стороны к гермопроходке - трубопровод из угреродистой стали диаметром 1020х10,0, с другой стороны воздуховод из углеродистой стали диаметром 1000х2,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
6 | 3.ИСУП.104272089 | 10KLD20AA802 | Клапан герметический отсечной с электроприводом напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, сейсмостойкий, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях |  | D= 1000 закрыто рабочая среда - радиоактивный воздух контайнмента + 15°С - + 60°С время срабатывания 10 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123880 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UJA; Место установки - гермообъем. Присоединение с одной стороны к гермопроходке - трубопровод из угреродистой стали диаметром 1020х10,0, с другой стороны воздуховод из углеродистой стали диаметром 1000х2,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
7 | 3.ИСУП.104272090 | 10KLD20AA803 | Клапан герметический отсечной с электроприводом напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, сейсмостойкий, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях |  | D= 1000 закрыто рабочая среда - радиоактивный воздух контайнмента + 15°С - + 60°С время срабатывания 10 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123880 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UJA; Место установки - гермообъем. Присоединение с одной стороны к гермопроходке - трубопровод из угреродистой стали диаметром 1020х10,0, с другой стороны воздуховод из углеродистой стали диаметром 1000х2,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
8 | 3.ИСУП.104272091 | 10KLD20AA804 | Клапан герметический отсечной с электроприводом напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, сейсмостойкий |  | D= 1000 закрыто рабочая среда - радиоактивный воздух контайнмента + 15°С - + 60°С время срабатывания 10 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123876 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 45 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UKA; Место установки - за пределами гермообъема. Присоединение с одной стороны к гермопроходке - трубопровод из угреродистой стали диаметром 1020х10,0, с другой стороны воздуховод из углеродистой стали диаметром 1000х2,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
9 | 3.ИСУП.104272092 | 10KLD30AA801 | Клапан герметический отсечной с электроприводом напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, сейсмостойкий, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях |  | D= 200 открыто рабочая среда - приточный воздух + 20°С время срабатывания 2 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123880 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 39 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UJA; Место установки -гермообъем. Присоединение к трубопроводу из нержавеющей стали диаметром 108х5,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
10 | 3.ИСУП.104272093 | 10KLD30AA802 | Клапан герметический отсечной с электроприводом сейсмостойкий |  | D= 200 открыто рабочая среда - приточный воздух + 20°С время срабатывания 2 с | - | 2НЛ | B | I | BEL_101123876 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0011 | БЛ-08785 с/о (ЛС 2-05.1-2067во) (BLR1.D.110.1.0UJA&&.KL&&&.051.TL.0001(изм. 0)) | 40 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-22 | UKA; Место установки - за пределами гермообъема. Присоединение к трубопроводу из нержавеющей стали диаметром 108х5,0. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | обор
[13 empty] | Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [10 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [10 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [10 empty] | м.п.