Приложение № 1 к спецификации № ___ от _________________

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

1.Техническое задание

на поставку выключателя автоматического рудничного

типа ВАРП-250 или эквивалент

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка выключателя рудничного типа ВАРП-250Р- УХЛ5 ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Выключатели рудничные автоматические типа ВАРП-250 предназначены для применения в сетях постоянного тока для защиты от токов к.з. и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений участков сети в условиях угольных шахт, рудников и разрезов не опасных по взрыву газа и пыли.

Исполнение –РН-1; степень защиты IP54.

Техническая характеристика.

ВАРП-250

Номинальный ток, In,А----------------------------------------------------------250

Номинальное напряжение,Un,В -----------------------------------------------440

Диапазон установок рабочего тока I,А ------------------------------100 ÷ 250

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im,А ----------------500÷1000.

Износостойкость циклы В-О,   мех.-------------------------------------- 30000.

элек.----------------------------------------3000.

Тип автомата ВН 320-350  3-х полюсный.

Функциональные возможности.

-ручное управление,

-дистанционное отключение и включение,

-проверка МТЗ,

-деблокировка срабатывания защит от к.з. и перегрузки (кнопка «сброс»).

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного

органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по  поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

2. Техническое задание

на поставку выключателя автоматического рудничного типа ВАРП-500  или эквивалента

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка выключателя рудничного типа ВАРП-500Р - УХЛ5   ТУ 3148-003-43545773-2004   или эквивалент

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Выключатели рудничные автоматические типа ВАРП-500 предназначены для применения в сетях постоянного тока для защиты от токов к.з. и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений участков сети в условиях угольных шахт, рудников и разрезов не опасных по взрыву газа и пыли.

Исполнение – РН-1; степень защиты IP54.

Техническая характеристика.

ВАРП-500

Номинальный ток, In,А----------------------------------------------------------500

Номинальное напряжение,Un,В -----------------------------------------------440

Диапазон установок рабочего тока I,А -------------------------------------250-500.

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im,А --------------------- 800÷1500.

Износостойкость циклы В-О,   мех.------------------------------------------ 30000.

элек.-------------------------------------------3000.

Тип автомата ВН630 3-х полюсный.

Функциональные возможности.

-ручное управление,

-дистанционное отключение и включение,

-проверка МТЗ,

-деблокировка срабатывания защит от к.з. и перегрузки (кнопка «сброс»).

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет  ( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент  выключатели рудничные типа ВАРП-500- Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно  Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

.5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки,  согласно гарантийным  обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

9. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3.Техническое задание

на поставку пускателя рудничного типа ПР-125М-1 серии

«Компакт»-2 или эквивалента

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка пускателя рудничного типа ПР-160М-1 УХЛ5    ТУ 3148-001-43545773-2004 здесь и далее читать «или эквивалент».

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Пускатели  рудничные,  серии «Компакт» типа ПР-10М÷ПР-630М  предназначены  для управления и комплексной защиты электродвигателей стационарных и передвижных механизмов в сетях,  с изолированной или заземленной нейтралью,  трансформатора напряжением 660/380,1140/660 В.

Исполнение –РН-1; степень защиты –IP54.

Техническая характеристика.

ПР-125М-1

Номинальный ток, In,А-------------------------------------------------------125

Номинальное напряжение,Un,В --------------------------------------------380.

Диапазон установок рабочего тока I,А -----------------------------------63-125

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im,А ------------------- 200÷2400.

Мощность двигателя, кВт -------------------------------------------------- ---55

Функциональные возможности.

-местное и дистанционное управление по 2-х проводной схеме с уровнем напряжения до 24В,

-защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил,

-защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом,

-защита от включения при повреждении изоляции отходящего присоединения менее 30 кОм (БКИ),

-токовая отсечка, защита от токов к.з., перегрузки и неполнофазного режима,

-защита от самовключения пускателя при Uс>1,5Uн,

-нулевая защита,

-индикация состояния пускателя, цепи дистанционного управления и срабатывания защит (6 параметров),

-тестирование защит.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет  (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-001-43545773-2004 или эквивалент  пускатели рудничные типа ПР-125- М-1 «Компакт-2» - Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования,  заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно  Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки,  согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

9. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4. Техническое задание

на поставку пускателя рудничного типа ПР-250М-1

серии «Компакт»-2 или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка пускателя рудничного типа ПР-250М-1 УХЛ5  ТУ 3148-001-43545773-2004 или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Пускатели рудничные серии «Компакт» типа ПР-10М÷ПР-630М,   предназначены для управления и комплексной защиты электродвигателей стационарных и передвижных механизмов в сетях с изолированной или заземленной нейтралью трансформатора напряжением 660/380,1140/660 В.

Исполнение –РН-1; степень защиты –IP54.

Техническая характеристика.

ПР-250М-1

Номинальный ток, In,А----------------------------------------------------------250

Номинальное напряжение,Un,В -----------------------------------------------380.

Диапазон установок рабочего тока I, А -------------------------------------100-250

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im, А ---------------------350÷2500.

Мощность двигателя, кВт -------------------------------------------------- -----110

Функциональные возможности.

-местное и дистанционное управление по 2-х проводной схеме с уровнем напряжения до 24В,

-защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил,

-защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом,

-защита от включения при повреждении изоляции отходящего присоединения менее 30 кОм (БКИ),

-токовая отсечка, защита от токов к.з., перегрузки и неполнофазного режима,

-защита от самовключения пускателя при Uс>1,5Uн,

-нулевая защита,

-индикация состояния пускателя, цепи дистанционного управления и срабатывания защит (6 параметров),

-тестирование защит.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет. (С предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-001-43545773-2004  или эквивалент. Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

5.Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложению  №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным  обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5,6. Техническое задание

на поставку блоков силовых резисторов БСР-31У5 и

БСР-32У5 или эквивалент

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка блоков силовых резисторов типа БСР-31У5 и БСР-32У5 ТУ 16-95 ИДБМ.434345.002 ТУ здесь и далее читать «или эквивалент»  (комплектом).

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Блоки силовых резисторов серии БСР предназначены для реостатного пуска и электродинамического торможения тяговых электродвигателей постоянного тока, устанавливаемых на рудничных контактных электровозах.

Блоки БСР-31У5 и БСР-32У5 устанавливаются комплектом на электровозы со сцепным весом 7 и 10 т.

Конструктивное исполнение блоков – рудничное нормальное РН1 по ГОСТ24754-81. Климатическое исполнение блоков – У, категория размещения 5 по ГОСТ15150-69 (в шахтах с повышенной влажностью и запыленностью).

Техническая характеристика.

БСР-31У5    БСР-32У5

Номинальное напряжение, В                                                250                 250

Номинальная мощность, кВт                                                11,1                5,5.

Сопротивление  1-й ступени, Ом                                          0,322             0,609.

Сопротивление  2-й ступени, Ом                                          1,28                    -

Допуск на величину сопротивления, %.                                              10.

Номинальный (часовой) ток, А

1-й ступени                           107                95.

2-й ступени                            76                   -.

Количество элементов сопротивлений, шт.                            6                   3.

Масса, кг.                                                                                    43                24.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 16-95  ИДБМ.434346.002 ТУ  или эквивалент блоки силовых резисторов типа БСР-31У5 и БСР-32У5.

Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно  Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО  «Приаргунское горно-химическое объединение»

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

9. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Техническое задание

на поставку выключателя рудничного типа

ВР-250-ДО или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка выключателя рудничного типа  ВР-250 -ДО-М-1 УХЛ5   ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Выключатели рудничные автоматические типа ВР-160÷ВР-1000 предназначены для работы в 3-х фазных сетях переменного тока с изолированной или глухозаземленной нейтралью,  для защиты фидерных сетей и электрических установок от токов к.з.и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы сети.

Техническая характеристика.

ВР-250-ДО

Номинальный ток, In,А----------------------------------------------------------250

Номинальное напряжение,Un,В -----------------------------------------------380.

Диапазон установок рабочего тока I,А --------------------------------(0,4÷1)In.

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im,А ---------------- 500÷6000

Износостойкость циклы В-О,   мех.------------------------------------------ 30000.

элек.-------------------------------------------3000.

Время отключения, мс. ------------------------------------------------------------10.

Функциональные возможности.

-дистанционное отключение,

-защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил,

-защита от увеличения сопротивления цепи дистанционного управления>100кОм,

-нулевая защита,

-защита от неполнофазного режима,

-защита от токов утечки,

-электроблокировка, предотвращающая включение выключателя при       срабатывании МТЗ,

-электроблокировка,  предотвращающая включение выключателя при сопротивлении изоляции в сети ниже допустимого <30кОм,

-режим работы продолжительный.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент. Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

5.Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Техническое задание

на поставку выключателя рудничного

типа ВР-160-ДО или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка выключателя рудничного типа ВР-160-ДО-М-1 УХЛ5 ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Выключатели рудничные автоматические типа ВР-160÷ВР-1000 предназначены для работы в 3-х фазных сетях переменного тока с изолированной или глухозаземленной  нейтралью для защиты фидерных сетей и электрических установок от токов к.з.и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы сети.

Техническая характеристика.

ВР-160ДО

Номинальный ток, In,А----------------------------------------------------------160.

Номинальное напряжение,Un,В -----------------------------------------------380.

Диапазон установок рабочего тока I,А --------------------------------(0,4÷1)In.

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im,А ----------------- 200÷2400.

Износостойкость циклы В-О,   мех.--------------------------------------- - 30000.

элек.------------------------------------------3000.

Время отключения, мс. ------------------------------------------------------------10.

Функциональные возможности.

-дистанционное отключение,

-защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил,

-защита от увеличения сопротивления цепи дистанционного управления>100кОм,

-нулевая защита,

-защита от неполнофазного режима,

-защита от токов утечки,

-электроблокировка, предотвращающая включение выключателя при       срабатывании МТЗ,

-электроблокировка, предотвращающая включение выключателя при сопротивлении изоляции в сети ниже допустимого <30кОм,

-режим работы продолжительный.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет. ( С предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-003-43545773-2004  или эквивалент. Оборудование  должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложению  №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край,  г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

9. Техническое задание

на поставку выключателя рудничного

типа ВР-400-ДО или эквивалент.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка выключателя рудничного типа ВР-400-ДО-М-1 УХЛ5 ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Выключатели рудничные автоматические типа ВР-160÷ВР-1000 предназначены для работы в 3-х фазных сетях переменного тока с изолированной или глухозаземленной нейтралью для защиты фидерных сетей и электрических установок от токов к.з.и перегрузки,а также для оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы сети.

Техническая характеристика.

ВР-400-ДО

Номинальный ток, In,А----------------------------------------------------------400

Номинальное напряжение,Un,В -----------------------------------------------380.

Диапазон установок рабочего тока I,А --------------------------------(0,4÷1)In.

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im,А ----------------- 500÷6000

Износостойкость циклы В-О,   мех.----------------------------------------30000.

элек.----------------------------------------3000.

Время отключения, мс. ----------------------------------------------------------10.

Функциональные возможности.

-дистанционное отключение,

-защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил,

-защита от увеличения сопротивления цепи дистанционного управления>100кОм,

-нулевая защита,

-защита от неполнофазного режима,

-защита от токов утечки,

-электроблокировка, предотвращающая включение выключателя при       срабатывании МТЗ,

-электроблокировка, предотвращающая включение выключателя при сопротивлении изоляции в сети ниже допустимого <30кОм,

-режим работы продолжительный.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент  должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно Приложению  №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки согласно гарантийным  обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

_____________________________ подписи сторон ____________________________