Техническое задание

на оказание услуг

Проведение режимно-наладочных испытаний котельной установки БКЗ-210-140-8 станционный №7

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение режимно-наладочных испытаний котельной установки БКЗ-210-140-8 станционный №7

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Проведение режимно-наладочных испытаний после капитального ремонта, замены части поверхностей нагрева топки, блоков пароперегревателя, изменение схемы пылеприготовления котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7 с основными параметрами: Паропроизводительность -210 т /ч Давление пара в барабане- 155 кгс/см2 Давление перегретого пара – 140 кгс/см2 Температура перегретого пара – 5600С Температура питательной воды – 2300С

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Режимно-наладочные испытания после капитального ремонта , замены части поверхностей нагрева топки и пароперегревателя котла, внесение изменений в схему пылеприготовления котельной установки; - Определение присосов в топку и по конвективному тракту; - Определение минимальной нагрузки котла по устойчивости горения без подсветки факела; - Определение максимальной нагрузки котла и факторов ее ограничения. - Определение возможности поддержания допустимых температур среды по пароводяному тракту котла и номинальной температуры пара за котлом при располагаемых средствах регулирования; - Определение содержания оксидов азота и окиси углерода в уходящих газах; - Определение основных технико-экономических показателей работы котла; - Наладка работы СПП с восстановленной проектной схемы (монтаж ДРГ) ( тонина помола, напор, разряжение перед МВ) - Разработка режимной карты..

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Исполнитель должен включить в объем работ по проведению режимно-наладочных испытаний после капитального ремонта, замены части поверхностей нагрева топки и пароперегревателя котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7 следующие пункты: - Методика измерений и обработка данных - Программа проведения испытаний - Характеристика топлива и минеральной части - Работа системы пылеприготовления - Работа газовоздушного тракта - Характеристика работы топки - Воздушный баланс котла - Показатели работы котельной установки - Экологические показатели работы котла - Осмотр тепловой изоляции и обмуровки - Составление отчета - Составление режимной карты

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1 Поставщик гарантирует для проведения режимно-наладочных испытаний направить не менее двух специалистов с соответствующей квалификацией с документацией, подтверждающей опыт проведения данного вида работ не менее 3-х лет и право законного представительства от Поставщика для подписания в двустороннем порядке Рабочей программы на выполнение работ по проведению экспресс- и режимно-наладочных испытаний. 3.2.2 Проезд специалистов, проживание и командировочные расходы осуществляются за счёт Поставщика. 3.2.3 Поставщик обязуется предоставить оборудование, необходимое для проведения режимно-наладочных испытаний. 3.2.4 По результатам проведённых работ и после устранения возможных замечаний составляется «Технический отчёт проведения режимно-балансовых испытаний котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7» и режимная карта эксплуатации котла.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

3.3.3 Проведение режимно-балансовых испытаний после капитального ремонта котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7 провести с момента подписания Договора по 31октября 2014г. 3.3. 4 Поставщик гарантирует провести режимно-балансовые испытания к/у в срок 20÷30 календарных дней с момента прибытия специалистов на территорию Заказчика.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

3.4.1 Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

3.5.1 Все работы должны поводиться с соблюдением всех необходимых правил и норм техники безопасности, в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97), «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003), методикой теплотехнических испытаний котельных установок. (В.И.Трембовля и др.)

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

3.7.1 Поставщик гарантирует для проведения режимно-наладочных испытаний направить не менее двух специалистов с соответствующей квалификацией с документацией, подтверждающей опыт проведения данного вида работ не менее 3-х лет и право законного представительства от Поставщика для подписания в двустороннем порядке Рабочей программы на выполнение работ по проведению режимно-наладочных испытаний.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1 В результате проведения режимно-балансовых испытаний Поставщиком составляется «Технический отчёт проведения режимно-балансовых испытаний котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7», выдаются рекомендации по устранению выявленных замечаний, составляется режимная карта котлоагрегата

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Обязательства исполнителя по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих «Сторон» Акта приемки- передачи выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- В момент подписания Акта приемки - передачи выполненных работ передать 3 (три) экземпляра Отчета по результатам проведения теплотехнических испытаний котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7 ТЭЦ ОАО «ППГХО» и 3 (три) экземпляра режимной карты по котельной установке БКЗ-210-140-8 ст. № 7 ТЭЦ ОАО «ППГХО» полномочному представителю заказчика, действующему на основании надлежащим образом оформленной доверенности на право получения Отчета по результатам проведения теплотехнических испытаний котельной установки установке БКЗ-210-140-8 ст. № 7 ТЭЦ ОАО «ППГХО» и режимной карты по котельной установке БКЗ-210-140-8 ст. № 7 ТЭЦ ОАО «ППГХО» от исполнителя, причем в Акте приемки - передачи выполненных работ должна быть сделана соответствующая отметка о получении заказчиком от исполнителя 3 (трех) экземпляров Отчета по результатам проведения теплотехнических испытаний котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7 ТЭЦ ОАО «ППГХО» и 3 (трех) экземпляров Режимной карты по котельной установке БКЗ-210-140-8 ст. № 7 ТЭЦ ОАО «ППГХО». - Передача Отчета по результатам проведения теплотехнических испытаний котельной установки БКЗ-210-140-8 ст. № 7 ТЭЦ ОАО «ППГХО» и Режимной карты по котельной установке БКЗ-210-140-8 ст. № 7 ТЭЦ ОАО «ППГХО» Исполнителем Заказчику осуществляется по местонахождению Заказчика. 4.3.4 Адрес: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», ТЭЦ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | к\у | Котельная установка |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |