PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования электроснабжения 05 UBG.

Извещение № 120928/0528/416 опубликовано «28» сентября 2012 г.
Вопрос: 
Просим дать разъяснения по п. 14.1.3 информационной карты конкурсной документации на право заключения на разработку, изготовление и поставку электроснабжения 05UBG:
1. Относится ли данное оборудование к первой группе оборудования, указанного в приложении 2 “Примерный состав групп оборудования и изделий, влияющих на безопасность ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, на которые распространяются условия поставки” РД-03-36-2002.

2. В случае если данное оборудование относится к указанной группе, имеет ли право Второй поставщик (предприятие, осуществляющее закупку продукции у зарубежных предприятий-изготовителей (Поставщиков), ее хранение, организацию перепроверки, дополнительного контроля и испытаний (при необходимости) и поставку российским Заказчиком с выполнением гарантийных обязательств по качеству, срокам, объему и комплектности поставок) заключить договор на выполнение работ по данному конкурсу.
Ответ:
К поставке предлагается оборудование аварийного электроснабжения здания 05UBG, относящееся к 4-му классу безопасности. В соответствии с НП-001-97, п.2.5, "К классу безопасности 4 относятся элементы нормальной эксплуатации АС, не влияющие на безопасность и не вошедшие в классы безопасности 1, 2, 3". Соответственно указанное оборудование не относится к "влияющему на безопасность".
Кроме того, в соответствии с п.2 Общих положений РД-03-36-2002 ("Условия поставки определяют процедуру оценки соответствия импортного оборудования и изделий, влияющих на безопасность ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, а также импортных материалов и комплектующих, в том числе непосредственно поставляемых на объекты использования атомной энергии, требованиям действующих в РФ норм и правил в области использования атомной энергии") оборудование 4 класса безопасности не подпадает под действие указанных РД.
