# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

# 2803/ЭИ-КОТ-ПБ

# ТОМ 8

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

# 2803/ЭИ-КОТ-ПБ

# ТОМ 8

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО -П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г  ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ-ПБ.С | # Содержание | # 2-3 |
| 2803/ЭИ-КОТ .СП | # Состав проекта | # 4-6 |
| 2803/ЭИ-КОТ-ПБ.ПЗ | # Пояснительная записка | # 7-18 |
| # 1 | # Общая часть | # 7 |
| # 1.1 | # Краткие сведения о проектируемой котельной | # 7 |
| # 1.2 | # Цель строительства котельной | # 7 |
| # 1.3 | # Основания для разработки проекта | # 7 |
| # 1.4 | # Цель и задачи раздела | # 8 |
| # 1.5 | # Нормативно-техническая литература | # 8 |
| # 2 | # Система обеспечения пожарной безопасности | # 8-9 |
| # 3 | # Обоснование противопожарных расстояний | # 10-18 |
| # 4 | # Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению. Определение проездов и подъездов пожарной техники. | # 10 |
| # 5 | Обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений | # 10-12 |
| # 5.1 | Материалы конструкций здания и противопожарных преград | # 12 |
| # 5.2 | Внутренняя отделка здания | # 12-16 |
| # 5.3 | # Пожарные отсеки | # 16 |
| # 5.4 | Предотвращение распространения пожара | # 16-17 |
| # 6. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара | # 17-18 |
| 6.1 | # Общие положения |  |
| 6.2 | # Эвакуационные пути и выходы | # 19 |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| 6.3 | # Пожарные лестницы |  |
| 7. | Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны |  |
| 8. | Сведения о категориях по пожарной опасности |  |
| 9 | Обоснование противопожарной защиты |  |
| 10 | # Автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система связи |  |
| 11 | Взаимодействие систем противопожарной защиты # С инженерными системами здания |  |
| 12 | # Организационно-технические мероприятия |  |
| 13 | # Заключение |  |
|  | # Чертежи |  |
| Лист 1 | # План покрытий |  |
| Лист 2 | # План эвакуоции |  |
| Приложение №1 | # Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние |  |
|  | # на безопасность объектов капитального строительства |  |
| Приложение№2 | # Задание на проектирование |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

- Общая часть

1.1  Краткие сведения о проектируемой котельной.

Разрабатываемые в настоящем проекте основные технические решения автоматизированной котельной мощностью 6,4MВт. В соответствии с требованием СНиП по надежности тепло- и электроснабжения отнесены ко II категории. Для размещения оборудования котельной  предполагается использование вновь проектируемого здания.  Помещение котельной согласно СНиП в категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г», по степени огнестойкости здания к III категории.

Площадь котельного  зала составляет – 180м²; объем котельного зала –1378,9 м³; размеры в плане – 15,0х12,0 м; высота  – 6,3м;  площадь остекления –43,36м², при необходимой площади остекления 41,37м2; пол - усиленный; из помещения котельного зала  предусмотрено два  рассредоточенных  эвакуационных выхода непосредственно на улицу.

  - Цель строительства котельной.

Целью строительства  котельной является обеспечение тепловой энергией (отопление, вентиляция, ГВС) существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

По результатам предпроектной проработки и в соответствии с техническим заданием Заказчика определена  суммарная нагрузка (теплопроизводительность) котельной в размере 6400 кВт.

  - Основания для разработки проекта

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование по теме: «Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово».

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО –П-145-04032010  от 08 апреля 2011г. (Приложение № 13).

Технические решения, принятые в проекте, не подлежат проверке на патентную чистоту (СНиП 11-01-94). Вынужденные отступления от действующих нормативов, возникающие в процессе строительства, необходимо ДО НАЧАЛА МОНТАЖНЫХ РАБОТ, согласовать с надзорными организациями и организациями-разработчиками документов.

За процессом строительства и выполнения монтажных работ должен вестись авторский, технический и государственный (инспекции ФГПН, УГПС, Минтопэнерго и пр.) надзор.

Эксплуатирующей организации необходимо обеспечить страховую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде (ст. 6 Федерального закона о «Промышленной безопасности опасных производственных объектов»), в соответствии с «Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта», утвержденным Министерством финансов России по согласованию с ГГТН России, МЧС России, а также во исполнение письма ГГТН России от 25.04.98 за № 01-17/116.

1.4 Цель и задачи раздела

# Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» проекта котельной расположенной на территории существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, согласно статьи 49 «Градостроительного Кодекса РФ» с целью проектирования оптимальной системы противопожарной защиты, предусматривающей необходимый уровень пожарной безопасности при эксплуатации здания,  на основании требований действующих нормативных документов в области пожарной безопасности.

Задача настоящего Раздела предусмотреть основные противопожарные мероприятия, требующие своего решения в соответствующих разделах проекта.

Данный раздел разработан в целях обеспечения полноты и правильности учета противопожарных требований норм, правил в проекте для строительства.

Раздел разработан с учетом архитектурно-планировочных решений   проекта : разработчик – ООО ИК «Технопром».

Технические решения раздела «Перечень противопожарных  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» проекта не могут быть распространены на другие подобные сооружения без соответствующей корректировки и дополнительного согласования с ООО ИК «Технопром».

Противопожарная защита запроектированной водогрейной котельной  основана на использовании комплекса мер пожарной безопасности с учетом интеграции противопожарных систем, обеспечивающих нормативно-необходимый уровень пожарной безопасности, и содержит мероприятия, обеспечивающие оптимальную экономическую и функциональную эффективность защиты здания от пожара.

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяется в соотвествии со СНиП II-35-76* «Котельные установки», Приложение №1.

Класс помещений по ПУЭ определяется разделом  «ЭО».

Здание оснащается инженерным оборудованием согласно техническому заданию.

Работы по проектированию, монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты котельной должны выполняться предприятиями и организациями, имеющими соответствующие СРО и  лицензии.

1.5. Нормативно-техническая литература

При разработке проекта завода учитывались противопожарные требования нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации зданий, действующих на территории  Российской Федерации, в том числе:

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ.

ГОСТ Р 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»

ГОСТ Р 12.1.019-79* ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»

ГОСТ Р 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»

ГОСТ Р 12.1.033-81 ССБТ «Пожарная безопасность. Термины и определения»

ГОСТ Р 12.4.155-85  «Устройство защитного отключения. Классификация.  Общие требования»

ГОСТ 12.4.009-83* «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»

ГОСТ 27990-88 «Средства охраной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности»

СТ СЭВ 383-87  «Пожарная безопасность в строительстве»

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.033-81* Пожарная опасность. Термины и определения;

СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве;

Свод правил СП 1. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Свод правил СП 2. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

Свод правил СП 3. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Свод правил СП 4. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Свод правил СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

Свод правил СП 7. 13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование.  Противопожарные требования.

Свод правил СП 8. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Свод правил СП 10. 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

Свод правил СП 12. 13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

СО 153- 34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

2. Система обеспечения пожарной безопасности

В соответствие с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, Федеральным законом РФ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-Ф3, ГОСТ Р 12.1.004-91*, ППБ 01-03, другими нормативными документами все объекты должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Требуемый уровень пожарной безопасности людей с помощью указанной системы обеспечивается выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обосновывается, и составляет не менее 0.999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека.  А допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека.

Разработанные с учетом указанных выше нормативных документов и, в частности, требований ГОСТ Р 12.1.004-91* ССБТ  «Пожарная безопасность. Общие требования», противопожарные мероприятия здания котельной составляют единый комплекс пассивных и активных средств  предотвращения пожара и противопожарной защиты, который включает в себя:

- обеспечение  требуемыми противопожарными разрывами до соседних зданий и сооружений, наружным противопожарным водопроводом, а также подъездами и проездами для пожарной техники (см. гл. 3 данного раздела);

- комплекс объемно-планировочных и конструктивных решений здания в виде: устройства противопожарных преград; регламентации пределов огнестойкости несущих и ограждающих конструкций; решений по безопасной эвакуации с устройством необходимого количества путей эвакуации и эвакуационных выходов; применения на путях эвакуации строительных и отделочных материалов с не меньшей пожарной опасностью, чем это допускается нормами (см. гл. 4, 5 данного раздела);

- устройство аварийного освещения; обеспечение электроснабжения систем противопожарной защиты по 1-ой категории надежности согласно требованиям ПУЭ и т.д.;

- систему противопожарной защиты (СПЗ) здания в составе: автоматической пожарной сигнализации; оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией; внутреннего противопожарного водопровода; автоматического пожаротушения; противодымной защиты; и т.д. (см. гл. 9 данного раздела).

Пожарная безопасность на территории участка застройки обеспечивается:

- созданием противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями согласно СНиП 2.07.01-89*

- ориентацией помещений на прилегающие улицы, что позволяет обеспечить доступ пожарных с автолестниц

- наличием нескольких выходов из здания.

- наличие кругового пожарного проезда.

- Объемно планировочные решения

Объемно-пространственное решение здания котельной обусловлено Технологическим заданием и требованиями промышленной, санитарной и пожарной безопасности при проектировании производственных зданий.

Здание котельной представляет собой отдельностоящее прямоугольное здание разной высоты.

Высота в коньке в осях 1-8 +20.300, в осях 8-11 +12.880. Размер в осях 60,0х36,0 м. Здание одноэтажное, имеет «встройку» в осях10-11 и А-Ж.

На первом этаже здания располагается котельный зал, помещения электрооборудования, водомерный узел, помещение для хранения люминисцентных ламп, сан.узел с умывальником и диспетчерская.

Во «встройке» на отметке +5.100 располагаются помещения электрооборудования,, тепловой пункт, склад, кабинет, раздевалка, душевая с преддушевой, комната приема пищи и помещение уборочного инвентаря. Административно-бытовые помещения, размещенные на отметке 0.000 и +5.100, отделены от производственных помещений противопожарными перекрытиями 2-го типа и противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов по II типу ( EI30 ). Помещения электрохозяйства ( №1.7, 1.8, 2.10 и 2.11 ) отделены от соседних помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 75.

В здании имеется площадка для оборудования на отметке +5.100 в осях 8-11 и А-Ж, площадка для оборудования на отметке +3.000 в осях 1-2 и Б-Г, а также площадка для обслуживания оборудования на отметке +3.000 в осях 6-7 и Е-Ж.

Выход на кровлю осуществляется по мет. лестнице Л1, при перепаде высот – по мет. лестнице Л2.

Набор помещений, их количество и площадь даны в соответствии с СП 44.13330.2011          «Административные и бытовые здания», СП 56.13330.2011  «Производственные здания»

и СНиП II-35-76 «Котельные установки».

Цоколь здания ( Н=800 мм ) трех слойная цокольная панель.

Наружные стены – (h=120 мм) из металлических трехслойных сэндвич-панелей с теплоизолирующим сердечником из минеральной ваты. Наружные стены здания толщиной -120мм, соответствуют требованиям теплотехнического расчета, проведенного в  соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (с изменением №3 и №4) и СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Сэндвич-панели ( полной заводской готовности с заполнением мин. ватой ( НГ ).

Перегородки – кирпичные (t 250мм) кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на   цементно-известковом растворе и  сэндвич-панели (  t=120мм ).

Противопожарные перегородки – кирпичные (t 250мм) кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007. Конструктивные решения противопожарных преград отвечают требованиям по СП 2.13130-2009, 4.13130-2009. Противопожарные преграды предназначаются для отделения помещений с различной функциональностью и пожарной категорией. Предел огнестойкости противопожарных преград соответствует СНиП 21-01 ( см. т. 9 11/11-ТГК-ПБ ). Материал преград НГ.  Противопожарные перекрытия примыкают к наружным стенам без зазоров.

# Перекрытия – железо-бетонная плита.

# Пол помещений 2.8 и 2.9 имеют двойную гидроизоляцию.

# Колонны несущего остова металлические. обкладываются керамическим кирпичем для пожарозащиты ( кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007  на цементно- известковом растворе М50 с полным заполнением швов ). Колонны первого этажа железобетонные, с армированной штукатуркой ( h=30 мм )

Кровля – плоская малоуклонная с организованным внутренним водоотводом. При монтаже второго котлоагрегата данная зона кровли демонтируется, осуществляется монтаж котла, а затем кровли.

Состав кровли :

- Изопласт 2 слоя, верхний бронированный

- ЦСП          10 мм

- ЦСП          10 мм

- ППЖ 200          50 мм

- ППЖ 200          100 мм

- Пароизоляция армированная п/э пленка

- Профлист Н 114.

Лестница – индивидуальная, монолитная, на отм. 0.000 с «расширенной» лестничной клеткой.

Окна ( производственных помещений ) – одинарные ( t=4 мм ), рамы аллюминиевый профиль. Окна ( администрат.-бытовых помещений ) – стеклопакеты с металлопластиковым профилем.

В качестве легкосбрасываемых конструкций взято остекление котельного зала. Площадь оконного заполнения выбрана расчетным путем (по СНиП II-35-76 «Котельные установки») исходя из объема котельного зала (V=36415 м³) для гашения энергии взрыва нормативная площадь остекления 1092,25 кв.м (не менее   0,03м² на 1 м³), фактическая площадь остекления 1092,46 кв.м.

# Наружные двери и ворота, кроме противопожарных, устанавливаются металлические. Ворота по оси 11, выходящие на неохраняемую территорию, согласно РД 78.36.003-2002 имеют запирающие устройства 3 класса защиты. Двери м ворота электротехнических помещений должны удовлетворять ПУЭ п. 4.2.96.

Параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации в здании запроектированы в соответствии с требованиями, изложенными в  СП 1.13130.2009. В данных производственных помещениях нет постоянного пребывания людей.

Эвакуация работников из производственных помещений, размещенных на отметке 0.000. происходит через три рассредоточенных входов. Эвакуации работников из административно-бытовых помещений, размещенных на отметке 0.000 и +5.100, происходит по внутренней лестнице, расположенной в осях 10-11 и Е-Ж: с производственной площадки, размещенной на отметке +5.100 – по двум металлическим внутренним лестницам, через блок административно-бытовых помещений и по наружной металлической лестнице, расположенной в осях 9-10 и по оси Ж. Принятые проектом выходы расположены рассредоточено и предусматривают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях. На путях эвакуации не запроектированы раздвижные, подъемно-опускные, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, не устраиваются пороги, имеются указатели направления движения людей в случае возникновения пожара и указатели выходов. Двери (и внутренние, и наружные) на путях эвакуации предусмотрены высотой в свету не менее 1,9 м и шириной не менее предусмотренной п. 9.1 СП 1.13130.2009 (0,8 м при числе людей до 50 чел. ).

Основные строительные показатели

| Наименование объекта | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Стр.объем (надземный) м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 2267.55 | 2920.80 | 39896.83 |

2.1 Решения по наружной отделке здания и внутренней отделке помещений

Фасадные решения продиктованы условиями минимальной стоимости и быстровозводимости при выполнении всех требований нормативных документов и технологических заданий.

Проектные решения по отделке помещений приняты в соответствии с технологическими

заданиями, требованиями СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию

вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

В отделке помещений и путей эвакуации в здании используются либо негорючие отделочные материалы, либо трудногорючие материалы в соответствие с указанными классами, имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы лабораторий (испытательных центров) о проведенных испытаниях на горючесть, воспламеняемость, распространение пламени, токсичность и дымообразующую способность.

Колонны и перекрытия площадок для технологического оборудования проектируются из материалов группы НГ.

Наружная отделка :

Цоколь шлифованный бетон, RAL9002.

Двери и рамы - цветовое решение по согласованию с заказчиком.

Стены из сэндвич-панелей с полной заводской готовностью, RAL5017. Нащельники и доборные элементы - RAL5017.

Кровля из  изопласта, RAL9002.

Внутренняя отделка : решения по оформлению интерьеров продиктованы требованиями функциональности.

Полы в производственных помещениях из бетона с антискользящим наполнителем на цементно-песчаном растворе + цементно-песчаная стяжка; на отметке 0.000 с гидроизоляцией; в электротехнических помещенияхв из бетона  беспылевые с антискользящим наполнителем на цементно-песчаном растворе + цементно-песчаная стяжка; в административных и бытовых – линолиум на мастике + цементно-песчаная стяжка;  в санитарно-бытовых – керамическая нескользящая плитка на цементно-песчаном растворе + цементно-песчаная стяжка с двойной гидроизоляцией.

Цокольная часть с внутренней стороны окрашивается воднодисперсионной краской серого цвета.

Стеновые панели имеют заводскую окраску ( цвет по согласованию с заказчиком ).

Стены в санитарно-бытовых помещениях облицовываются глазурованной плиткой на всю высоту.

Наружные стены  в помещениях 2.3, 2.4 и 2.5 с внутренней стороны имеют утепление минеральной ватой ( t=50 мм ).

Потолок – в помещениях перетирка «Ветонит» + окраска водоэмульсионной  краской в два слоя ( во влажных помещениях окраска водоэмульсионной  влагостойкой краской в два слоя ), цвет белый. В котельном зале –  профлист ПН 114 полной заводской готовности, цвет светло серый.

Перегородки – кирпичные : штукатурка + «Ветонит» + окраска за 2 раза водоэмульсионной влагостойкой краской;  сэндвич панели : полной заводской готовности.

Окна ( производственных помещений ) – одинарные ( t=4 мм ), рамы аллюминиевый профиль Окна ( администрат.-бытовых помещений ) – стеклопакеты с металлопластиковым профилем. Окна по фасадам в осях 1-11 и А-Ж согласно РД 78.36.003-2002 имееют решетки с внутренней стороны; по фасаду в осях 1-11 окна подняты более 4.5 м от уровня земли.

Огнезащита мет. конструкций и колонн :

Все открытые металлоконструкции окрашиваются огнезащитным составом « Феникс СТС » в три слоя без грунтовки по опескоструенной поверхности. Общая толщина покрытия должна составлять не менее 80 мкм.

Колонны несущего остова обкладываются керамическим кирпичем для пожарозащиты ( кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007  на цементно- известковом растворе М50 с полным заполнением швов ). Колонны первого этажа железобетонные, с армированной штукатуркой ( h=30 мм )

3. Обоснование противопожарных расстояний

Проектируемая  площадка под строительство модульной котельной расположенной на территории существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

Участок,  согласно  съемке, ограничен  с юга – существующими дорогами, с северо-запада  существующими зданиями котельной и прачечной, с севера и северо-запада существующей надземной теплосетью.

Участок,  имеет существующую застройку. Имеется на территории здание котельной, гаражи, цистерны, фундаменты.

Территорию   участка пересекает воздушная электросеть.

Рельеф участка спокойный,  абсолютные  отметки  поверхности  в пределах 68,06…68,53 м.

Подъезд  к  участку  обеспечивается  по существующим проездам с гравийным покрытием.

Расстояние от проектируемой модульной котельной до близлежащих зданий и сооружений обеспечивает противопожарный разрыв (ст. 69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ).

Противопожарные разрывы между проектируемыми зданиями комплекса и разрывы до соседних зданий (см. генплан) предусмотрены в соответствии с табл. 11 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и табл. 2 СП 4.13130.2009.

Табл.11

Пересечения проектируемого газопровода надземного исполнения  с ЛЭП и существующими надземными и подземными сетями газопровода отсутствуют, в связи с этим, защитные мероприятия не требуются.. Расстояния  до существующих сооружений составляет минимум 5.3м, что соответствует требованиям СП 62.13330.2011. ( схема  прилагается  Приложение №3 ) Расстояние между опорами эстакада выполнены согласно СП42-102-2004 (раздел КМ настоящего проекта)

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Архитектурно-планировочное решение для здания для водогрейной котельной разработано в увязке с окружающей застройкой района.Оборудование котельной располагается во вновь возводимом здании. Здание выполнено из легких металлоконструкций каркасного типа с обшивкой наружных поверхностей сендвич- панелями.

Помещение котельной согласно СНиП в категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г», по степени огнестойкости здания к  III категории. Основные технические решения по архитектурной части представлены в томе 3 (шифр 2803/ЭИ-КОТ-АР), по конструкциям металлическим в томе 4.2 (шифр 2803/ЭИ-КОТ-КР-КМ), конструкциям железобетонным в томе 4.1 (шифр 2803/ЭИ-КОТ-КР-КЖ).

3 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ВОДООТВОД

Согласно СНиП 2.07.01-89* вертикальная планировка территории выполняется сплошной в границах благоустройства. Высотные отметки планировки приняты в увязке с отметками прилегающих улиц и проездов.

Система водоотвода на участке застройки в соответствии со СНиП 2.07.01-89* принята закрытой –  проектируемые дождеприемные колодцы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство территории строительства модульной котельной предусматривает наличие подъезда из щебня на  территорию котельной. По всей длине модульной котельной обеспечен подъезд  пожарных автомобилей с разворотной площадкой.

Подъезд обеспечен с одной стороны здания котельной, т.к. ширина модульной котельной не превышает 18 м (ст. 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ).

Благоустройство территории участка застройки определилось с учетом требований ТСН 30-305 исходя из расчетной численности сотрудников проектируемого здания. Котельная автоматизированная, постоянно присутствующий персонал в котельной не требуется.

Расчет функционально-планировочных элементов благоустройства:

Хранение индивидуального автотранспорта перед котельной – на гравийной площадке – 1 м/место для дежурного обходчика.

Незастроенные участки территории  озеленяются посадкой кустарниковой растительности и устройством газонов.

ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ СЕТЬ

Транспортно-пешеходная сеть участка застройки запроектирована исходя из обеспечения кратчайшей связи с прилегающими объектами.

Благоустройство территории строительства модульной котельной предусматривает наличие подъезда из щебня на  территорию котельной. По всей длине модульной котельной обеспечен подъезд  пожарных автомобилей с разворотной площадкой.

Выход из котельной предусмотрен на пешеходную дорожку второго типа, от выхода из котельной до разворотной площадки.

Подъезд обеспечен с одной стороны здания котельной, т.к. ширина модульной котельной не превышает 18 м (ст. 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ).

Расчет автостоянок для временного хранения личного автотранспорта выполнен по ТСН- 30-305 исходя из расчетной численности сотрудников проектируемого здания.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Инженерное обеспечение проектируемой застройки осуществляется от существующих инженерных сетей поселка по техническим условиям ведомств.

Прокладка сетей выполняется подземным способом вдоль проездов и по кратчайшим расстояниям от мест присоединения.

Разрывы от инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений и между собой приняты по СНиП 2.07.01-89*.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТКА ЗАСТРОЙКИ

| - общая площадь | # - | # 180,00 м2 |
| --- | --- | --- |
| - площадь застройки | # - | # 191,00 м2 |
| - строительный объем | # - | # 1378,9 м3 |
| - количество м/мест на площадке (только на время проверки оборудования котельной): | # - | # 1 место |
| - численность сотрудников | # - | # 0 чел./смену |

4. Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению. Определение проездов и подъездов для пожарной техники

Водоснабжение котельной а также наружное пожаротушение  обеспечивается  от существующих  сетей водопровода Ø100мм, в районе существующей котельной, с устройством в месте врезки водопроводного колодца диаметром 1000мм из сборных ж/бетонных элементов и с установкой в месте врезки отключающей арматуры. Проектируемый водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевые и технологические нужды производственного здания котельной, полив прилегающей территории и  внутреннее  пожаротушение помещений котельной. Таким образом присоединение внутриплощадочного хозяйственно-противопожарного водопровода к внешним сетям, осуществляется от существующего источника водоснабжения.  Присоединение к системе коммунального водопровода  производится с помощью арматуры и  фасонных частей фирмы  HAWLE  . Качество принимаемой воды из городских сетей соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и дополнительных мероприятий по обеспечению и улучшению показателей качества не требует. Ввод водопровода в здание выполняется водонапорными трубами из полиэтилена для питьевого водоснабжения ПЭ 100 SDR 13.6 по ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 52134-2003.

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов на сети наружного поселкового кольцевого  водопровода в объеме 10 л/с ( СНиП 2.04.02-84, табл.6). Потребный напор воды на вводе в здание при подаче воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет – 8.03 м ;  на внутреннее пожаротушение  - 21.28 м.

Гарантированный напор в сети городского водопровода       – 27 м.в.ст.

Продолжительность тушения пожара принимается равной 3-м часам.

На фасадах здания  с каждой стороны устанавливаются световые указатели (соответствующие ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 12.4.026) места расположения ближайшего пожарного гидранта.

Для обеспечения работы пожарных подразделений предусмотрены:

- По всей длине модульной котельной обеспечен подъезд  пожарных автомобилей с разворотной площадкой.

Подъезд обеспечен с одной стороны здания котельной, т.к. ширина модульной котельной не превышает 18 м (ст. 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ)

- проезд шириной не менее 6 метров;

- подъезд пожарной техники к имеющимся водоисточникам для целей наружного пожаротушения;

- отсутствие стоянок для автомобилей на пожарных проездах.

Конструкции дорожных покрытий приняты с учетом нагрузки от пожарной техники не менее 16 тонн на ось, в том числе и с учетом продавливания от выносных опор.

Радиусы поворотов для проезда пожарных автомобилей предусмотрены не менее 8 метров.

Котельная проектируется в поселке Палкино, время прибытия первого пожарного подразделения составляет не более 10 мин.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ

КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Здание котельной представляет собой отдельно стоящее прямоугольное одноэтажное здание. Размер в осях 12,0х9,0 м. В котельном зале расположена металлическая площадка на высоте +2.400 и +3.600 м.

Набор помещений, их количество и площадь даны в соответствии соСНиП 31-03-2001 «Производственные здания » и СНиП II-35-76 « Котельные установки ».

Цоколь -  ( Н=1200 мм ) трех слойный, облицован шлифованным бетоном, с внутренней стороны окрашивается воднодисперсионной краской.

Наружные стены –  сэндвич-панели ( h=120 мм ) с полной заводской готовностью, цвет по проекту. Наружные стены здания толщиной -120мм, соответствуют требованиям теплотехнического расчета, проведенного в  соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (с изменением №3 и №4) и СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Колонны несущего остова металлические, оштукатуренные по мет. сетке ( t 30 мм ) и окрашенные ПВА.

Пол – керамогранит на ветоните по цементно-песчаной стяжке.

Кровля – плоская малоуклонная из изопласта по полужесткому утеплителю с неорганизованным водостоком. Профлист покрытия заводской готовности.

Окна – одинарные, рамы металлополимерные. Площадь оконного заполнения выбрана расчетным путем исходя из объема котельного зала для гашения энергии взрыва, площадь остекления –43,36 м²,

Ворота – металлические, распашные, утепленные, с калиткой. Дверь оборудована доводчиком.

Из помещения котельного зала предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно на улицу. Параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации в здании запроектированы в соответствии с требованиями, изложенными в  СП 1.13130.2009.

Все открытые металлоконструкции окрашиваются в синий цвет огнезащитной краской.

В котельной не предусмотрена работа и посещение МГН по типу производственной деятельности и задания Заказчика. Питание, медицинское обслуживание и бытовые помещения для работников котельной находятся в ближайших зданиях данного предприятия.

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций. Требуемая степень огнестойкости здания определена  строительными нормами в зависимости от назначения, категории, этажности и высоты здания, площади пожарного отсека.

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. Фактическая степень огнестойкости здания (Qф) должна быть выше или равна требуемой по нормам степени огнестойкости (Qтр):

QфQтр

На основании требований СП 2.13130.2009 и табл.10 приложения к ТРоТПБ, производственное здание проектируется  III-ей (третьей) степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности Со, что обеспечивает устойчивость конструкций к воздействию опасных факторов пожара и успешную эвакуацию людей, которые могут находиться в здании.

4.1. Пожарно-технические характеристики строительных конструкций здания

Все строительные конструкции здания котельной выполнены из материалов, имеющих пределы огнестойкости и классы пожарной опасности не менее указанных в таблицах 21 и 22 Технического регламента о ТПБ.

Проектом предусмотрены строительные конструкции класса пожарной опасности К0 со следующими пределами огнестойкости:

| Степень огнестойкости здания, пожарного отсека | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие элементы здания (колонны, стены и др.) | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Лестничные клетки |  |
|  |  |  |  | Настилы (в том числе с утеплителем) | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки лестниц |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |

За предел огнестойкости строительных конструкций в настоящем проекте принимается время наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых признаков предельных состояний:

- потери несущей способности (R);

- потери целостности (Е);

- потери теплоизолирующей способности (I).

Огнестойкость всех узлов крепления строительных конструкций соответствует огнестойкости самой конструкции.

Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций не снижают пожарно-технические показатели конструкций здания.

5.1.Материалы конструкций здания и противопожарных преград

Фундаменты под стойки каркаса здания – монолитнстоящие железобетонные столбчатыые, отдельные на естественном основании. Под основное оборудование (3 водогрейных котла с трубами) – в виде монолитных железобетонных плит на естественном основании.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия на площадке строительства приняты на основании материалов инженерных изысканий.

Склад топлива

3.Основные решения по топливоснабжению

В связи с переводом  автоматизированной котельной  на природный газ –как основное топливо, а  дизельном топливе – аварийное топливо.

Расчетные тепловые нагрузки   Гкал/час /(МВт)

| Собств. нужды | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.116/0.135 | 1.775/2.064 | 3.112/3.619 | 0.500/0.582 | 5.504/6.400 |

При возникновении аварийной ситуации на газопроводе на выходных коллекторах котельной  в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС потребителям второй и третьей категории в соответствии с табл. 1 (СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети. П.5.4) , %:

Qоб. = (Qк - Qн) / (Tк - Tн) * (Тзад - Тн) + Qн = (87 - 84) / (26 - 20) + 84 = 85,8%,

где Qк – тепловая нагрузка при Т=-20град.С (табл.1), %;

Qн – тепловая нагрузка при Т=-30град.С (табл.1), %;

Tк – температура при Qк, град.С;

Tн – температура при Qн, град.С;

Часовой расход жидкого, аварийного, топлива на котельную при обеспеченности 85,4% от номинальной тепловой нагрузки:

То же, м3/ч:

Для хранения легкого нефтяного топлива предусматриваются стальные резервуары (СНиП II-35-76 п. 11.37).

В качестве жидкого топлива принимаем зимнее дизельное топливо З-02-минус 35 с ГОСТ 305-82 с температурой фильтруемости минус 26 град.С.

Емкость хранилища жидкого топлива в зависимости от суточного расхода принимается по таблице СНиП II-35-76 п. 11.38, пп.3. Аварийное топливо для котельных, работающих на газе, доставляемое автомобильным транспортом рассчитывается на 3-е суток и составляет:

V=Bч * n *N * Кз = 0,60976*24 * 3 = 43,903 м3

Объем топлива с учетом коэффициента заполнения Кз=0,85:

V= 43,903 / 0,85 = 51,6 м3

В качестве аварийного запаса топлива принимается стальной подземный двустенный резервуар РГЗ-50 объемом 50 м3 разделенный перегородкой на 2 резервуара

Основные параметры двустенных резервуаров

| Обозна- чение | Объём, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество опор, шт | Расстояние между опорами, мм | Масса* резервуара наземного, кг | Масса* резервуара подземного, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГ 50 | 50 | 2788 | 9640 | 3 | 2230 | 7100 | 7600 |

Каждая емкость аварийного топлива имеет 2 технологических отсека укомплектованной арматурой и приборами КИП. От технического отсека проложен трубопровод для приема топлива от топливозаправщика, трубопровод подающий топливо на котельную и трубопровод для приема топлива из расходного бака в склад топлива. Каждый технический отсек укомплектован дыхательным трубопроводом с огнепреградами и дыхательным клапаном.

Производительность топливных насосов с коэффициентом запаса по производительности:

Число топливных насосов 2, оба рабочие. Производительность одного рабочего насоса, м3/ч:

К установке принимается насосная станция производительностью по ж/топливу 390 л/ч и электрической мощностью 1,5 кВт n=2900 об/мин. Число насосов, – два, без резерва (СНиП II-35-76* «Котельные установки» п.11.47).

При работе котельной топливо самотеком  (под действием разряжения) поступает от склада топлива к топливному насосу, который подает топливо в расходный бак (см. лист 1 Схема топливоснабжения). От расходного бака топливо самотеком поступает к горелкам. Отсечное топливо возвращается в расходный бак.

При возникновении аварийной ситуации топливо с расходного бака сбрасывается в склад топлива после автоматического открывания клапана с электроприводом.

При возникновении аварийной ситуации, – пожар, срабатывает клапан-отсекатель на вводе котельной и открывает клапан на линии слива топлива с расходного бака при этом топливо с котельной самотеком возвращается в заглубленный склад топлива.

При возникновении аварийной ситуации с топливозаправщиком организация, обеспечивающая автотранспорт, обеспечивает поставку резервного автозаправщика.

Согласно договору о поставке нефепродуктов поставка предусматривается автомобильной цистерной: Автотопливозаправщик АТЗ-15-65115 с объемом цистерны 15 м3. Технические данные топливозаправщика см. Приложение 4.

Для обеспечения безопасной работы котельной место приема топлива оборудовано:

–  упорным бордюром в месте парковки автозаправщика;

–  приемным лотком с трубопроводами, проложенными к аварийной емкости.

– колодца отстойника;

– аварийной емкостью для приема аварийно слитого топлива.

Стоки пролитого топлива из лотка приемного фронта который закрывается  крышкой  из оцинкованной  стали толщ. 1,0мм  во  избежание  попадания  дождевых вод сбрасываются в колодец-отстойник. При возникновении аварийной ситуации, связанной с большим проливом топлива или необходимостью его срочного слива из автомобильной цистерны в лоток, открывается затвор, установленный в колодце, который позволяет подать разлившееся топлива в емкость аварийного слива. После слива топлива затвор закрывается. Нормальное положение затвора – «закрыто». Для откачки дизельного топлива из аварийной емкости может использоваться исправный автозаправщик или переносной топливный насос со шлангами. Данные операции выполняются в строгом соответствии с инструкциями, утвержденными ответственным лицом по предприятию.

Время слива с автозаправщика  АТЗ-15-65115 составит 15-20 минут. Проверка:

При доставке дизельного топлива автотопливозаправщиком при времени залива 20 мин., времени движения 30 минут и времени слива 20 минут, часовой расход в  приемную емкость составит 15 м3/ч, что в 11,42 раза больше, чем расчетное потребление дизельного топлива котельной. Технические характеристики АТЗ-15-65115 см Приложение 4.

Выбор оборудования выполнен в соответствии с исходными данными на проектирование, требованиями действующих нормативных документов и ПБ 09-540-03. Исходя из категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему, осуществляется выбор оборудования по показателям надежности.

При разливе топлива необходимо собрать его в отдельную тару, а место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с СанПин 2.1.7.1322 [47]. Использованную ветошь собирают в металлический закрывающийся ящик, а затем удаляют из ДЭС на утилизацию.

В соответствии с ГОСТ 12.1.044 дизельное топливо представляет собой горючую жидкость с температурой самовоспламенения 310 град.С, температурные пределы распространения пламени: нижний - 69 град.С, верхний - 105 град.С. Взрывоопасная концентрация паров топлива в смеси с воздухом - 2 - 3% (по объему).

Топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Топливо раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Постоянный контакт с топливом может вызвать острые воспаления и хронические экземы.

При работе с топливом применяют индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112 и типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

В местах с концентрацией паров топлива, превышающей предельно допустимую концентрацию, необходимо применять фильтрующие противогазы марки ПФМГ с коробкой БКФ и шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные, указанные в ГОСТ 12.4.034.

При работе с топливом необходимо соблюдать правила личной гигиены. 
        При попадании топлива на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть кожу теплой мыльной водой; при попадании на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть глаза теплой водой.

Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, мази и пасты по ГОСТ 12.4.068, а также средства индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.020. 
        Все работающие с топливом должны в установленном порядке проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России.

В качестве аварийного электроснабжения котельной используется существующая  дизель-генераторная с дизель-генератором VPM220.2-Baltic эл. мощностью 220 кВт, выполненная по отдельному проекту. Дизель-генераторная укомплектована топливным баком объемом 1 м3. Время работы дизель-генератора (не регламентировано) составляет от 1 до 1,5 суток. Для заправки дизель-генератора используется топливозаправщик предприятия.

.

Дымовые трубы

Дымовая труба высотой 15 м и диаметром труба   0,530 мм  с выходным диффузором Ø300 представляет собой тонкостенную цилиндрическую оболочку с толщиной стенки 6мм., защемленную в фундаменте и имеет постоянное сечение по всей  высоте.

На отм. +1,700 к дымовой трубе парового котла примыкает подводящий газоход с размером 400х700 мм.

Для предотвращения возможности возникновения резонанса от ветрового давления на верхней части дымовой трубы предусмотрены специальные интерцепторы в виде спиральной

трехходовой навивки, состоящей из отдельных пластинок.

Материал конструкций.

1.В конструкции дымовой трубы применены следующие марки сталей:

-несущая оболочка из стали марки ВСт3сп5

-элементы из толстолистовой стали  - сталь марок ВСт3пс6, ВСт3кп2

2.Для конструкций сварочные материалы применять по табл.55* СниП II-23-81*

по первой группе конструкций. Сварку поперечного монтажного стыка

выполнять электродом Э42А.

5.2.Внутренняя отделка здания

Внутренняя отделка помещений полностью соответствует требованиям табл. 28 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Материалы класса пожарной опасности КМ5 не применяются.

Для отделки стен и потолков используются материалы класса пожарной опасности не более чем КМ2, для покрытий пола не более чем КМ3.

В отделке помещений и путей эвакуации в здании котельной используются либо негорючие отделочные материалы, либо трудногорючие материалы в соответствие с указанными классами, имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы лабораторий (испытательных центров) о проведенных испытаниях на горючесть, воспламеняемость, распространение пламени, токсичность и дымообразующую способность.

5.3. Пожарные отсеки

Здание котельной представляет собой единый пожарный отсек .

Противопожарные стены 1-го типа предусмотрены для сокращения противопожарных разрывов между зданием котельной и существующими площадками.

5.4. Предотвращение распространения пожара

- помещения разных категорий по пожарной опасности отделены противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (REI45);

- предусмотрено заполнение проемов 2-го типа (EI 30) в противопожарных перегородках;

- узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций;

- в местах пересечения кабелями и проводами ограждающих конструкций помещений, в том числе проходящих через перекрытия в местах установки поэтажных щитов, применяются сертифицированные кабельные проходки;

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

На основании ГОСТ Р 12.1.004-91* каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации – была бы обеспечена защита людей в здании.

6.1. Общие положения

Параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации в здании котельной запроектированы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом регламенте о ТПБ и СП 1.13130.2009.

Принятые проектом решения предусматривают:

- своевременную и беспрепятственную эвакуацию обходчика или ремонтную бригаду;

- защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара;

- доступ пожарных подразделений в помещение котельной для спасания людей  и  тушения возможного пожара.

Проектные решения эвакуационных путей в пределах котельной предусматривают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из зала котельной без учета применяемых в нем средств противопожарной защиты.

6.2. Эвакуационные пути и выходы

Принятые проектом выходы рассредоточены и предусматривают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в зале котельной.

На путях эвакуации не запроектированы раздвижные, подъемно-опускные, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, не устраиваются пороги, имеются указатели направления движения людей в случае возникновения пожара и указатели выходов.

Двери (и внутренние, и наружные) на путях эвакуации предусмотрены высотой в свету не менее 1,9 метров и шириной не менее предусмотренной п. 9.1 СП 1.13130.2009 (0,8 м при числе людей до 50 человек и 1,2 м. при числе более 50 человек).

Расстояние от двери наиболее удаленного помещения до выхода непосредственно наружу соответствует требованиям таблицы 29 1 СП 1.13130.2009.

Двери на путях эвакуации открываются в направлении выхода из здания.

Высота горизонтальных участков эвакуационных путей в свету предусматривается не менее 2 м, ширина не менее:

- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

- 1,0 м - во всех остальных случаях.

Из зала котельной (один этаж)  запроектировано 2 эвакуационных выхода непосредственно наружу здания, отметка 0,000.

# В соответствии с п. 9.1.2 СП 1.13130.2009 с металлической площадки предусмотрен один эвакуационный выход в зал котельной. Постоянного рабочего места на металлической площадке не предусматривается, только обход. Достаточность этого выхода обосновывается численностью людей до 25 человек.

6.3. Пожарные лестницы

Выход на крышу котельной предусматривается только с приставной лестницы. Стационарная лестница не предусматривается.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по безопасности пожарных подразделений:

- Наружный противопожарный водопровод с требуемым расходом воды, нормативными расстояниями от пожарных гидрантов до здания и проезжей части.

- Подъезды к зданию и круговой проезд вокруг здания нормативной ширины.

- Доступ на кровлю по приставным пожарным лестницам.

- Внутренний противопожарный водопровод.

- Противопожарные преграды.

- Обеспечение пределов огнестойкости несущих конструкций, участвующих в устойчивости здания, не менее 90 минут.

- Автоматические клапаны-отсекатели на газопроводе и подводящем топливопроводе, установлены сразу же за стеной котельной.

- Обеспечение электроснабжения средств противопожарной защиты по I группе надежности по ПУЭ.

8. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Категории производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определены расчетами в соответствие с СП 12.13130.2009, которые являются составной частью технологического раздела проекта.

| № п/п | № по черт. | Наименование помещения | Пло-щадь, м2 | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
|  |  | 1 этаж |  |  |
| 1 |  | Котельный зал | 180 | Г |

В связи с тем, что более 25% здания занимают помещения категории Г – категория здания – Г.

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Основными функциями системы противопожарной защиты здания   являются:

- безопасное пребывание людей в котельной;

- своевременное обнаружение очага загорания (датчики загазованности);

- оповещение людей и направление их в безопасную зону;

- сохранение материальных ценностей;

- защита людей от воздействия опасных факторов пожара.

В здании к СПЗ относятся:

Подсистема обнаружения и извещения о пожаре (пожарная сигнализация).

Подсистема оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).

Подсистема внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны).

Центральный автоматизированный диспетчерский.

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, СИСТЕМА СВЯЗИ.

10.1 Назначение

Система пожарной сигнализации (ПС) предназначена для:

обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления;

передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт пожарной сигнализации,

установленный в помещении с круглосуточным дежурством;

выдачи сигнала на запуск системы оповещения о пожаре;

отключения вентиляции и технологического оборудования.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предназначена для:

подачи звукового сигнала, оповещающего персонал и посетителей об опасности нахождения на объекте;

привлечения внимания персонала и посетителей к маршрутам эвакуации из зданий, посредством световых табло «Выход», работающим при выходе из строя основного электроосвещения зданий. Установка указателей «ВЫХОД» предусматривается в разделе «Электроснабжение» шифр: «2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ»

Система связи (СС) предназначена для организации внутренней и внешней связи объекта.

10.2 Основные решения

10.2.1 Автоматическая установка пожарной сигнализации

Автоматическая установка пожарной сигнализации водогрейной котельной мощностью 6,4 MВт в котельной не предусматривается.

В здании котельной защите автоматической установкой пожарной сигнализации подлежат котельный зал.

В соответствии с требованием п. 9.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009 помещение котельной защищается автоматической установкой пожарной сигнализации. Система автоматической пожарной сигнализации, реализована на оборудовании ЗАО НВП «БОЛИД», имеющая необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Система предназначена для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, для управления пожарной автоматикой объекта, для управления инженерными системами зданий.

Система обеспечивает:

- Модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как очень малое, так и среднее распределение объекта.

- Защищенный протокол обмена по каналу связи между пультом и приборами.

- Управление системами оповещения, вентиляции, огнезадерживающими клапанами.

10.2.2 Общее описание системы автоматической пожарной сигнализации.

В качестве центрального оборудования ПС служит пульт контроля и управления (ПКУ) С2000М.  ПКУ С2000М контролирует состояние и управляет по интерфейсу RS-485 модулями:

- Контроллером адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000КДЛ вер.1.4х;

- Контрольно пусковым блоком с контролем исправности линии управления С2000КПБ;

- Источники бесперебойного питания РИП-12RS.

К контроллеру адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000КДЛ вер.1.4х подключаются адресные кольцевые шлейфы.

В кольцевые двухпроводные линии связи шлейфов пожарной сигнализации входят следующие оконечные элементы системы ПС:

- пожарные извещатели;

- модули расширения С2000АР2;

Кольцевой шлейф пожарной сигнализации подключен к модулю С2000КДЛ вер.1.4. Для защиты шлейфа от короткого замыкания через каждые 25 устройств в шлейфе устанавливается модуль защиты БРИЗ исп. 01.

Питание пожарных извещателей осуществляется по шлейфам пожарной сигнализации, прием тревожных извещений от извещателей, формирует тревожные сообщения и сигналы тревоги на срабатывание других систем. Применяемая топология шлейфа- кольцевой шлейф. Извещатели системы пожарной сигнализации группируются в зоны обнаружения - “пожарные зоны”.

В соответствии с назначением защищаемых помещений и видов пожарной нагрузки к применению выбраны следующие типы пожарных извещателей:

  - Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП34А;

  - Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А ИСП.2;

  - Линейный извещатель дыма ИПДЛ-Д-II/4P.

Количество пожарных извещателей в каждом конкретном помещении определено в зависимости от технических характеристик извещателей, размеров помещения, высоты перекрытий и архитектурных особенностей помещения, с учётом требований СП5.13130.2009. Точное расположение и способ монтажа извещателей определяется в ходе монтажа с учётом требований СП5.13130.2009, РД 78.145-93 и технической документации завода изготовителя.

Все применяемые извещатели адресные, что позволяет быстро обнаружить очаг возгорания.

Система пожарной сигнализации обеспечивает:

сбор информации с использованием адресно-аналоговых дымовых, тепловых, ручных извещателей;

сбор информации с использованием неадресных линейных, ручных, пламени, извещателей с определением точного  места возгорания;

обработку поступающей информации с определением класса события: тревога, неисправность извещателя, обрыв шлейфа, событие определенное оператором и т.д.;

представление информации персоналу подразделения пожарной охраны и службе безопасности;

автоматический контроль и диагностика состояния извещателей (общее время наработки, дата последнего обслуживания, степень загрязнения, число зафиксированных тревог, число зафиксированных неисправностей, заводские пороговые значения срабатывания извещателей, динамику реагирования на последнюю тревогу);

управление инженерными системами здания (отключение вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов по сигналу «Пожар»);

работоспособность системы пожарной сигнализации при пропадании напряжения питания (использование ИБП) продолжительностью не менее 24 часов.

10.2.3 Система оповещения и управления эвакуацией.

Обоснование применения

В соответствии с требованиями п. 16, таб. 2 СП 3.13130.2009, котельный зал оборудуется системой оповещения 3 типа.

Система оповещения и управления эвакуацией построена на базе оборудования «ROXTON».

«Схема структурная» 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС-СС.1.

Количество и ориентировочные места расположения приборов оповещения указана на соответствующих листах 1, «Компоновка оборудования»  2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС-СС.2. Точное расположение и способ монтажа приборов оповещения определяется в ходе монтажа с учётом требований СП и РД 78.145-93 и технической документации завода изготовителя.

Световой способ оповещения обеспечивается установкой световых указателей «ВЫХОД». Указатели устанавливаются над проемами для указания пути эвакуации в случае возникновения пожара в здании. Установка указателей «ВЫХОД» предусматривается в разделе «Внутреннее электроснабжение». Указатели включены в постоянном режиме в соответствии с требованиями ППБ 01.

В соответствии с требованиями п. 4.4 СП 3.13130.2009 звуковые оповещатели устанавливаются на стене таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, при этом расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Для обеспечения функционирования соединительных линий СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (п. 3.4 СП 3.13130.2009), линии оповещения выполняются огнестойким кабелем типа КПСЭнг-FRLS. В соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» время, в течение которого кабель сохраняет работоспособность при воздействии открытого пламени - 180 минут.

10.2.4 Система связи

Система связи рассчитана на подключение к центральной АТС через коммуникационный кросс К1.

Перечень точек присоединения к коммуникационному кроссу К1:

- Диспетчерская (1 точка);

10.3  Расчет уровня звукового давления

В соответствии с п. 4.2 СП 3.13130.2009, в защищаемых помещениях необходимо обеспечить уровень звука не менее чем на 15дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума:

SPLсум = SPLшум + 15, 	(1)

где:

SPLсум - звуковое давление, которое необходимо обеспечить в защищаемом помещении, дБ;

SPLшум - допустимый уровень звука постоянного шума в помещении, дБ.

Уровень звука постоянного шума в защищаемых помещениях (ГОСТ 12.1.036-81) принят:

не более 70дБ в зале котельной.

Ослабление уровня сигнала при увеличении расстояния от оповещателя определяется по формуле:

r = 10 ٭ lg (1/L2), 	(2)

где:

r - величина снижения звукового давления, дБ;

L - максимально допустимое расстояние от оповещателя, м.

Для нахождения максимального расстояния от оповещателя, удовлетворяющего условию обеспечения необходимого уровня звукового давления, преобразуем формулу (2) к виду:

, 	(3)

Максимально допустимая величина ослабления сигнала определяется по формуле:

r = - (SPLоп - SPLсум), 	(4)

где:

SPLоп - звуковое давление речевого или звукового оповещателя на расстоянии 1м, дБ;

SPLсум - звуковое давление, которое необходимо обеспечить в защищаемом помещении, дБ.

Знак «минус» в формуле (4) отражает ослабление сигнала.

Оповещатель HS-50T обеспечивает на расстоянии 1 м от излучателя уровень звукового давления, не менее 105 дБ.

В соответствии с расчетом максимальное расстояние от оповещателя, на котором обеспечивается минимально-необходимый уровень звукового давления:

6 м в зале котельной.

Оповещатель WP-06T обеспечивает на расстоянии 1 м от излучателя уровень звукового давления, не менее 88 дБ.

В соответствии с расчетом максимальное расстояние от оповещателя, на котором обеспечивается минимально-необходимый уровень звукового давления:

7 м в зале котельной.

    - 10.4 Автоматическая система противопожарной защиты.  Взаимодействие ПС со смежными инженерными системами.

    - По сигналу «ПОЖАР» от системы ПС идет сигнал управления:

на запуск системы оповещения СОУЭ;

на отключение системы вентиляции;

на закрытие огнезадерживающих клапанов;

на открытие задвижки противопожарного водопровода.

    - 10.5 Описание системы ПС

Обнаружение пожара в защищаемых помещениях производится при помощи пожарных извещателей, реагирующих на первичный фактор пожара в помещении.

Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на основных потолках (перекрытиях).

В пространственно протяженных и высоких помещениях предусматривается установка линейных дымовых однопозиционных пожарных извещателей типа 6500 – на расстоянии не более 0,8 м от уровня перекрытия (п.13.5.4 СП 5.13130.2009).

В случае визуального обнаружения возгорания оперативным и производственным персоналом объекта для подачи сигнала о пожаре проектом предусмотрена установка адресно-аналоговых ручных пожарных извещателей типа MCP5A-RP01FG-E010-02.

Ручные извещатели устанавливаются на стенах на путях эвакуации на высоте 1,5 м. от уровня пола и на расстоянии не более 50м друг от друга (п.13.13.2 СП 5.13130.2009).

Выполнение требований по сохранению работоспособности системы противопожарной защиты (ст. 82, 103 № 123-ФЗ) обеспечивается применением огнестойких кабелей.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем типа КПСЭнг-FRLS.

    - 10.6 Алгоритмы функционирования ПС

В случае обнаружения пожара система пожарной сигнализации предусматривает формирование следующих командных импульсов:

отключение технологического оборудования, систем вентиляции, включение системы оповещения о пожаре, открытие задвижки противопожарного водопровода.

Алгоритм выдачи командных импульсов в инженерные системы здания.

Срабатывание адресного пожарного извещателя:

индикация адреса сработавшего извещателя, выдается сигнал «ВНИМАНИЕ» на панель С2000М;

отключение технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования;

идет перепроверка сработки извещателя, если не подтверждается, то система сбрасывается и переходит в дежурный режим.

Срабатывание адресного пожарного извещателя и при перепроверке идет подтверждение полученного сигнала «ПОЖАР»:

включается СОУЭ;

индикация адреса сработавшего извещателя, выдается сигнал «ПОЖАР» на панель С2000М;

Срабатывание ручного пожарного извещателя:

включается СОУЭ;

индикация адреса сработавшего извещателя, выдается сигнал «ПОЖАР» на панель С2000М;

    - 10.7 Электроснабжение

В соответствии с требованиями п.15.1 СП 5.13130.2009 и требованием п.1.2.18 ПУЭ электроприемники СОУЭ относятся к электроприемникам первой категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения.

Для обеспечения первой категории электроснабжения предусматривается щит питания (ЩП) с устройством АВР. Электроснабжение ЩП предусматривается по двум вводам от разных секций шин. Щит питания располагается в зале котельной.

Встроенные аккумуляторы оборудования используются только во время переключения вводов устройства АВР (не более 1 секунды).

Электроснабжение оборудования системы ПС выполняется в соответствии с отдельным заданием. Встроенные аккумуляторы оборудования используются только во время переключения вводов устройства АВР (не более 1 секунды).

    - 10.8 Состав и перечень основного оборудования.

Состав и перечень основного оборудования адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации приведен в Приложении 1.

10.9. Противодымная защита.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, обеспечивают безопасную эксплуатацию здания и отвечают действующим нормам пожаробезопасности.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по пожаробезопасности:

- при пожаре все оборудование систем вентиляции и кондиционирования отключается;

- пределы огнестойкости транзитных воздуховодов и огнезадерживающих клапанов  приняты в соответствии с требованиями;

- приемные устройства для наружного воздуха приточных систем размещены в местах, где исключена возможность попадания искр.

Для автоматического блокирования распространения продуктов горения при пожаре по воздуховодам систем приточной и вытяжной вентиляции при пересечении противопожарных стен и перекрытий устанавливаются огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости EI 60, имеющие автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление. Конструкция клапанов обеспечивает их закрытие при пропадании электропитания на приводе.

Все вентоборудование заземляется.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать в гильзах из негорючих материалов, с заполнением зазора негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

10.10. Внутреннее пожаротушение

Внутреннее пожаротушение котельной (категория пожароопасности - «Г III») объемом 1378,9 м3 составляет минимально две струи по 2,5 л/сек  (табл. 2 СНиП 2.04.02-84*). В соответствии со СНиП II-35-76 с изм. 1 п.17.5, 17.6 для внутреннего пожаротушения проектом предусмотрены пожарные краны диаметром 50 мм, установленные из расчета орошения каждой точки помещения двумя струями производительностью 2,5 л/сек каждая (СНиП 2.04.01-85* табл.3 – максимальная высота котельного зала ≈ 7,3м). Диаметр спрысков принят 16 мм, длина рукава – 15 метров.

Свободный напор у пожарного крана – 9,6м вод. ст. Время работы пожарных кранов – 3 часа (п. 6.10 СНиП 2.04.02-84*).

Подача воды на внутреннее пожаротушение осуществляется от противопожарного водопровода Ду 65. В котельной  устанавливаются два пожарных крана.

11.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СИСТЕМ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

С  ИНЖЕНЕРНЫМИ  СИСТЕМАМИ  ЗДАНИЯ

11.1 Управление системой противопожарной защиты

Включение системы противопожарной защиты здания осуществляется автоматически при срабатывании любой из подсистем: пожарной сигнализации, пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода или от ручных пожарных извещателей, устанавливаемых у выходов.

Для контроля и управления подсистемами противопожарной защиты в помещении пожарного поста вывешиваются соответствующие инструкции (по каждой подсистеме) и организовывается круглосуточное дежурство специально обученного персонала.

В соответствии с требованиями норм, и в связи с оборудованием здания котельной всеми подсистемами противопожарной защиты, для проведения их комплексного опробования после индивидуальных испытаний, а также для правильной эксплуатации в дальнейшем, на стадии «РД»  необходима разработка «Алгоритма взаимодействия подсистем противопожарной защиты здания при пожаре».

11.2 Вентиляция и отопление

11.3.Климатологические данные

4.1 Расчетные параметры наружного воздуха

Холодный период -                                                   минус 26°С

Средняя температура отопительного периода-         минус 6°С

Продолжительность отопительного периода-            220суток

4.2 Расчетные температуры внутреннего  воздуха

Котельный зал  -    плюс  12°С

11.4. Источник теплоснабжения, параметры теплоносителя

Источником теплоснабжения    является сама  котельная мощностью 6,4MВт .

Теплоносителем  для системы отопления котельной  является  вода 95-70°С  с давлением Р1=2.0кгс/см2,  Р2=1.8 кгс/см2  коллектора.

Теплоносителем  для системы теплоснабжения калориферов является  вода 95-70°  от сетевых трубопроводов.

Нагрев воздуха на горение 4-х водогрейных котлов VITOLEX 200  предусмотрено в вентустановках.

11.5.Принципиальные решения по системам отопления

и теплоснабжению приточной системы

В здании котельной предусмотрена одна система радиаторного отопления.

Системы  радиаторного отопления рассчитаны на компенсацию тепловых потерь здания через ограждающие конструкции за вычетом теплопоступлений от теплового оборудования.

В качестве отопительных приборов системы радиаторного отпления проектом приняты радиаторы фирмы Керми с нижним подключением с присоединительно- регултруемой гарнитурой VHSДу20 со встроенным терморегулятором фирмы Данфосс.

В качестве запорно-регулирующей арматуры   принята арматура фирмы Данфосс.

Удаление воздуха из приборов отопления осушествляется через воздушные краны Маевского.

Для удаления воздуха из системы отопления и теплоснабжения калориферов приточных установок предусматривается установка автоматических воздухоотводчиков в высших точках магистралей. Для отключения стояков и спуска из них воды на стояках предусматривается установка регулирующих вентилей и шаровых кранов.

Опорожнение систем производится в тепловом узле.

В системе теплоснабжения каждая калориферная секция имеет свой собственный циркуляционный насос, регулирующий трехходовой клапан, щит автоматики с комплектом датчиков. Для обеспечения заданных параметров приточного воздуха применена схема с качественным регулированием теплоносителя.

Для увязки систем в узлах регулирования установлены балансировочные вентили.

Система автоматики отслеживает и корректирует температуру теплоносителя, поступающего в калорифер, обеспечивает защиту от замораживания.

Трубопроводы систем теплоснабжения выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Предусматривается изоляция трубопроводов минераловатными цилиндрами δ=30мм фирмы «Rockwool».

11.6. Принципиальные решения по системе вентиляции

Расчетные температуры внутреннего воздуха приняты по технологическому заданию и по требованиям ГОСТ 12.1-005-86.

Вентиляция котельной – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением предусматривается из условий ассимиляции теплоизбытков  и осуществляется системами П1,ВЕ1,ВЕ2, ВЕ3.

Воздухообмен в котельном зале принят с учетом воздуха на горение и

составляет:

- Воздух на горение 4-х водогрейных котлов        «VIESSMANN VITOPLEX 200» общей производительностью  6.4МВт (5503000 Ккал/ч)  составляет:

- Воздух для обеспечения 3-х кратного воздухообмена котельной размерами:12х15х5.045(м), составляет:

L=12х15х6,2х3=3348 м3/ч

- Общее количество приточного воздуха:

LПр =7240+2700=10588 м3/ч.

Принимаем Lпр=10588 м3/час.

Расход тепла на нагрев приточного воздуха составляет 115880 ккал/час.

Проектом предусматривается установка приточной камеры VS-75-R-H фирмы «VTS».  Теплоноситель на теплоснабжение калорифера - вода с температурой 95-700С.

При работающей приточной системе П1 система защиты от замерзания калорифера  срабатывает, если температура обратного теплоносителя опускается ниже плюс 150С при температуре наружного воздуха ниже плюс 50С. При этом полностью открывается регулирующий трехходовой клапан. В случае дальнейшего понижения температуры теплоносителя закрывается приемный воздушный клапан и останавливается вентилятор. Циркуляционный насос работает постоянно.

При неработающей приточной системе контролируется температура обратного теплоносителя равная плюс 150С. В случае понижения температуры воздуха перед калорифером ниже плюс  50С, полностью открывается регулирующий трехходовой клапан и остается в этом положении до повышения температуры,bизмеряемой термостатом (плюс 150С). Циркуляционный насос работает постоянно.

В качестве воздухоприточных устройств котельной применяются решетки фирмы «Арктос».

Количество вытяжного воздуха из котельной составляет 3400м3/час. Проектом принимается установка 3-х дефлекторов Ду 500 с узлами прохода с ручным приводом, с клапаном, с кольцом для сбора конденсата фирмы «Лиссант».

Расход тепла см. таблицу №1 «Основные показатели проекта».

Технические решения, принятые в разделе «Отопление и вентиляция» обеспечивают безопасную эксплуатацию здания и отвечают действующим нормам по пожаро- и взрывобезопасности.

11.7.Электроснабжение и электроосвещение

Электроснабжение котельной осуществляется от проектируемого распределительного щита ГРЩ (ГРЩ-1с иГРЩ-2с), на напряжении ~3РЕN 50Гц, 380/220В.

Для учета электроэнергии в настоящем проекте на вводе в ГРЩ предусматриваются счетчик электроэнергии электронный трехфазный типа ЦЭ2727, 5(10)А, 380В. Установленная мощность и расчетная нагрузка приведены в таблице расчета электрических нагрузок.

Проектом предусмотрено:

электроснабжение котельной осуществляется по II категории надежности, питание потребителей осуществляется по рабочему вводу. В случае отказа рабочего ввода питание осуществляется по  вводу от дизель генератора  включаемым автоматически устройством АВР. Мощность дизель генератора (ДЭС) 32 кВА.

1.2    Электрооборудование выполнено на основе щитов, коммутационных аппаратов и кабелей отечественного производства. Электроснабжение рабочих и резервных электроприемников осуществляется от разных секций главного распределительного щита (ГРЩ-1с и ГРЩ-2с).

1.4    В проекте предусмотрено электроосвещение:

рабочее - на напряжении ~220В;

аварийное (эксплуатируемое как рабочее) - на напряжении ~220В;

ремонтное - на напряжении ~ 12В;

во взрывобезопасном исполнении - на напряжении ~220В (используется во время запуска котельной).

1.5 По СНиП II-35-76 (Приложение 9) помещение котельного зала по условиям среды относится к нормальным.

1.6 В отношении опасности поражения людей электрическим током котельный зал относится к особо опасным помещениям (ПУЭ, п. 1.1.13)

1.7  Электрооборудование, применяемое в проекте, имеет класс I или II, в соответствии с ПУЭ, п. 1.7.87

1.8  При работе котельной ДЭС находится в «горячем» резерве. ДЭС оборудован по 3-ей степени автоматизации. Пуск осуществляется аппаратурой, установленной в комплекте ДЭС по сигналу от РКН об исчезновении напряжения на рабочем вводе.

Запас топлива в расходном баке предусмотрен из расчета работы установки в течение 8 часов..

11.8. Компоновочные решения

2.1. Места  установки распределительных щитов определены исходя из удобства эксплуатации и оптимального расхода кабеля. Размещение электрооборудования  уточняется по месту при монтаже.

2.2. Аппаратура местного управления устанавливается в пределах видимости управляемых агрегатов.

2.3. Вся сеть ~220/380В (кроме питающей сети пожарной сигнализации) выполняется кабелем типа ВВГнг-LS-0,66.

2.4 Сеть, питающая щит пожарной сигнализации, выполняется кабелем типа

ВВГнг-FRLS-1.

Кабели выбраны в соответствии с ПУЭ, табл. 1.3.6 и техническими характеристиками заводов - изготовителей.

11.9. Указания по монтажу

3.1. Кабели прокладываются:

1) по стенам -  открыто,  (по монтажным профилям) на полках;

2) в полу - в заглубленных трубах (вровень с чистым полом), вдоль фундаментов котлов;

3) по балкам и прогонам - открыто, с креплением накладными скобами;

При прокладке кабелей на высоте менее 2 м необходимо выполнить их защиту от механических повреждений.

Подвод кабелей к электроприемникам выполнить в металлорукавах.

3.2. Способы прокладки кабелей по котельной показаны  на планах.

11.10. Заземление и Молниезащита

4.1 Проектом предусмотрена система заземления TN-C-S.

4.2 В качестве основного заземляющего устройства используется существующее заземляющее устройство питающих трансформаторных подстанций.

4.3 В качестве повторного заземляющего устройства(в соответствии с ПУЭ п.1.1.31)  используется железобетонный фундамент сооружения и контур заземления для молниезащиты.  Величина сопротивления растеканию тока не нормируется (ПУЭ п. 1.7.61).

4.4 В проекте разработана основная система уравнивания потенциалов (в соответствии с ПУЭ, п.1.7.82). Все открытые токопроводящие части электроустановок, каркасы шкафов, щитов управления, аппаратов, кабельные металлоконструкции, трубопроводы, металлические строительные конструкции  заземлить, присоединив к ГЗШ (РЕ шина) системы уравнивания потенциалов. Заземление электроприемников выполнить жилой РЕ питающего кабеля или при помощи отдельного проводника (медного провода сечением  не менее 6 мм2 или стальной полосой сечением не менее 40 мм2 внутри здания) (ПУЭ, п.1.7.126 и 1.7.137).

4.5 Молниезащита сооружения котельной выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» - СО-153-34.21.122-2003

4.6   Защита предусмотрена от прямых ударов молнии III уровня защиты, с надежностью 0.90

4.7    Молниезащита котельной обеспечивается с помощью металлических дымовых труб (h=25м) и стержневых молниеприемников, устанавливаемых на крайних дымовых трубах. Дымовые трубы одновременно являются и молниеотводами

4.8   Дымовые трубы и металлические конструкции здания присоединяются к наружному заземляющему устройству электроустановки энергоблока, являющимся одновременно и повторным заземляющим устройством молниезащиты.

# 11.11. Учет электроэнергии

Технологический учет электрической энергии предусмотрен на вводе секции – ГРЩ-1с , выполнен при помощи трехфазного  электронного  счетчика типа ЦЭ2727, 5(10)А, 380В.

  - Мероприятия  по  электробезопасности

6.1 Защитные меры безопасности при пользовании электроустановками регламентируются требованиями ПУЭ (гл. 1.7; 7.1), ГОСТ Р 50571.10-96, СНиП 3.05.06-85  и др. нормативными актами, направленными на защиту людей от поражения электрическим током при прямых и косвенных прикосновениях к электроустановкам.

6.2 Защита потребителей от поражения электрическим током достигается разделением проводника PEN на нулевой рабочий N и защитный РЕ проводники обеспечивающие:

-  защитное заземление;

- автоматическое отключение линии при срабатывании электромагнитных расцепителей автоматических выключателей  (при однофазных или трехфазных КЗ) или УЗО на отходящих группах, срабатывающих при увеличении тока утечки;

- уравнивание потенциалов  в металлических трубопроводах и конструкциях

6.3 Защита людей при косвенном прикосновении к металлическим частям электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, в результате повреждения изоляции токоведущих частей, осуществляется реализацией  защитного заземления всех корпусов электроустановок, светильников, металлических конструкций и т.п. путем присоединения к РЕ шинам щитов.

6.4 Для ремонтного освещения  применяется напряжение 12 В.

# 11.13.Пожарная безопасность

7.1 Пожарная безопасность эксплуатации электроустановки котельной обеспечивается следующими проектными решениями:

- применением электрооборудования, светильников, электроустановочных изделий, соответствующих номинальному напряжению и условиям окружающей среды;

- выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки, удовлетворяющих требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50671.15-97;

- выбором уставок защитных аппаратов, обеспечивающих их срабатывание в зонах токов короткого замыкания и перегрузок;

- защитнымзанулением электроустановки;

- защитой здания котельной от прямых ударов молнии.

7.2 При срабатывании пожарной сигнализации производится отключение всех агрегатов общеобменной вентиляции независимым расцепителем. Вытяжная вентиляция системы пожарно-охранной сигнализации, обеспечивающая удаление загазованного воздуха при образовании СО, питается от индивидуального вводного автомата и включается автоматически по сигналу газоанализатора.

11.13.Аварийное электроснабжение

13. В качестве автономного резервного источника,  дизельной электростанции (ДЭС) в контейнерном исполнении, с полной заводской готовностью.

13.2 Установка предусматривается с целью обеспечения электропотребителей котельной, требующих обеспечения электроснабжения по I и II категориям надёжности, в объеме обеспечения функционирования  одного котла, для жизнеобеспечения котельной и тепловых систем при системной аварии электроснабжения (авария одновременно двух вводов).

13.3 Характеристики электроборудования установки и схемы управления предоставляются в сопроводительной документации ДЭС.

13.4 Установка может эксплуатироваться как основной (на время строительства) или как резервный источник электроэнергии. Параллельная работа с энергосистемой не предусматривается.

# 13.5 Аварийное электроснабжение выполнено на напряжении 3х10кВ, ~50Гц.

# 13.6 Ввод кабелей в контейнер выполняется через штатные вводы, их подключение к электростанции выполнить по схеме, приведённой в сопроводительной документации.

# 13.7 Прокладка кабелей выполняется  в трубах , проложенных под покрытием площадки  и в кабельном канале внутри котельной, предусмотренном в строительной части проекта, по кабельным металлоконструкциям.

# 13.8 Указания по эксплуатации электрической части установки приведены в сопроводительной документации.

# 13.9 Установка находится на балансе эксплуатирующего предприятия.

# 13.10 Применяемая ДЭС является изделием полной заводской готовности и разрешена к использованию на всей территории РФ, обязательным соблюдением заводских инструкций по эксплуатации.

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организационные мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности Объекта предусматриваются в соответствии с ППБ 01-03

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- содержание противопожарных систем и установок, смонтированных на объекте (пожаротушения, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, водоснабжения, заполнение проемов противопожарных преград), а также первичных средств пожаротушения (огнетушителей), в исправном рабочем состоянии, путем заключения договора на плановое техническое обслуживание указанных систем с организаций, имеющей лицензию МЧС РФ на данный вид деятельности;

- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности;

- установление на объекте соответствующего пожарной опасности противопожарного режима (определение и оборудование мест для курения, порядок осмотра помещений по окончании работы и т.п.);

- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, арендаторов, персонала на случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей;

- разработку планов эвакуации с инструкцией по безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;

Разработка проектной документации, монтаж и наладка технических средств противопожарной защиты (ТСПЗ) должны осуществляться специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии.

Соответствующее оборудование ППЗ Объекта должно иметь сертификаты пожарной безопасности.

Помещения Объекта должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями [ГОСТ 12.4.009, ППБ 01-03].

Не допускается хранение, в том числе временное, горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в коридорах и проходах. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Не реже двух раз в год следует выполнять проверку работоспособности противопожарных систем и проводить учения с отработкой действий персонала в случае возникновения пожара.

Для обслуживающего персонала завода строительных материалов в случае пожара должны быть проработаны следующие действия:

- вызов пожарный охраны и встреча пожарных подразделений;

- использование ручных средств тушения пожара (огнетушители, пожарные краны);

- отключение электроэнергии;

- организация, в том числе с помощью технических средств, своевременного оповещения и эвакуации людей;

- организация эвакуации материальных ценностей.

На предприятии обеспечить такие условия размещения веществ и материалов, которые при совместном хранении:

- не увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;

- не вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;

- не вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

В процессе эксплуатации обеспечить работоспособность всех систем автоматической противопожарной защиты, эвакуационных путей и выходов, предусмотренных проектом.

В здании предусмотреть размещение Центрального пульта управления системами противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ), в функции которого входит:

- управление системами противопожарной защиты;

- управление системами, не входящими в число систем противопожарной защиты, но связанные с обеспечением безопасности здания при пожаре;

- координация действий всех служб, ответственных за обеспечение безопасности людей и ликвидацию пожара;

- круглосуточный автоматический контроль исправности оборудования всех подсистем и соединительных линий;

- возможность подключения в систему дополнительного противопожарного оборудования;

Все применяемое оборудование противопожарной защиты здания должно быть адаптировано между собой.

В помещении ЦПУ СПЗ должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и установлен прямой телефон (кнопка) вызова пожарной охраны.

До ввода в эксплуатацию объекта необходимо разработать оперативный план пожаротушения, подлежащий утверждению в ГУ МЧС России.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нормативный уровень безопасности людей при пожаре в здании  может быть обеспечен при условии выполнения предусмотренных настоящим разделом и других противопожарных мероприятий при строительстве здания, в том числе:

Устройство кругового проезда для пожарной техники шириной не менее 6 метров.

Обеспечение требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и противопожарных преград.

Устройство необходимого количества эвакуационных выходов.

Применение регламентируемых материалов для отделки поверхностей стен и потолков на путях эвакуации.

Оборудование здания установками обнаружения и тушения пожара.

Формирование установкой пожарной сигнализации команд на управление СПЗ и инженерными системами здания.

Обеспечение необходимого напора в системе водоснабжения здания в любое время суток  для работы установок внутреннего противопожарного водопровода.

Разработка «Алгоритма взаимодействия систем противопожарной защиты здания».

Применение сертифицированного и допущенного к применению оборудования СПЗ.