- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания (AC/AC,1000ВА) Типа Eaton EX 1000 RT2U (арт. 68182) # или эквивалент | Технические характеристики Выходная мощность: 1000 B.A / 900 Вт. Сеть электропитания: - напряжение: однофазное 100/120/140/от 160 до 284 В (значения даны при 20%/33%/66%/100% от мощности ИБП; - частота: 50/60 Гц (автоматический выбор); - коэффициент мощности: >0,95. Выход для потребителя: - напряжение: однофазное 230 В ± 3%; - частота: 50/60 Гц ± 0,5%; - гармоническое искажение (THDV): < 4% на линейной нагрузке, < 6% на нелинейной нагрузке; - допустимая перегрузка: 102% в постоянном режиме, 130% в течение 12 с, > 130% в течение 2 с. Ток: 4,3 А (при входном напряжении 230В). Аккумуляторная батарея: 3 элемента 12 В/7 Ач свинцовых, герметичных, не требующих техобслуживания. Условия окружающей среды: - уровень шума: < 38 дБА; - рабочая температура: от 0°С до 40°С; - относительная влажность: от 20% до 90% (без конденсации); - ток утечки: 1,11 мА; - температура при хранении: от - 25°С до 40°С; - высота над уровнем моря: 1000 м. Стандарты и сертификация: безопасность: IEC/EN 62040-1-1, EN 60950-1 (RD); рабочие характеристики: IEC/EN 62040-3; ЭМС: EN 50091-2/IEC 62040-2 класс В, IEC 61000-4-2/-3/-4/-6-8/-11, IEC 61000-3-2/-3; маркировка: СЕ, T0V/GS, UL, cUL, СВ report. | # шт. | # 5 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок хранения – не менее 1 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).