Техническое задание

на выполнение рабочей документации

«Продолжение строительства рудника №8. Напорный трубопровод неочищенных шахтных вод».

1. Общие положения.

1.1. Наименование объекта проектирования: «Рудник 8. Напорный трубопровод неочищенных шахтных вод».

1.2. Основание для проведения работы: в соответствии с планом на 2012 год в ОАО «ППГХО».

1.3. Заказчик: ОАО "ППГХО".

1.4. Сроки выполнения работы: 01 мая 2012г. – не позднее 30 сентября 2012 года.

2. Проектная документация.

2.1. Весь объем работ  выполняется на основании разработанного ОАО «ВНИПИпромтехнологии» проекта 2203/08-21/1-628-СД. Проект разработан на основании договора  № 10-05/9071 от 21.04.2008г., соответствует действующим нормам  и правилам СНиП 41-02-2003, 2.04.02-85,4-01-2003.

3. Краткое описание местоположения объекта.

Объект проектирования расположен в 14км от г. Краснокаменск.

По данным СНиП 23-01-99 климатические условия площадки строительства следующие:

- зона влажности района строительства - сухая;

- расчетная зимняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодных суток	-42°С;

- наиболее холодной пятидневки	-40°С;

- средняя температура наружного воздуха в 13 часов наиболее жаркого месяца	+24,3°С;

- нормативная снеговая нагрузка на 1м2 горизонтальной поверхности покрытия	- Ро=50 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте до 10м над поверхностью земли	- So=48 кгс/м2;

- сейсмичность района - 7 баллов.

4. Описание объекта проектирования.

В соответствии с разделом «Система водоотведения», проектной документации Рудник №8 ОАО «ППГХО», разработать рабочую документацию:

Напорного трубопровода неочищенных шахтных вод (-НШ-) от аккумулирующей емкости с насосной в районе площадки шахты 14РЭШ до очистных сооружений шахтных вод рудников 6, 2, 4 и 8. Длина трубопровода в одну нитку – 5400 м, расход 300 м³/час.

Трубы принять из стали 09Г2С по ТУ 14-3-1128-82 с теплоизоляцией и электрообогревом в 2 нити и проложить наземно, на опорах, аналогично ранее выпущенным чертежам трубопроводов неочищенных шахтных вод от рудников 2, 4 (чертежи 0158/дс5-988454-НШ).

На трубопроводах в пониженных местах предусмотреть выпуски, а в повышенных – устройства для выпуска и впуска воздуха. Отвод шахтной воды при ремонте трубопровода производится спецмашинами в карьер.

Для обеспечения гибкости в работе схемы управления трубопроводами и предотвращения внештатных аварийных ситуаций оборудовать систему водоотведения тремя камерами переключения. Места установки задвижек оборудовать площадками обслуживания.

5. Основные требования к потенциальному участнику:

- иметь среднегодовой оборот по выполнению работ по проектированию объектов горнодобывающей промышленности за  последний   календарный  год   сопоставимый с  суммой  договора  в  соответствующем периоде (прикладывается референт лист с указанием перечня объектов, на которых выполнялись работы компанией претендентом со справкой по   суммам годового освоения);

- иметь лицензии необходимые для выполнения работ;

- иметь регистрацию в СРО на право выполнения работ в качестве подрядчика;

- выполнять требования нормативной и технической документации;

- иметь сертификаты: соответствия Системы менеджмента качества  требованиям стандартов ISO 9001, соответствия Системы экологического  менеджмента ISO 14001, соответствия Системы управления охраной труда OHSAS 18001;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

- знать местоположение объекта проектирования;

- трубопровод должен отвечать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации;

- конструкции трубопровода должны отвечать требованиям по безопасной эксплуатации, быть безопасными для жизни и здоровья людей;

- обеспечение  комплектности трубопровода;

- рабочую документацию предоставить Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде; дополнительно сметную документацию в электронном виде в формате «Гранд-Смета».

6.Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
2. Работы по подготовке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Директор проекта «Строительство Рудника №8»        _____________А.В. Михайловский

Зам. главного инженера по строительству

проекта «Строительство Рудника №8»                ________________С.Р. Финтисов