Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку мобильной фильтровентиляционной установки УВФПК-01 (или эквивалент) для нужд Иркутского отделения Филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ МОБИЛЬНОЙ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ УВФПК-01 (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) ДЛЯ НУЖД ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Наименование	3

1.2	Сведения о новизне	3

1.3	Код ОКП	3

2.	Область применения	3

3.	Условия эксплуатации	3

4.	Технические требования	3

4.1	Основные характеристики, параметры и размеры	3

4.2	Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	4

4.3	Требования по надежности	4

4.4	Требования к конструкции, монтажно-технические требования	4

4.5	Требования к материалам и комплектующим оборудования	4

4.6	Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды	4

4.7	Требования к электропитанию	4

4.8	Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике	4

4.9	Требования к комплектности	4

4.10	Требования к маркировке	4

4.11	Требования к упаковке	4

5.	Требования по правилам сдачи и приемки	4

5.1	Порядок сдачи и приемки	4

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	5

6.	Требования к транспортированию	5

7.	Требования к хранению	5

8.	Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	5

9.	Требования к ремонтопригодности	5

10.	Требования к обслуживанию	5

11.	Экологические требования	5

12.	Требования по безопасности	5

13.	Требования к качеству	6

14.	Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования	6

15.	Дополнительные (иные) требования	6

16.	Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки	6

17.	Требование к форме представляемой информации	6

18.	Требования к техническому обучению персонала заказчика	6

19.	Перечень принятых сокращений	6

20.	Перечень приложений	7

Общие сведения

Наименование

Мобильная фильтровентиляционная установка УВФПК-01(или аналог).

Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Код ОКП

ОКП 313351 — устройства фильтрующие и очищающие.

Область применения

Удаление загрязненного воздуха из зоны проведения работ по обращению с радиоактивными отходами и последующей высокоэффективной очистки от различных твердых аэрозолей с размерами частиц 0,1 мкм и более, включая радиоактивные аэрозоли, для обеспечения безопасности персонала и окружающей среды.

Условия эксплуатации

Температура: -25…+40º C. Воздействие агрессивных сред: воздействие моющих и дезактивационных средств. Воздействие пыли: присутствует. Механические нагрузки: вибрационные, ударные. Вибрационные механические нагрузки: отсутствуют. Ударные механические нагрузки: отсутствуют. Радиационные нагрузки: присутствуют.

Технические требования

Основные характеристики, параметры и размеры

№ п/п; Наименование параметра; Значение. 1; Масса, не более; 170 кг. 2; Применение в составе установки фильтра ФАС-В-3500 (или аналога), сертифицированного в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения; обязательно.

Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Эффективность очистки по наиболее проникающим твердым аэрозольным частицам (диаметром ≈0,3 мкм) …………………. не менее 99,95 % Производительность ……………………………… не менее 750 м3/час.

Требования по надежности

Срок службы: не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Блоки установки должны быть оснащены приспособлениями для погрузки/разгрузки и переноски. Установка должна предусматривать возможность быстрой и эргономичной замены отработавшего фильтра.

Требования к материалам и комплектующим оборудования

В комплект установки должен входить фильтр ФАС-В-3500 (или аналог), сертифицированный в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Установка должна сохранять работоспособность без ухудшения технических характеристик при температуре эксплуатации от -25…+40º C. Корпуса блоков установки должны быть устойчивы к воздействию моющих и дезактивирующих средств.

Требования к электропитанию

Электропитание(количество фаз/напряжение/частота): 1 / 220 В / 50 Гц или 3 / 380 В / 50 Гц.

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

Требования к комплектности

Установка должна быть укомплектована: - фильтром ФАС-В-3500 (или аналогом); - комплектом воздуховодов и соединителей; - паспортом с указанием полного перечня технических характеристик изделия; - руководством по эксплуатации.

Требования к маркировке

Требования к маркировке не предъявляются.

Требования к упаковке

Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Требования по правилам сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара на соответствие условиям настоящего технического задания осуществляется Покупателем в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. Место доставки: Иркутск, 6-я Советская, д. 20.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю: - товарную накладную в 2-х экземплярах; - акт приема-передачи Товара в 2-х экземплярах; - счет-фактуру; - заверенную копию сертификата в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Требования к транспортированию

Требований к транспортированию не предъявляются.

Требования к хранению

Требования к хранению не предъявляются.

Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

В случае несоответствия товара требуемым характеристикам Поставщик обязан за свой счет произвести замену Товара в течение 10(десяти) дней с момента получения претензии. Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки.

Требования к ремонтопригодности

- установка должна быть ремонтопригодна; - на установке должна быть предусмотрена возможность заменять части и агрегаты для ремонта.

Требования к обслуживанию

Поставщик должен предоставлять техническое обслуживание в течение гарантийного периода.

Экологические требования

Требования не предъявляются.

Требования по безопасности

По требованиям безопасности к электротехническим изделиям установка должна соответствовать классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Все подвижные механизмы должны иметь защитные кожухи или быть скрытыми другими конструкционными элементами, исключающими попадания в них посторонних предметов или людей. Все кабели должны иметь двойную электрическую изоляцию.

Требования к качеству

- Качество поставляемого устройства должно подтверждаться сертификатом соответствия фильтра ФАС-В-3500 (или аналога) в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования

Производитель должен обладать руководством по ремонту поставляемого оборудования и каталогом запасных частей.

Дополнительные (иные) требования

Не предъявляются.

Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

От Поставщика требуется: – поставить мобильную фильтровентиляционную установку УВФПК-01(или аналог); – осуществить доставку установки до места приемки, указанному в п. 5.1. Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – не позднее 20.12.2013.

Требование к форме представляемой информации

Все сопроводительные документы должны быть представлены на русском языке.

Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не предъявляются.

Перечень принятых сокращений

Установка – мобильная фильтровентиляционная установка; ФВУ – фильтровентиляционная установка; Фильтр ФАС-В-3500 (или аналог) – фильтр, сертифицированный в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Перечень приложений

Приложения отсутствуют.