ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на ремонт участка пожарно-технического водовода от ВК-44 до ВК- 43 с вводом в здание № 13.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту хозяйственно-противопожарного водопровода 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Ремонт участка пожарно-технического водовода от ВК-44 до ВК- 43 с вводом в здание № 13


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	             Участок от ВК-44 до ВК-43 и ввод в здание № 13 имеет промежуточные колодцы ПГ-129, ПГ-128, в которых находятся пожарные гидранты, выполнен из стальной трубы Ø159х4,5 на глубине 2,5 метра, общей протяженностью 130 метров. Трубопровод меняет прямолинейность в двух местах под углом 90° и имеет присоединение трубопровода Ø150 мм. Трубопровод проложен на участке с высоким уровнем грунтовых вод (вода в колодцах).

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Замена  физически изношенного  участка трубопровода и арматуры.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№ п.п. 

(спецификации и т.п.)

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR 13,6 Ø160х11,8 методом ГНБ на глубине 2,5 м параллельно существующему трубопроводу пересекая колодцы ВК-44, ПГ-129, ПГ-128, ВК-43 длиной – 110м.

м

110

Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ-100 SDR 13,6 Ø110х8,1методом ГНБ на глубине 2,5 м параллельно существующему трубопроводу от ВК-43 до здания №13 с вводом в здание №13 длиной – 20 м.

м

20

Демонтаж, монтаж  существующих пожарных гидрантов
шт.

2

Установка опор под гидранты
шт.

2

Демонтаж задвижек чугунных Ду150 Ру10 с установкой вместо них затворов дисковых:         Ду150 Ру10 

Ду100 Ру10 
шт.

шт.
2

2

Пробивка отверстий Ø 200 в стенах ж/б колодцев
шт.
8

Монтаж отводов:

ПЭ100 SDR 13,6 Ø160х11,8 

ПЭ-100 SDR 13,6 Ø110х8,1

шт. 

шт.
2

1

Монтаж перехода ПЭ100 SDR 13,6  Ø160х11,8/ Ø110х8,1 
шт.
1

Замена стальных трубопроводов  Ø159×4,5мм  внутри колодцев
п. м.
6

Приварка стальных фланцев Ду150 Ру10  
шт.
4

Приварка полиэтиленовых втулок под фланец для присоединения затворов: 

                                         Ду150 
                                         Ду100 

шт. 

шт.
4

2

Присоединение полиэтиленовой трубы к стальной Ø160
шт.
4

Присоединение полиэтиленовой трубы к стальной Ø110
шт.
1

Установка стальных гильз Ø200
шт.
8

Заделка сальником при проходе трубопровода через стенки колодцев
шт.
8

Заделка отверстий в колодцах после демонтажа трубопроводов бетоном    М-200
шт.
8

Разработка грунта экскаватором
м3
10

Доработка грунта вручную
м3
0,5

Обратная засыпка
м3
10,5

Гидравлическое испытание трубопровода.

шт.
1


	Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
Приобретение, транспортировка, входной контроль материалов, используемых для ремонта, возлагаются на Исполнителя.

По завершении ремонта Исполнителем демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий, планировки и т. д., связанные с технологией проведения ремонта.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1.

07-165


Схема хозяйственно-противопожарного водоснабжения ТЭЦ

1




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ) 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:  «01» июля 2014 г.

Окончание: «31» июля 2014 г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	                  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04 - 85.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли правил, норм и инструкций по безопасности труда.  

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на материалы и оборудование до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов проектным во избежание фальсификации продукции.
     


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Технология и способы производства работ согласовываются с  Заказчиком.. 

Работы в колодцах, камерах являются работами повышенной опасности. Перед началом работы  необходима проверка колодцев на загазованность. 

Земляные работы проводятся с присутствием представителя Заказчика или заранее согласуются с ним.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	                   Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты приёмки выполненных работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

- ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  РД 34.03.201-97


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    По окончанию работ должны быть предоставлены исполнительная документация: акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на использованные  оборудование и материалы, акты приемки выполненных работ


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы предоставляются в бумажном носителе в 2 экз.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГНБ
	горизонтально-направленное бурение


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Схема хозяйственно-противопожарного водоснабжения ТЭЦ №07-165
	


89
92

