от 27.12.2013 г. №983 Р4-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №983 Р4-13 Поставка лифтов реакторного отделения для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:

1.Лифт ПП-5005: в спецификации договора огнестойкость дверей шахта (ДШ) не указана, в ИТТ, страница 6, таблица 3 «Основные характеристики» огнестойкость ДШ указана Ei30, а в чертеже лифта ПП-5005 в таблице «Основные характеристики» огнестойкость ДШ указана Е30.

Так же ИТТ требует дополнительные жилы в подвесном кабеле для телефонизации, в чертеже это требование отсутствует.

2. Лифт ПП-0505В: в спецификации, ИТТ и чертеже требование по огнестойкости ДШ отсутствуют, что противоречит требованиям поставки лифтов в производственные помещения. Так же, в ИТТ и чертеже лифта ПП-0505В в таблице «Основные характеристики» тип дверей указан «раздвижные», что не соответствует проему на «Плане шахты», который спроектирован под «распашные» двери.

3. Лифты
ПП-0611Щ, остановок 10: в спецификации договора и чертеже лифта ПП-0611 в таблице «Основные характеристики» огнестойкость ДШ указана Ei30, в ИТТ - страница 6, таблица 3 «Основные характеристики» огнестойкость ДШ указана Ei60. Так же, в ИТТ - страница 6, таблица 3 «Основные характеристики» в строке «Отделка кабины» указан пол кабины «наливное бесшовное покрытие». Учитывая, что такое покрытие пола в лифтовой промышленности не применяется, прошу согласовать пол кабины «рифленый алюминий»

4. Лифты
ПП-0611Щ, остановок 11: в спецификации договора и чертеже лифта ПП-0611 в таблице «Основные характеристики» огнестойкость ДШ указана Ei30 , в ИТТ - страница 6, таблица 3 «Основные характеристики» огнестойкость ДШ указана Ei60.

Также же сообщаем, что на грузовые лифты обрамления дверей шахты не производится в серийном исполнении, так как в проем дверей устанавливаются распашные двери. Изготовление по спецпроекту повлечет за собой увеличение стоимости лифта. Как правило, обрамления изготавливают и устанавливают монтажные организации.

Для изготовления обрамлений в пассажирские лифты необходимо в документации указать размер толщины передней стенки шахты лифтов.
Разъяснение положений конкурсной документации:


1. Огнестойкость дверей шахты лифта ПГ-5005 принять в соответствии чертежом А-160274 (лист 6) – Е30, дополнительные жилы в подвесном кабеле для телефонизации не требуются;

2. Требование по огнестойкости к дверям шахты лифта ПГ-0505В не предъявляются в соответствии с чертежом А-160274 (лист 7), тип дверей кабины лифта – раздвижные, тип дверей шахты лифта – распашные;

3. Огнестойкость дверей шахты лифта ПП-0611Щ (10 остановок) необходимо принять в соответствии чертежом А-160274 (листы 4, 5) – ЕI30, требования по внутренней отделке кабины лифтов необходимо принять в соответствии пунктом 4 указаний на листах 4, 5 чертежа А-160274;

4. Огнестойкость дверей шахты лифта ПП-0611Щ (11 остановок) необходимо принять в соответствии чертежом А-160274 (листы 2, 3) – ЕI30.

- Поставка обрамления дверных проемов шахт грузовых лифтов (ПГ-5005, ПГ-0505В) в комплекте с лифтами не требуется;

- Поставка обрамлений дверных проемов шахт пассажирских лифтов (ПП-0611Щ) в комплекте с лифтами необходима по особому требованию Ростовской АЭС;

- размер толщины передней стенки шахт лифтов, в соответствии с конструктивными чертежами, составляет – 150 мм.
