«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание

# Предмет закупки: поставка охранных извещателей.

# Обнинск 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Извещатель охранный радиоволновой линейный «FMW-3» или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

# 437200 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель должен быть предназначен для охраны ровных, открытых участков местности и обнаруживать человека, пересекающего этот участок «в рост» или «согнувшись». При определенной подготовке участка и высоте установки, извещатель должен быть способен обнаружить нарушителя, передвигающегося ползком или перекатом.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извещатель должен быть рассчитан на непрерывную работу в условиях открытого пространства при температуре от минус 40 до плюс 80°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры блоков (ПРД, ПРМ) без КМЧ, мм, не более: 213х213х70; Масса блока (ПРД, ПРМ) с КМЧ, кг, не более: 1,2;

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Длина участка обнаружения извещателя должна быть от 10 до 300 м; Расстояние от оси зоны обнаружения до ограждений, стен зданий и других неподвижных крупногабаритных предметов должно быть при длине участка: 200...300 м - не менее 2,5 м; 100…200 м - не менее 2,0 м; 50…100 м - не менее 1,5 м; 5…50 м - не менее 1,0 м. Извещатель должен формировать тревожное извещение: при пересечении человеком зоны обнаружения (перпендикулярно оси) со скоростью от 0,1 до 10 м/с «в рост» или «согнувшись» с вероятностью не менее 0,98; при подаче на ПРД сигнала дистанционного контроля; при воздействии на ПРМ внешнего электромагнитного поля с целью его маскирования. При тревожном извещении на ПРМ должны размыкаться контакты исполнительного оптоэлектронного реле на время не менее 3 сек. Из ПРМ этот сигнал должен выводится проводами желтого и розового цвета («НЗ»). Примечание. На расстоянии 2-3 м от опор, на которых установлены ПРД и ПРМ, вероятность обнаружения нарушителя, передвигающегося «согнувшись» менее 0,98, так как человек может согнуться и пройти ниже зоны обнаружения. Извещатель должен формировать сигнал неисправности: при отсутствии сигнала от ПРД; при пропадании или снижении напряжения питания ниже 9 В; при отказе ПРМ или ПРД. Параметры исполнительного оптоэлектронного реле: максимальный коммутируемый ток должен быть не более 0,1 А, максимальное напряжение - не более 50 В, сопротивление в замкнутом состоянии должно быть не более 110 Ом (вместе с элементами грозозащиты). Извещатель должен формировать сигнал вскрытия крышки ПРМ, под которой расположены органы настройки. При сигнале вскрытия должны размыкаться контакты кнопки блокировки. Из ПРМ этот сигнал должен выводится проводами («БЛ»). Нагрузочные параметры кнопки: ток до 0,2 А напряжение до 80 В. В извещателе можно проводить дистанционный контроль работоспособности, подав на провод ПРД («ДК») постоянное напряжение 5...30 В на время 1...3 сек.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средний срок службы – 8 лет. Гарантийный срок 36 месяцев с момента поставки товара

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

ПРМ и ПРД должны быть изготовлены в пылебрызгозащищённом исполнении. Извещатель должен быть устойчив к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-2000 (импульсов напряжения в цепях питания, прерываний сетевого питания, электростатических разрядов, электромагнитных полей). Входные цепи ПРД и ПРМ должны иметь защиту от кратковременных электрических наводок (в том числе грозовых) амплитудой до 900 В.

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Извещатель не формирует тревожное извещение: при дожде, снеге, сильном тумане; при солнечной радиации; при ветре со скоростью не более 30 м/с; при перемещении в зоне обнаружения, не ближе 3 м от ПРМ или ПРД, предметов с линейными размерами не более 0,2 м (птиц или мелких животных); при неровностях на участке до ±0,3 м; при снежном покрове без дополнительных регулировок до 0,5 м; при травяном покрове до 0,3 м; при воздействии УКВ излучения в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 6 м.

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Электропитание извещателя: постоянное напряжение от 9 до 30 В с пульсациями не более 0,2 В Потребляемый ток - не более 35 мА при напряжении 24 В.

Подраздел 4.7 Требования к комплектности

Комплект поставки извещателя: Приемник – 1 шт. Передатчик – 1 шт. Комплект монтажных частей в составе: - кронштейн – 2 шт.; - хомут – 4 шт.; - гофрошланг гибкий – 2 шт.; - ввод гофрошланга – 2 шт. Комплект инструмента и принадлежностей: - жгут подключения тестера; - ключ S8×10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Подраздел 4.8 Требования к маркировке

Маркировка поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу 14192-77

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км. Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Извещатель охранный радиоволновой линейный «FMW-3» или эквивалент в количестве 19 штук; Разовая поставка. Срок поставки до 16 апреля 2015 года. (Возможна досрочная поставка)

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ПРД ПРМ КМЧ | передатчик приемник комплект монтажных частей |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

# Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.