ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


 Батарея:

Интерфейс:

 Физические характеристики:
	Максимальная высота; не более 860.00 мм
Максимальная ширина; не более 380.00 мм
Максимальная глубина;
не более 650.00 мм
Масса, не более
210.00 Кг
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	1
	шт.        

	2
	Батарейный модуль Delta H-Series 240В (40 Ач), GES201H04010000
(или эквивалент)
	Батарейный модуль должен соответствовать данным параметрам и характеристикам:
Должен быть разработан для совместного использования с ИБП Delta H-Series 15-30 кВА.

Внутри батарейного модуля должно быть  установлено не менее 20 аккумуляторных батарей, соединенных последовательно. Напряжение каждой АКБ равно не менее 12В, емкость – не менее 40 Ач.

тип ИБП должен быть online

Способ монтажа должен быть напольный (tower)

Габариты ДхШхВ, мм, не более
  660х375х870

· Вес нетто, не более
  370 кг
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	1
	шт.


Диапазон входного напряжения без перехода

	на батареи при 100% нагрузке
от 176 до 276В без снижения мощности (до 100-276В при неполной нагрузке)

Диапазон частоты
от 40 до 70 Гц

Частота
50/60 Гц, автовыбор

Ток короткого замыкания
90 A

КНИ тока
 

Выход:
Номинальное напряжение
200/208/220/230/240В +/– 1%

Крест-фактор
3:1

КПД
не менее 94% в режиме on-line, не менее 98% в высокоэффективном режиме

Общие искажения выходного напряжения должны быть менее 2%
Допустимая перегрузка
должна быть: 

 при 102–110% не более 120с,
 при 110–125%: не более 60с, 
 при 125–150%: не более 10с, 
 более 150%:не более 500мс
Номинальная выходная частота
50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты
Коммуникации:
 

Порт RS-232


Порт USB


Должен быть слот для дополнительных карт
Окружающая среда:
 

Рабочая температура
От 0 до 40°C
Широкий диапазон напряжения от 176 до 276 В при 100% нагрузке (до 100–276 В со снижением нагрузки) без перехода на батареи;
· КПД не менее 95% в режиме двойного преобразования и не менее 98% в высокоэффективном режиме;

· Должна быть возможность горячей замены батарей с передней панели без отключения питания нагрузки
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	2
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование,  полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
       5. Требования к технической документации
Паспорта и руководство пользователя на русском языке. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.  
        6. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 3 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов                                                      

Исполнитель                                                                                                  ________________________ Г.Б. Ручкина
