ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

(ОАО  «НИАЭП»)

Ростовская АЭС Блок 3

Спецкорпус (реконструкция в осях 27’-31)

Задание на разработку проекта специальной антикоррозионной защиты дополнительных трубопроводов и опор систем СВО спецкорпуса

R0.0000.3102.013.02.01.001

R3.07554.9.0.13

Главный инженер проекта                                                        Д.Г. Мищенко

2014

АННОТАЦИЯ

- Настоящее техническое задание выполнено на основании пункта 2.3.2.5.2 «Графика разработки ПСД по блоку №3 Ростовской АЭС на 2014 год».

- Данное задание предусматривает разработку проекта антикоррозионной защиты для Ростовской АЭС Спецкорпуса (реконструкция в осях 27-31) для труб и фасонных деталей трубопроводов из углеродистой стали, опор, элементов дистанционных приводов, металла для крепления трубопроводов в объеме РД, выпущенной по состоянию после 01.06.2013г.

Содержание

1 Трубы………………………………………………………………………………4

2 Фасонные детали………………………………………………………………….6

3 Нормализованные опоры трубопроводов……………………………………….10

4 Нормализованные узлы приводов……………………………………………....15

5 Прочие узлы приводов…………………………………………………….…......16

6 Металл для крепления опор………………………………................................. 17

| N п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение, документа, опросного листа | Размеры труб (диаметр, толщина стенки), габаритные размеры | Материал, ГОСТ | Единица измерения | Количество | Защищаемая площадь оборудования (на одну штуку), м2 |  | Внутренние условия эксплуатации |  |  | Наружные условия эксплуатации |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наружная | Внутренняя | Среда | Температура, °С | Давление, МПа | Температура, °С | Относительная влажность, % | Активность среды, Бк/м3 (верхнее значение) | Уровень ионизирующих излучений, Гр/с (верхнее значение) | Дезактивация | Теплоизоляция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба 18x2 | ОСТ 34-42-658-84 | 18х2 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | м | 1,0 (0,057 м2) | + | - | Конденсат | 100 | 1,08 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | + | R3.07550.7.0.13 выполнить теплоизоляцию |
| 2 | Труба 820x9 | СТО 79814898 104-2008 | 820x9 | Сталь 20 ТУ 13.03-011-00212-179-2003 | м | 1,20 (3,089 м2) | + | - | Тех.вода | 138 | 0,34 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Труба 630x8 | СТО 79814898 104-2008 | 630x8 | Сталь 20 ТУ 13.03-011-00212-179-2003 | м | 1,30 (2,572 м2) | + | - | Тех.вода | 138 | 0,34 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 4 | Труба 426x9 | СТО 79814898 104-2008 | 426x9 | Сталь 20 ТУ 13.03-011-00212-179-2003 | м | 6,00 (8,026 м2) | + | - | Тех.вода | 138 | 0,34 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 5 | Труба 273x8 | СТО 79814898 104-2008 | 273x8 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | м | 3,30 (2,829 м2) | + | - | Тех.вода | 138 | 0,34 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 6 | Труба 219х7 | ОСТ 34-42-658-84 | 219х7 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | м | 2,00 (1,375 м2) | + | - | Тех.вода | 138 | 0,34 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 7 | Труба 159x5 | СТО 79814898 104-2008 | 159x5 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | м | 2,80 (1,398 м2) | + | - | Тех.вода | 138 | 0,34 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 8 | Труба 57х3 | СТО 79814898 104-2008 | 57х3 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | м | 15,00 (2,685 м2) | + | - | Тех.вода | 138 | 0,34 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 9 | Труба 32x2 | СТО 79814898 104-2008 | 32x2 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | м | 15,00 (1,507 м2) | + | - | Тех.вода | 138 | 0,34 | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
|  | Фасонные детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тройник переходный 50х15х4 | 12 ОСТ 34-42-674-84 | 57x3 18х2 | Сталь 20 | шт. | 1 (0,037 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 |  | R3.07550.7.0.13-1шт. выполнить теплоизоляцию |
| 11 | Отвод 90о 820х10 | 135ОСТ 34 -42-663-84 | 820х9 | Сталь 20 ТУ 13.03- 011-00212 179-2003 | шт. | 2 (3,233х2= 6,446 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 12 | Отвод 45о 820х10 | ОСТ 34 10.699-97 | 820х9 | Сталь 20 ТУ 13.03- 011-00212 179-2003 | шт. | 1 (1,616 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 13 | Отвод 90о 630х12 | ОСТ 34 10.699-97 | 630х8 | Сталь 20 ТУ 13.03- 011-00212 179-2003 | шт. | 2 (1,949х2= 3,897 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 14 | Отвод 90о 426х10 | ОСТ 34 10.699-97 | 426х9 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 (1,259х2= 2,518 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 15 | Отвод 90о 273х10 | ОСТ 34 10.699-97 | 273х8 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 (0,505х2= 1,01 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 16 | Отвод 90о 219х8 | ОСТ 34 10.699-97 | 219х7 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 (0,324х2= 0,648 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 . |
| 17 | Отвод 90о 159х6 | ОСТ 34 10.699-97 | 159х5 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 (0,176 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 |  | А-166349 |
| 18 | Отвод 30о 159х6 | ОСТ 34 10.699-97 | 159х5 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 (0,058 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 19 | Отвод 90°-57x3 | ОСТ 34 10.699-97 | 108х4 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 (0,021х3= 0,063 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 20 | Отвод 90°-32x2-100x100-357-4,0 | ОСТ 34 -42-661-84 | 89х3,5 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 3 (0,036х3= 0,108 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 21 | Тройник переходный 820х9-426х9-2,5 | 077 ОСТ 34-42-676-84 | 820х9 | Сборный | шт. | 2 3,079х2= 6,159м2 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 . |
| 22 | Тройник переходный 426х9-273х8-2,5 | 043 ОСТ 34-42-676-84 | 426х9 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 (1,106 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 23 | Тройник переходный 426х9-159х5-2,5 | 041 ОСТ 34-42-676-84 | 426х9 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 (0,836 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 24 | Тройник переходный 50x25-4,0 | 14 ОСТ 34-42-674-84 | 57х3 | Сборный | шт. | 1 (0,248 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 25 | Переход К 800х600-1,6 | 15 ОСТ 34-42-665-84 | 820х9 | Сталь 20 ТУ 13.03- 011-00212 179-2003 | шт. | 1 (1,158 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 26 | Ответвление 219х7-820 | 075 ОСТ 34-42-670-84 | 219х7 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 (0,101 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
|  | Нормализованные опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Опора 18 К | 01 Л8-517.000 | 18х2,5 | Сборный | шт. | 8 | 0,087х8=0,696 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07550.7.0.13 – 8 шт., |
| 28 | Опора 18 К | 01 Л8-512.000 | 18х2,5 | Сборный | шт. | 33 | 0,035х33=0,105 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07549.7.0.13 – 31 шт., R3.07546.7.0.13 – 2 шт. |
| 29 | Опора 18 К | 01 Л8-511.000 | 18х2,5 | Сборный | шт. | 10 | 0,035х10=0,35 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07546.7.0.13 – 10 шт. |
| 30 | Опора 18 К | 23 Л8-517.000 | 18х2,5 | Сборный | шт. | 6 | 0,11х6=0,66 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07546.7.0.13 – 4 шт., R3.05970.7.0.13 – 2шт. |
| 31 | Опора 57 К | 11 Л8-511.000 | 57х3 | Сборный | шт. | 10 | 0,5 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.05973.7.0.13 – 10 шт. |
| 32 | Опора 57 К | 02 ОСТ 34-10-620-93 | 57х3 | Сборный | шт. | 68 | 0,006х68=0,408 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 68 шт. |
| 33 | Опора 57 К | 17 Л8-517.000 | 57х3 | Сборный | шт. | 42 | 0,03х42=1,26 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 42 шт. |
| 34 | Подвеска 57 К | 11 Л8-522.000 | 57х3 | Сборный | шт. | 4 | 0,035х4=0,14 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 4 шт. |
| 35 | Опора 89 К | 84 ОСТ 34-10-623-93 | 89х5 | Сборный | шт. | 6 | 0,12х6=0,72 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07546.7.0.13 – 6 шт. |
| 36 | Опора 89 К | 06 ОСТ 34-10-616-93 | 89х5 | Сборный | шт. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07546.7.0.13 – 1 шт. |
| 37 | Опора 89 К | 02 ОСТ 34-10-615-93 | 89х5 | Сборный | шт. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07546.7.0.13 – 1 шт. |
| 38 | Тяга | 02 Л8-522.004 | - | Круг | шт. | 1 | 0,02 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 1 шт. |
| 39 | Тяга | 03 Л8-522.004 | - | Круг | шт. | 3 | 0,025х3= 0,075 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 –3 шт. |
| 40 | Опора 426 У | 17 ОСТ 34-10-615-93 | 426х9 | Сборный | шт. | 1 | 0,21 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 41 | Опора 57У | Л8-515.000-10 | 57х3 | Сборный | шт. | 4 | 0,008 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 42 | Опора 32У | Л8-515.000-04 | 32х2 | Сборный | шт. | 4 | 0,06 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-166349 |
| 43 | Опора 57К | Л8-515.000-11 | 57х3 | Сборный | шт. | 25 | - | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-177466 |
| 44 | Опора 57К | Л8-517.000-17 | 57х3 | Сборный | шт. | 25 | 0,6 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-177469 |
| 45 | Опора 38К | Л8-517.000-11 | 38х3 | Сборный | шт. | 14 | 0,10 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-177469 |
| 46 | Опора 32К | Л8-510.000-03 | 32х2,5 | Сборный | шт. | 30 | 0,006 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.02890.7.0.13 – 15 шт., R3.05972.7.0.13 – 15 шт. |
| 47 | Опора 32К | Л8-515.000-05 | 32х2,5 | Сборный | шт. | 36 | - | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.02890.7.0.13 – 15 шт., R3.05972.7.0.13 – 15 шт., А-177466– 6 шт. |
| 48 | Опора 32К | Л8-517.000-11 | 32х2,5 | Сборный | шт. | 20 | 0,1 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-177469 |
| 49 | Опора 18К | Л8-515.000-01 | 18х2,5 | Сборный | шт. | 4 | - | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.02890.7.0.13 – 2 шт., R3.05972.7.0.13 – 2 шт. |
| 50 | Опора 18К | Л8-517.000-01 | 18х2,5 | Сборный | шт. | 7 | 0,08 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | А-177469 |
|  | Нормализованные узлы приводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Колонка напольная Ручная Мкр=100 Н·м | 22.16.021.01.10.04-0-01 | - | Сборный | шт. | 6 | 0,35х6= 2,1 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 6 шт. |
| 52 | Компенсатор Мкр=100 Н·м | 22.16.021.00.30.01-0 | - | Сборный | шт. | 2 | 0,015х2= 0,03 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 2 шт. |
| 53 | Маховик 200 Мкр= 100 Н·м | 22.16.021.01.22.01-0-01 | - | Сборный | шт. | 6 | 0,07х6= 0,42 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 6 шт. |
| 54 | Муфта шарнирная Мкр=100 Н·м | 22.16.021.01.20.01-0 | - | Сборный | шт. | 12 | 0,02х12= 0,24 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 12 шт. |
| 55 | Переходник Мкр=100 Н·м | 22.16.021.00.30.02-0 | - | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | шт. | 10 | 0,005х10=0,05 | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - | R3.07547.7.0.13 – 10 шт. |
|  | Прочие узлы приводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Круг В-24 | ГОСТ 2590-2006 | - | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | м | 0,47 (0, 035 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 57 | Круг В-6 | ГОСТ 2590-2006 | - | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | м | 0,6 (0, 0113 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 58 | Шпонка 6х6х35 | ГОСТ 23360-78 | - | 20 ГОСТ 1050-88 | шт. | 12 (0,003 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 59 | Труба 38х2 | ГОСТ 8734-75 | 38х2 | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | м | 3,05 (0, 364 м2) | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
|  | Металл для крепления опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Болт БСР 12х110 УЗ | ГОСТ 28778-90 | - | Сборный | шт. | 336 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 61 | Болт БСР 10х100 УЗ | ГОСТ 28778-90 | - | Сборный | шт. | 456 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 62 | Болт М8х30 5.6 | ГОСТ 7798-70 | - | Сталь 35 ГОСТ 1759.0-87 | шт. | 330 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 63 | Болт М6х30 5.6 | ГОСТ 7798-70 | - | Сталь35 ГОСТ 1759.0-87 | шт. | 46 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 64 | Гайка М8.8 | ГОСТ 5915-70 | - | Сталь 35 ГОСТ 1759.0-87 | шт. | 660 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 65 | Гайка М6.8 | ГОСТ 5915-70 | - | Сталь 35 ГОСТ 1759.0-87 | шт. | 92 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 66 | Шайба 6 | ГОСТ 11371-78 | - | 20 ГОСТ 1050-88 | шт. | 46 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 67 | Шайба 8 | ГОСТ 11371-78 | - | 20 ГОСТ 1050-88 | шт. | 330 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 68 | Лист Б-ПН-6,0 | ГОСТ 19903-74 | - | Ст3сп ГОСТ 14637-89 С245 ГОСТ 27772-88 Вст3сп5 ГОСТ 14637-89 | м2 | 13,433 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 69 | Лист Б-ПН-4,0 | ГОСТ 19903-74 | - | Ст3сп ГОСТ 14637-89 | м2 | 0,2694 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 70 | Лист Б-ПН-4,0 | ГОСТ 19904-90 | - | Ст3сп ГОСТ 16523-97 | м2 | 0,8227 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 71 | Лист Б-ПН-3,0 | ГОСТ 19904-90 | - | Ст3сп ГОСТ 16523-97 | м2 | 1,1362 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 72 | Швеллер 10 | ГОСТ 8240-97 | - | Ст3сп ГОСТ 535-2005 | м | 9,46 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 73 | Швеллер 8 | ГОСТ 8240-97 | - | Ст3сп ГОСТ 535-2005 | м | 5,82 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 74 | Уголок 75х50х6 | ГОСТ 8510-86 | - | Ст3сп ГОСТ 535-2005 | м | 34,74 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 75 | Уголок 75х50х6 | ГОСТ 8510-93 | - | Вст3сп5 ГОСТ 535-2005 | м | 0,30 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 76 | Уголок 75х75х6 | ГОСТ 8509-93 | - | Ст3сп ГОСТ 535-2005 | м | 5,95 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 77 | Уголок 50х50х5 | ГОСТ 8509-93 | - | Ст3сп ГОСТ 535-2005 | м | 40,19 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 78 | Уголок Б-32х32х4 | ГОСТ 8509-93 | - | Ст3сп ГОСТ 535-2005 | м | 2,50 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 79 | Уголок 35х35х4 | ГОСТ 8509-93 | - | Ст3сп ГОСТ 535-2005 | м | 19,01 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |
| 80 | Уголок 25х25х4 | ГОСТ 8509-93 | - | Ст3сп ГОСТ 535-2005 | м | 0,20 | + | - | - | - | - | 5-50 | 5-80 | 7,4•107 | 2,78•10-4 | см. Примечание, пункт 1 | - |  |

Примечание

1   Антикоррозионные покрытия должны обеспечивать возможность проведения дезактивации дезактивирующими растворами:

Первая композиция:

едкий натр (NaOH), г/дм3                          30-40

перманганат калия (KMnО4 ), г/дм3          2-5

Вторая композиция:

щавелевая кислота (Н2С2О4), г/дм3            10-30

перекись водорода (Н2О2), г/дм3                0,5 или

азотная кислота (HNO 3 ), г/дм3                 1,0.

Количество дезактиваций - не более 1 раза/в год. После каждого цикла производится отмывка горячим дистиллятом с температурой от 90 до 95 °С.

2   Листы «Общих данных» и «Спецификации блоков и деталей» рабочей документации, указанной в Примечании данного задания, входят в состав Приложения к «Заданию на разработку проекта опозновательной окраски дополнительных трубопроводов систем СВО спецкорпуса» R3.07554.9.1.13.