Технические требования

Ст.10ГН2МФА гр III, УЗК  ТУ 0893-014-0021279-2004

Настоящие технические условия (ТУ 0893-014-0021279-2004) распространяются на заготовки в виде поковок, листов (плит), листовых и штампованных заготовок из стали марок 10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД и 10ГН2МФА-Ш, предназначенные для изготовления парогенераторов, компенсаторов давления, коллекторов и другого оборудования АЭС.

Максимальная номинальная толщина заготовок перед окончательной термической обработкой - 300 мм.

Технические условия составлены с учетом требований ПНАЭ Г-7-008-89 и «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики».

Механические свойства и результаты определения (подтверждения) Тк0 заготовок из стали 10ГН2МФА должны отвечать следующим требованиям:

| Категория прочности | Механические свойства при температуре, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Критическая температура хрупкости Тк0, °С не выше | Испытания на изгиб угол 90° (диаметр оправки d, толщина образца а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | Минус 10 |  |  |
|  | Временное сопротивление σв, Н/мм2 (кгс/мм2) | Условный предел текучести ϭ0,2 Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение δs, % | Относительное сужение ψ, % | Ударная вязкость КСV Дж/см2 (кгс/мм2) | Временное сопротивление σв, Н/мм2 (кгс/мм2) | Условный предел текучести ϭ0,2 Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение δs, % | Относительное сужение ψ, % | Ударная вязкость КСV Дж/см2 (кгс/мм2) |  |  |
|  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП30 | 540-700 (55-69) | 345-590 (35-60) | 16 | 55 | 39 (4,0) | 490 (50) | 295 (30) | 14 | 50 | 24 (25) | +15 | d=2a |

- Технические требования. Общие требования.

    - Заготовки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и чертежей, эскизов заготовок или раскроя, которые разрабатываются на основании чертежей деталей и утверждаются в установленном порядке. В случае поставки заготовок на сторону, чертежи или эскизы разрабатываются изготовителем на основе чертежа заказчика  (предприятия, заказывающего заготовки) и согласовываются с заказчиком. Заказчик согласовывает чертежи и эскизы заготовок с разработчиком изделий.

    - В зависимости от требований, предъявляемых к деталям, по условиям их работы, по виду и объему испытаний, заготовки делятся на 5 групп согласно таблице 1 и на категории А-А, А, Б, В согласно таблице 3. Отнесение детали к той или иной группе и категории производится конструкторской организацией.

    - Выплавка и разливка стали, ковка, прокатка, штамповка и термической обработки производится по технологической документации, разработанной изготовителем и согласованной с головной материаловедческой организацией (ГМО).

  - Размеры заготовок.

    - Допустимые отклонения по толщине, длине и ширине листов (плит) и листовых заготовок толщиной до 160 мм установлены в соответствии с ГОСТ 19903. Листы (плиты) и листовые заготовки толщиной свыше 160 мм изготавливают с допускаемыми отклонениями по толщине от плюс 2% до минус 3 %, по длине и ширине – плюс 100 мм.

В технически необходимых случаях допускается смещение допуска при сохранении величины поля допуска.

Листы (плиты) и листовые заготовки изготавливают правлеными с обрезанными кромками, допускаются огневые выхваты, не выводящие размеры листов за пределы допускаемых отклонений. Отклонения от плоскостности на один метр длины и ширины листов (плит) не должны превышать 8 мм.

    - При изготовлении поковок и штампованных заготовок припуски на механическую обработку, технологические напуски и допуски на точность изготовления устанавливаются в соответствии с нормативной документацией изготовителя, напуски для отбора проб – в соответствии с указанием  чертежа (эскиза) заготовки. Допускается неравномерное расположение припусков, получающихся вследствие эллиптичности, несоосности наружного и внутреннего диметров, прогиба и т.п., при этом, неравномерность расположения фактического припуска в отдельных частях не должна выводить размеры за пределы допускаемых отклонений.

У поковок и штампованных заготовок массой свыше 15 т допускается уменьшение минимального припуска на сторону на 1/3 от установленного чертежом или эскизом. При неудовлетворительной поверхности слитка для обеспечения чистовой поверхности детали допускается увеличение припуска (сверх максимального отклонения) на участках следующих размеров:

- длиной не более  15% от общей длины поковки  или штампованной заготовки цилиндрической формы,

- площадью не более 20 % от площади поковок и штампованных заготовок всех остальных типов.

Скосы, галтели, сферы, бахрома не включаются в размеры заготовки.

  - Выплавка и химический состав.

Выплавка стали производится в основных печах с последующей обработкой на установке внепечного рафинирования и вакуумирования (УВРВ) или методом вакуумнодугового переплава (ВДП) или электрошлакового переплава (ЭШП). Выплавка стали методом ЭШП и ВДП для листовых и штампованных заготовок, свариваемых методом ЭШП, не допускается.

Химический состав стали 10ГН2МФА должен удовлетворять следующим требованиям:

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| углерод | кремний | марганец | никель | молибден | ванадий | хром | медь | сера | фосфор |
|  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |  |
| 0,08-0,12 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | 1,8-2,3 | 0,40-0,70 | 0,03-0,07 | 0,30 | 0,30 | 0,020 | 0,020 |

Для заготовок группы III из стали 10ГН2МФА устанавливается обязательный объем испытаний:

| Основные признаки группы |  |  | Объем контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды контроля | Условия комплектования партии | Характеристики механических свойств, обязательные для приемки | Механические свойства | Критическая температура хрупкости (Тк0) | Изгиб | Химический состав | Макроструктура | Неметаллические включения | Ультразвуковая дефектоскопия УЗД | Визуальный и измерительный |
| - На растяжение при 20°С; - На ударный изгиб при 20°С и минус 10°С; - Контроль неметаллических включений (по требованию чертежа или заказа); - Изгиб (по требованию чертежа или заказа); - Контроль макроструктуры; - Подтверждение Тк0 (по требованию чертежа или заказа); - УЗД (по требованию чертежа или заказа); - Определение химсостава; - Визуальный и измерительный. | Заготовки одной плавки, совместно прошедшие основную термическую обработку, изготовленные по одному чертежу (эскизу) | При температуре 20°С: - временное сопротивление, - предел текучести, - относительное удлинение, - относительное сужение, - ударная вязкость. При температуре минус 10°С: - ударная вязкость. | Одна проба от заготовки максимальной толщины в партии из пяти штук и менее; по одной пробе от двух заготовок максимальной толщины в партии свыше пяти штук | Одна проба от заготовки максимальной толщины в партии |  | От плавки | От плавки | От плавки | Каждая заготовка | Каждая заготовка |