Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку модульного санпропускника для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта: Поставка модульного санпропускника для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка модульного санпропускника для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Модульный санпропускник – 1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Модульный санпропускник должен быть поставлен новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

4525221

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Санпропускник модульный предназначен для: - проведения радиационного контроля загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов, спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты персонала; - предотвращения распространения персоналом радиоактивных загрязнений на спецодежде, спецобуви и средствах индивидуальной защиты за пределы зоны строгого режима; - предотвращения распространения радиоактивных газов и аэрозолей во внешнюю среду; - проведения санитарной обработки персонала со сменой белья, одежды и обуви; - хранения чистой спецодежды и дополнительных средств индивидуальной защиты, а также для сбора и временного хранения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, загрязненных радиоактивными веществами; - проведения контроля допуска персонала в зону строгого режима; - разделения потоков персонала, направляющихся в зону строгого режима и из нее; - возможности хранения и выдачи индивидуальных дозиметров, при выполнении работ по государственному контракту от 24 октября 2013 года №Д.4ш.21.24.13.1173 по теме: «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности».

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модульный санпропускник должен быть адаптирован для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Общие требования к основным параметрам и размерам – согласно ГОСТ 22853 для мобильных (инвентарных) зданий блок-контейнерного типа.

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Основные характеристики по ГОСТ 15150: - климатическое исполнение – УХЛ; категория размещения – 1; тип атмосферы – II.IV по ГОСТ 1510; - сухая масса – не более 10 тн; - общий объем помещений – не менее 60 м3; - общая площадь помещений – не менее 25 м2; - высота помещений в свету (от поверхности пола до потолка) – не менее 2,4 м согласно ГОСТ 22853. - Максимальное проектное количество персонала, проходящего через санпропускник модульный в две смены, чел. – 10. - Характеристики всех помещений по взрывопожарной опасности – Д. - 4. Водоснабжение и стоки: - наличие отвода Ду 25 с фланцевым соединением для приема водоснабжения в бак, шт., не менее – 1; - наличие баков для хранения воды с обеспечением запаса воды на 3 смены минимум, шт., не менее – 1; - наличие баков для сбора и временного хранения сточных вод с обеспечением приема стоков с 3-х смен минимум, шт., не менее – 1; - наличие отвода Ду 25 с фланцевым соединением для выдачи стоков, шт., не менее – 1. - Санпропускник модульный должен быть оснащен биотуалетом – 1 шт. и умывальником из нержавеющей стали с краном локтевого типа – 1 шт. - В санпропускнике модульном в полном объеме должны быть смонтированы все необходимые инженерные системы и оборудование: приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения и стоков, радиационного контроля и охранно-пожарной сигнализации. Также должна быть предусмотрена спецвентиляция, обеспечивающая предотвращение попадания радиоактивных аэрозолей из «грязной» зоны в «чистую» и в атмосферу. - Конструкция и массогабаритные характеристики модульного санпропускника должны обеспечивать его транспортирование автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. - В состав санпропускника модульного должны входить следующие помещения согласно санитарным нормам: тамбур входа (выхода) с (на) территории свободного пребывания, санузел, раздевалка «чистой» спецодежды площадью не менее 8,0 м2, раздевалка «грязной» спецодежды площадью не менее 8,0 м2, тамбур входа (выхода) с (на) территории зоны контролируемого доступа, помещение для обслуживания бака(ов) «грязных» и оборудования спецвентиляции, душевая, обтирочная. - Санпропускник модульный должен удовлетворять всем нормативным требованиям в области обеспечения радиационной безопасности, действующим на момент объявления конкурса.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Показатели надежности по ГОСТ 27.002: - срок сохраняемости, лет, не менее – 1; - назначенный срок службы, лет, не менее – 15; - назначенный ресурс, лет, не менее – 7; - время восстановления, час, не более – 24.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Блок-контейнер санпропускника модульного должен быть изготовлен на базе стандартного контейнера типа 1ААА по ГОСТ 18477 и должен быть оснащен стандартными грузозахватными устройствами для фиксации его на стандартных автомобильных или железнодорожных контейнеровозах. Прочность блока-контейнера должна обеспечивать его установку на площадках без устройства специального фундамента, его многократную передислокацию без ограничений и должна быть подтверждена испытаниями статистической нагрузкой весом не менее 8,0 тн. Планировка помещений санпропускника модульного и размещения оборудования должна исключать возможность пересечения потоков персонала, выходящего в зону контролируемого доступа с входящим из зоны контролируемого доступа. Возможность прохода из помещений зоны свободного доступа в помещения зоны контролируемого доступа, минуя санпропускник модульный, должна быть исключена. Покрытия поверхностей стен, потолков и полов помещений, мебели и оборудования санпропускника модульного должны предусматривать возможность выполнения влажной дезактивации с применением слабощелочных растворов. Покрытие наружных поверхностей санпропускника модульного должно предусматривать возможность струйной дезактивации щелочными (кислотными) растворами температурой до + (плюс) 700С. Бак(и) стоков должен быть оснащен устройством отбора проб и дыхателем, выводящим испарения в спецвентиляцию. Конструкция бака(ов) стоков и/или помещение бака(ов) стоков должны предотвращать протечки в случае аварийного разлива. Остальные требования: в соответствии с нормами радиационной безопасности для объектов санитарно-бытового назначения.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Все материалы и комплектующее оборудование должно соответствовать требованиям, установленным законодательством и нормами для безопасного применения и эксплуатации на территории РФ, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, подтверждающие их качество, копии которых должны поставляться в комплекте с исполнительной и эксплуатационной документацией.

Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

- Возможность подключения к стационарным электросетям с характеристиками: переменный трехфазный ток напряжением 380/220 В частотой 50 Гц. - Максимальная потребляемая мощность, кВт – не более 30. - Категория электроснабжения санпропускника по ПУЭ – 3. - Должны быть предусмотрены автономные источники питания для аварийного освещения.

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- Система приема и водоснабжения чистой воды должна быть оснащена приборами автоматического контроля заполнения и осушения приемного(ых) бака(ов). - Система сбора и выдачи стоков также должна быть оснащена приборами автоматического контроля заполнения и осушения приемного(ых) бака(ов). - Система отопления должна предусматривать режим энергосбережения, поддерживающего достаточную температуру, предотвращающую размораживание водяных систем во время отсутствия обслуживания персонала.

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

Модульный санпропускник должен быть укомплектован следующими приборами радиационного контроля: - установка радиометрическая контрольная – 1 шт.; - радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета- активными веществами – 1 шт. Для обеспечения мобильности в комплекте с санпропускником модульным должен быть полуприцеп-контейнеровоз с комплектом стальных площадок, опор и лестниц, обеспечивающих эксплуатацию санпропускника модульного, не снимая его с полуприцепа. Также должна быть предусмотрена транспортная рама, позволяющая транспортировать комплект площадок, опор и лестниц на одном полуприцепе вместе с санпропускником модульным. Комплектация санпропускника модульного остальным оборудованием и приборами – согласно нормам радиационной безопасности для объектов санитарно-бытового назначения. Комплектация запасными частями – по стандартным условиям изготовителей оборудования.

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 «Маркировка грузов», ГОСТ 1.9 – 95 «Маркировка продукции», ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – «Маркировка изделий». В помещениях модульного санпропускника должны быть установлены предупредительные знаки и надписи, указывающие движение и пути эвакуации персонала.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Покупателем санпропускника модульного должна проводиться в два этапа: - По результатам заводских испытаний систем и оборудования, проводимых с участием представителей Покупателя на промышленной площадке Поставщика до отгрузки санпропускника в адрес Покупателя. Испытания проводятся по программе, разработанной Поставщиком и согласованной Покупателем до начала испытаний. Результаты испытаний должны быть оформлены двухсторонним актом. - Окончательная приемка Товара осуществляется Поставщиком в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, маркировке стандартам, техническому заданию и условиям Договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При подготовке к отгрузке готового модульного санпропускника Поставщик предоставляет Покупателю для согласования за 2 недели до начала испытаний: - Программу заводских испытаний с планировкой размещения оборудования и схемами систем. При поставке готового модульного санпропускника Поставщик предоставляет Покупателю эксплуатационную документацию, включающую: - паспорта с оформленными гарантийными талонами (или аналогичные документы) с указанием заводских (серийных) номеров и гарантийного периода на покупное оборудование и комплектующие изделия; - копии сертификатов качества на примененные материалы; - паспорта (руководства по эксплуатации) заводов-изготовителей на поставленное покупное оборудование и комплектующие; - руководство по эксплуатации модульного санпропускника; - паспорт модульного санпропускника; - копии актов заводских испытаний систем и оборудования санпропускника модульного; - копии протоколов замера изоляции согласно требованиям электробезопасности ПУЭ, выполненных сертифицированной электролабораторией; - паспорта с протоколами замеров расходов систем вентиляции, выполненных сертифицированной лабораторией; - копии актов монтажа и испытаний систем пожарно-охранной сигнализации, выполненных организацией имеющей лицензию МЧС; - копии сертификатов для оборудования и материалов, подлежащих обязательной сертификации согласно законодательству РФ; - копии актов статистических испытаний весовой нагрузкой блок-контейнера санпропускника модульного; - акт приема-передачи модульного санпропускника в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). Программа заводских приемочных испытаний инженерных систем модульного санпропускника должна устанавливать требуемый состав приемочных испытаний и описывать методы их выполнения в условиях завода-изготовителя санпропускника модульного. Комплект эксплуатационной документации должен устанавливать основные требования к эксплуатации как санпропускника модульного в целом, так и его составных частей (инженерных систем). Комплект эксплуатационной документации должен устанавливать требования к монтажу (демонтажу) санпропускника модульного на объекте размещения, определять периодичность и состав работ при проведении технического обслуживания, устанавливать квалификационные требования к основному и обслуживающему персоналу. Вся документация должна быть на русском языке и передана Покупателю в 2-х экземплярах.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Поставщик должен предотвратить повреждение или порчу модульного санпропускника во время перевозки к конечному пункту назначения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставленный Товар 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи Товара.

# РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модульный санпропускник должен быть оборудован системой спецвентиляции, предотвращающей выброс в атмосферу радиоактивных аэрозолей.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Санпропускник модульный должен соответствовать требованиям, предъявляемым к системам и элементам 4-го класса безопасности с нормальными условиями эксплуатации и классификационным обозначением 4Н по НП-016-05.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: 613040, г. Кирово-Чепецк, Пожарный пер., д.7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 120 календарных дней с даты подписания договора.

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 2 | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |
| 3 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 4 | ОКДП | Общероссийский классификатор деятельности предприятий |
| 5 | ТУ | Технические условия |