ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский электромеханический завод»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

холодильных машин
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	Поз. №1
	Кол-во, шт.
	1
	Холодильная машина МКТ 420-2-1-01 Qo=785 кВт

	Температура оборотной воды на входе в конденсаторы
	+27 0С

	Температура оборотной воды на выходе из конденсаторов
	+32 0С

	Температура конденсации
	+37 0С

	Холодопроизводительность
	785 кВт

	Потребляемая мощность
	170 кВт

	Хладоноситель
	вода

	Температура хладоносителя на входе в испаритель
	+100С

	Температура хладоносителя на выходе из испарителя
	+50С

	Расход хладоносителя
	135 м3/ч

	Потери давления на испарителе по хладоносителю
	49 кПа

	Расход воды на  два конденсатора
	167 м3/ч

	Потери давления на конденсаторе по воде
	43 кПа

	Хладагент                                                                                                
	R 134 а фреон

	Компрессор винтовой полугерметичный  
	2 шт.

	Напряжение
	380 В

	Частота
	50 Гц

	Уровень звукового давления ( 1 м )
	80 дБ(А)

	Габаритные размеры

	Длина
	4750мм

	Высота 
	2050мм

	Ширина 
	1240мм

	Масса 
	5110кг


· Холодильная машина должна выпускаться по ТУ 3644-010-35937536-02, зарегистрированным в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,  органе ФА по техническому регулированию и метрологии, и согласованным с Ростехнадзором РФ.
· Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования, иметь Сертификат соответствия, и внесено в Реестр ФА по техническому регулированию и метрологии.
· Паспорта на сосуды под давлением должны выпускаться по
нормативам Ростехнадзора РФ.
· Холодильные машины должны иметь Сертификаты соответствия РФ и Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

·  Для ведения пусконаладочных работ необходимо в “Свидетельстве о допуске к определенному виду работ, включая особо опасные и технически сложные объекты, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства” иметь пункт 24.18 “Пусконаладочные работы холодильных установок”.

Холодильная машина поставляется в составе:

· 2-х полугерметичных винтовых компрессоров “Bitzer” производство Германия.
· 2-х кожухотрубных  конденсаторов  производство Италия с запорной арматурой.
· Кожухотрубный испаритель производство Италия.
· Система трубопроводов хладагента с запорной, регулирующей и предохранительной арматурой DANFOSS Дания. 

· Устройство управления, контроля, регулирования и защиты агрегата на базе микропроцессора. 
· Силовой щит комплектация ABB Германия Siemens Германия.
· Техническая документация должна быть выполнена согласно Отраслевым требованиям         ГК «РОСАТОМ»№ 31/7223 на подбор промышленных холодильных машин в озонобезопасном исполнении холодопроизводительностью от100 до 9000 кВт.

	Поз. №2
	1
	Кол-во
	1
	Холодильная машина МКТ 50-2-1, Qo = 44 кВт, 

	Холодопроизводительность
	44
	кВт

	Потребляемая мощность
	9,33
	кВт

	Хладоноситель
	вода
	

	Температура хладоносителя на входе в испаритель
	12
	0С

	Температура хладоносителя на выходе из испарителя
	7
	0С

	Расход хладоносителя
	8-10
	м3/ч

	Потери давления на испарителе по хладоносителю
	61
	кПа

	Температура оборотной воды на входе в конденсаторы
	27
	0С

	Температура оборотной воды на выходе из конденсаторов
	32
	0С

	Потери давления на конденсаторе поводе
	37
	кПа

	Расход воды на два конденсатора
	9-12
	м3/ч

	Хладагент 
	 R410A
	

	Компрессор спиральный 
	2
	шт.

	Напряжение
	380
	В

	Частота
	50
	Гц

	Уровень звукового давления (1 м)
	73
	дБ(А)

	Габаритные размеры
	
	

	Длина
	 1055 мм
	

	Высота 
	 1255 мм
	

	Ширина 
	 649 мм
	

	Масса 
	 285 кг
	


· Холодильная машина должна выпускаться по ТУ 3644-010-35937536-02, зарегистрированным в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,  органе ФА по техническому регулированию и метрологии, и согласованным с Ростехнадзором РФ.
· Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования, иметь Сертификат соответствия, и внесено в Реестр ФА по техническому регулированию и метрологии.
· Паспорта на сосуды под давлением должны выпускаться по
нормативам Ростехнадзора РФ.
· Холодильные машины должны иметь Сертификаты соответствия РФ и Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

·  Для ведения пусконаладочных работ необходимо в “Свидетельстве о допуске к определенному виду работ, включая особо опасные и технически сложные объекты, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства” иметь пункт 24.18 “Пусконаладочные работы холодильных установок”.

Холодильная машина поставляется в составе:

· 2-х спиральных компрессоров “Copeland”, производство Германия

· пластинчатого испарителя, производство Италия

· пластинчатого конденсатора, производство Италия

· системы трубопроводов хладагента с запорной, регулирующей и предохранительной арматурой “Danfoss”, производство Дания

· устройства управления, контроля, регулирования и защиты агрегата на базе микропроцессора
· силового щита, комплектация “ABB” (Германия) и “Siemens” (Германия)

· Техническая документация должна быть выполнена согласно Отраслевым требованиям         ГК «РОСАТОМ»№ 31/7223 на подбор промышленных холодильных машин в озонобезопасном исполнении холодопроизводительностью от100 до 9000 кВт.

	№3 
	Наименование

	1
	Комплект ЗИП, 1 шт., в составе:

	
	 - плата для контроллера W3000, 1 шт.;

	
	 - плата управления PCO3, 1 шт.;

	
	 - пускатель 3RT 1054-1AP30 115A, 2 шт.;

	
	 - пускатель 3RT 1056-6AP30 185A, 2 шт.;

	
	 - реле времени 1-20s, 2 шт.;

	
	 - датчик давления AC-1 FEMMINA 0-30 bar, 4 шт.;

	
	 - датчик температуры 12mt-40/90 °C, 4 шт.;

	
	 - реле протока, 1 шт.;

	
	 - автоматический выключатель 3VL2716-1SP OAAO VL16, 4 шт.;

	
	 - электромагнитная катушка, 4 шт.;

	
	 - терморегулирующий вентиль, 2 шт.;

	
	 - картридж для фильтра-осушителя, 2 шт.;

	
	 - реле последовательности включения фаз, 2 шт.;

	
	 - хол. масло Bitzer BSE 170, 6 баллонов по 10 л

	


�
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер ФГУП УЭМЗ


А.В. Максимов_______________


 «___» __________ 2013 года�
�
 









