Приложение №1А

к Договору на сервисное техническое обслуживание

тепловых энергоустановок №

от     «____»_____________2014 г.

Требования заказчика

на техническое обслуживание котельного оборудования

Б/О «Огонек», Б/О «Подольниха».

(далее ТрЗ)

1.Общие положения.

1.1. Настоящие Требования Заказчика составлены для получения Б/О «Огонек» (далее – Заказчик) услуг Исполнителя по техническому обслуживанию котельного оборудования.

1.2. Объект -   Б/О “Огонек”

Из них:

1.2.1  Здание: «Котельная Хозяйственного городка », назначение: нежилое, 1-этажн. ,   общая площадь помещений составляет:  25,6  м. кв.

1.2.2  Здание: «Котельная Главного корпуса», назначение: нежилое, 1-этажн. ,  общая площадь  составляет:  52,2 м.кв.

1.2.3  Здание: «Котельная Служебного корпуса» 1-этажн. , общая площадь 15,9 м.кв.

1.2.4.Объект -   Б/О “Падольниха”

1.2.5. «Дебаркадер грузопассажирский - 122» назначение: нежилое, 2-этажн. плавающее, общая площадь помещений составляет:  1700 м.кв.

1.2.6. « ДебаркадерХаусбот грузопассажирский» назначение: нежилое, 2-этажн.плавающее, общая площадь помещений составляет: 400 м.кв.

1.3. Адрес объекта“Огонек”   - расположен по адресу: Моск.обл, Домодедовский район, дер.Одинцово д.68

1.3.1. Адрес объекта «Падольниха»- расположен по адресу: Моск.обл, Мытищинский  район, д.Подольниха.

1.4. Заказчик –  “Компания с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в РФ)”.

1.5. Функциональное назначение Объектов – База отдыха.

2. Технологические решения.

2.1. Планировочная схема Объекта/Ситуационный план (существующая схема) –

предоставляется Заказчиком.

2.2. Технические показатели.

2.2.1. Технические показатели Объекта:

| № п/п | Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание: «КотельнаяГлавный корпус» | Общая площадь: 52,2 м.кв. - нежилое 1-этажное здание год постройки первой оче- реди 2000,второй очереди 2008. |
| 2. | Здание: « КотельнаяСлужебный корпус» | Общая площадь: 15,9м.кв. - нежилое 1-х этажное здание "Служебный корпус " площадь:502,6м.кв. идет реконструкция. |
| 3 | Здание: «Котельная Хозяйственного городка» | Общая площадь: 25,6 м.кв. - нежилое 1-но этажное здание. год постройки 2012. |
| 4. | «Дебаркадер грузопассажирский - 122» | Общая площадь: 1700,0 м.кв. - нежилое 2-х этажное здание. год постройки 2007г |
| 5. | « ДебаркадерХаусбот грузопассажирский» | Общая площадь: - нежилое 2-х этажное 400,0 м.кв |

2.2.2. Сведения о оборудовании на Объекте.

| 1. | Общее описание объектов б\о «Огонек и б/о «Подольниха» | Объекты Б/О «Огонек» состоят: - «Котельная Главный корпус» Котел Viessmann “ Paromat Simplex-285 '' - 2 шт., Котел Viessmann “ Vitocrossal 300-142 ''- 2 шт., Горелка Комбинированная Weishaupt “ WM-GL10/2-А''- 2 шт., Бойлер водонагревательный «VitoCell-100» - 2 шт 2. « КотельнаяСлужебный корпус» Котел Viessmann “ Vitocrossal 300-142 ''- 1 шт. Бойлер водонагревательный «VitoCell-100» - 1 шт 3. « Котельная Хозяйственного городка» Котел Ecoflam “Duomax 600” - 1 шт, Горелка газовая Ecoflam “Blu 350 PAB” - 2 шт. Бойлер Viessmann RudoCell - 1 шт. 4. «Котельная ДБК-122» Котел Viessmann Vitorond 200 с дизельной горелкой Vitoflame 100VE – 1 шт. Бойлер водонагревательный «VitoCell-100» - 1 шт. Котел Buderus Logamax E213-60 (электрический)- 1шт. 5. «Котельная Дебаркадер Хаусбот» Котел Ferroli GN1-03 – 1 шт. Бойлер Viessmann RudoCell- 1 шт. |
| --- | --- | --- |

3. Основные требования к продукту:

3.1. Состав услуг Исполнителя оказываемый Заказчику на Объектах:

- Плановое обслуживание и плановый текущий ремонт принятых в эксплуатацию Инженерных систем, сетей и Оборудования Объекта согласно утвержденного графика ППР;

- Поиск и устранение неисправностей на принятых в эксплуатацию Инженерных системах, сетях и Оборудовании Объекта в объеме технического обслуживания;

- Приемка от Заказчика в эксплуатацию новых, реконструированных или капитально отремонтированных Инженерных систем, сетей и оборудования на предмет соответствия выполненных работ требованиям ПУЭ, ППЭ, ППБ, ГОСТ, ПТБ, СНиП, Госстандартов и других нормативных документов;

- По согласованию с Заказчиком вызов аварийных городских служб, необходимых для устранения аварий на внешних инженерных сетях;

- Эксплуатация внешних и внутренних инженерных сетей в пределах эксплуатационной ответственности Заказчика на Объекте;

- Взаимодействие с поставщиками товаров и услуг, необходимых для выполнения обязательств по Договору;

- Хозяйственное обслуживание Объекта.

- выполнение ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию по согласованным с Заказчиком графикам, предусматривающим нормальную работу персонала Заказчика и ремонтного персонала Исполнителя.

- оказание технической помощи в планировании и организации проведения ремонтно-строительных работ, привлеченным Заказчиком подрядным организациям.

- выполнение Заявок, поступающих от Заказчика в согласованной Сторонами форме и связанных с текущей эксплуатацией Объекта.

3.2.  Все необходимые для производства работ расходные материалы, инвентарь, инструменты приобретаются и доставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять.

3.3. Иметь возможность нанимать субподрядчиков для проведения коммунальных и других видов работ, не имеющих возможность выполнить собственными силами.

3.4. Иметь возможность и представлять интересы в госструктурах и органах местной власти.

3.5. Обеспечивать сохранность имущества арендатора (Заказчика) силами Исполнителя.

4. Основные требования к Контрагенту:

4.1. Сведения, предоставляемые Претендентом:

- Полное наименование компании;

- Ф.И.О. Генерального директора;

- Реквизиты компании (юридический и фактический адрес, тел., факс и т.д.);

- Контактное ответственное лицо;

- Общие сведения о компании (виды деятельности, численность персонала);

- Является ли компания дилером другой фирмы по реализации данного вида услуг;

- Опыт работы на российском рынке;

- Референт лист с  отзывами от организаций на объектах которых предоставляются аналогичные

услуги;

- Претендент должен предоставить для осмотра не менее 2-х объектов  на которых предоставляются аналогичные  услуги;

-Коммерческое предложение с расчетом стоимости предоставляемых услуг.

- Наличие транспорта для доставки персонала.

4.8. Требования, предъявляемые к обслуживанию котлового оборудования

- Регистрация выявленных дефектов  в журналах и актах.

- Устранение/ремонт выявленных дефектов.

- Планово-профилактические работы по утвержденному графику.

4.9. Перечень работ

# 4.9.1Перечень работ проводимых с системой управления

- Проверка электрического напряжения (питание котельной установки)

- Проверка фазировки (питание котельной установки)

- Регулировка реле минимального давления газа (при наличии)

- Проверка сопротивления датчиков

- Проверка цепей управления датчиков

- Проверка датчика дымовых газов (при наличии)

- Проверка циркуляционных насосов в тестовом режиме

- Проверка циркуляционных насосов в эксплуатационном режиме

- Проверка датчика STB (котловой блок)

- Проверка регулятора тепловой нагрузки котла

- Запуск и опробирование котла в "летнем" режиме

- Запуск и опробирование котла в "зимнем" режиме

- Проверка необходимых настроек системы управления

# 4.9.2.Перечень работ проводимых с топочной частью котла

- Проверка давления теплоносителя в котловом блоке

- Очистка задней стенки топочной камеры (обязательно)

- Очистка левой боковой стенки топочной камеры (обязательно)

- Очистка правой боковой стенки топочной камеры (обязательно)

- Очистка фронтовой части топочной камеры (обязательно)

- Очистка направляющих пластин дымовых газов (обязательно)

- Удаление нагара из топочной камеры (обязательно)

- Удаление нагара из дымовых каналов (обязательно)

- Удаление нагара из сборного коллектора дымовых газов

- Удаление нагара с направляющих пластин дымовых газов

- Определение состава и температуры отходящих газов

- Определение характеристик горения газоанализатором

- Определение КПД котла (определение характеристик горения газоанализатором)

# 4.9.3. Перечень работ проводимых со вспомогательным оборудованием

- Контроль и регулировка (при необходимости) давления в расширительных баках отопления

- Проверка тяги в дымоходе

- Проверка смесительных узлов

- Проверка температуры дымовых газов

- Проверка датчик температура дымовых газов

- Проверка показывающего термометра

- Проверка показывающего манометра

- Проверка состояния группы безопасности котла

- Проверка срабатывания предохранительного клапана котла

# 4.9.4.Перечень работ проводимых с горелкой отопительного котла

- Проверка давления газа после крана на опуске (статическое)

- Контрольная опресовка газового оборудования

- Проверка давления газа после крана на опуске (динамическое)

- Проверка потенциала контрольного электрода (мкА)

- Измерение тока ионизации при пламени розжига горелки (мкА)

- Измерение тока ионизации при основном пламени горелки (мкА)

- Измерение фототока (мкА)

- Проверка работоспособности автомата управления

- Проверка давления газа на горелке (статическое)

- Проверка давления газа на горелке (динамическое)

- Проверка и регулировка давления в жидкотопливном насосе дизельной горелки.

- Проверка топливного фильтра

- Контроль герметичности в эксплуатационном режиме

- Проверка работы горелки (механизмы)

- Очистка горелки (обязательно)

- Измерение и регулировка (при необходимости стартового/рабочего давления газа)

# 4.9.5.Перечень работ проводимых с баком - водонагревателем

- Проверка защитного анода путем замера электрического потенциала

- Проверка состояния запорной арматуры

- Проверка состояния групп безопасности;

- Проверка состояния запорной арматуры

- Контроль давления воздуха в расширительном баке

- Проверка срабатывания предохранительного клапана бойлера

- Промывка реагентами (при необходимости)

5. Условия выполнения работ

5.1. Устранение неисправностей (дефектов) производится Исполнителем не позднее 36 (тридцати шести) часов с момента диагностики неисправности и 15 (Пятнадцати) рабочих дней при сложном ремонте. В случае, когда по технологии производства на ремонтные работы требуется большее количество времени, сроки ремонта уточняются.

5.2. Исполнителем должны составляться Акты выполненных работ, акты о неисправностях и причинах возникновения неисправностей, рекомендаций по эксплуатации и др. Акты подписываются со стороны Исполнителя руководителем подразделения эксплуатации, обслуживающим инженерные сети, а со стороны Заказчика - ответственным лицом. Акты обслуживания являются основанием для составления ежемесячных (ежеквартальных) Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Наименования и количество расходных материалов и оборудования  выявленных Исполнителем в процессе проведения работ по техническому обслуживанию, либо в процессе проведения внеплановых работ фиксируются Сторонами в Акте выполненных работ.

5.4. При необходимости и согласованию с Заказчиком, провести работы по текущему ремонту.

5.5. По окончанию ремонтных работ предоставить Заказчику применяемую технологию выполнения работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы.

5.6. Соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны труда, не нарушая при этом установленных требований режима работы Заказчика.

5.7. После завершения технологических операций производить складирование и вывоз мусора.

5.10. Работы по текущему ремонту производить в отведенное  время, по согласованию с заказчиком возможно круглосуточно.

5.11. Произвести и сдать работы в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ и др.), действующими на территории РФ.

5.12. При необходимости сделать временное ограждение места проведения работ в соответствии с требованиям Заказчика.

5.13. При проведении ремонтных, обслуживающих и других видов работ ответственность за выполнение требований техники безопасности возлагается на Исполнителя, присутствие ответственного лица обязательно.

5.14. Применяемые материалы и цветовая гамма должна быть аналогичны примененным ранее, тип и марка  согласовываться с Заказчиком.

5.15. Применяемые материалы  должны соответствовать современным европейским и мировым стандартам.

6. Особые условия

6.1. Требования к персоналу:

6.1.1. Персонал Исполнителя должен иметь профильное образование, хорошо разговаривать на русском языке, иметь соответствующую квалификацию и удостоверения:

6.2. Обеспечивать обслуживающий персонал фирменной спецодеждой.

6.3. Обеспечивать выполнение работ по устранению неисправностей своими силами или силами сторонней субподрядной организацией.

6.4. Все виды работ производятся в соответствии с утвержденным Заказчиком графиками ППР (годовой, ежеквартальный, ежемесячный)

6.5. При использовании Исполнителем материальных ресурсов, отличных от учтенных в ТЕР МО и ТЕРр МО, Исполнитель обязан предоставить соответствующие документы, подтверждающие стоимость применяемых материалов (счет-фактура, накладная).

6.6. Обеспечить внеплановый (аварийный) выезд специалистов по заявке Заказчика в течении трех часов в летний период и одного часа в зимний. Оплата за аварийные виды работ не входящих в договор производится по согласованию сторон.

Заказчик:                                                                                  Исполнитель:

_______________/________/                                                    _________________/________/

М.П.                                                                                            М.П.