Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________    Е.И. Гонтарь

«__» ________  20__ г.

Приложение к техническому заданию

на поставку турбины паровой

для нужд ОАО «Хиагда»

- Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг.

  - Тип оборудования: Турбогенераторная установка Р-1,83/2,03-3,8/0,5/0,2.

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства).

  - Турбогенераторная установка (ТГУ) предназначена для выработки электроэнергии и отпуска тепла требуемых параметров. ТГУ на базе паровой турбины с противодавлением и регулируемым отбором пара и синхронного генератора. Основные технические характеристики к паровой турбине представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования по техническим характеристикам ТГУ.

| Наименование параметра | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность (на клеммах генератора) при номинальном отборе пара | кВт | Не менее 1800 |
| Номинальная частота вращения ротора турбины/генератора | Об/мин | 3000/3000 |
| Номинальное давление свежего пара на входе в турбину | МПа (абс.) | 3,8 |
| Температура свежего пара на входе в турбину | °С | 440 |
| Номинальное давление пара в регулируемом отборе | Мпа (абс.) | 0,5 |
| Номинальная температура пара в регулируемом отборе | °С | 257 |
| Номинальный расход пара в регулируемый отбор | т/ч | 3 |
| Номинальное давление пара на выходе из турбины | МПа (абс.) | 0,2 |
| Номинальный расход пара на турбину | т/ч | 16,335 |

Направление вращения ротора турбины – левое (против часовой стрелки, если смотреть от паровой турбины в сторону генератора). ТГУ должна соответствовать требованиям настоящего технического задания, действующей нормативно технической документации, правилам технической эксплуатации электрической станции и тепловых сетей.

Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением нижнего значения температуры воздуха в помещении во время эксплуатации +15°С.

Сейсмичность  района эксплуатации 8 баллов по шкале МSК-64. Высота над уровнем моря 1000 м.

  - Синхронный генератор. Основные технические характеристики синхронного генератора представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Требования по техническим характеристикам синхронного генератора.

| Наименование параметра | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип генератора |  | синхронный |
| Активная мощность | кВт | 2500 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 3000 |
| Частота трехфазного тока | Гц | 50 |
| Напряжение | кВ | 10,5 |
| Система смазки |  | Консистентная или напорная |
| Система охлаждения |  | Воздушная по разомкнутой системе |

ТГУ должна обеспечивать работу на автономную электрическую сеть, индивидуально и параллельно с однотипным турбогенератором.

Примечание:

В комплект поставки не входят:

а) система электрического контроля, защиты и подключения генератора к сети;

б) все кабельные связки турбогенератора с отдельно устанавливаемым оборудованием турбоустановки;

в) подогреватели и сепаратор масла;

г) трубопроводы, соединяющие отдельно стоящее оборудование турбогенераторной установки, и импульсные трубопроводы.

2.3 ТГУ обеспечивает работу в диапазоне начальных параметров пара:

- по абсолютному давлению: 3,5-4,0 МПа;

- по температуре: 420-445 °С.

(без гарантий по мощности, экономичности и расходу пара в отбор при отклонениях от номинальных значений начальных параметров пара).

Допускается работа турбогенератора в пусковых режимах и на холостом ходу (без принятия нагрузки) при изменении начальных параметров пара: давление – от 1,0 до 4,0 МПа, температура – от 350 до 450 °С.

2.4 Регулируемый отбор пара с расходом от 1 до 3,0 т/ч обеспечивается при электрической мощности более 24% от максимальной.

2.5 ТГУ допускает набросы электрической нагрузки ступенями не более 10% и сброс нагрузки со 100% до 0 с переходом в режим холостого хода без сбрасывания аварийной защиты по частоте вращения ротора.

2.6 ТГУ должна быть снабжена системами:

- маслоснабжения;

- автоматического поддержания частоты вращения ротора;

- автоматического регулирования давления пара в отборе;

- аварийной защиты и сигнализации.

2.7 Среднеквадратичное значение виброскорости, измеренное во время сдачи в эксплуатацию на корпусах подшипников турбины и генератора на всех режимах работы в вертикальном и поперечном направлениях, должно быть не более 2,8 мм/с, в осевом – не более 4,5 мм/с.

2.8 Качество пара, проводимого к турбине, по содержанию должно соответствовать требованиям НТД для электростанций средних параметров (ГОСТ 20995-75).

2.9 Заказчик обеспечивает загрузку, выгрузку и сепарацию масла.

Температура поверхности нагревательных элементов подогревателя перед сепаратором не должна превышать 70 °С.

2.10 Эксплуатация установки должна производиться персоналом прошедшим обучение и сдавшим зачет на право самостоятельного обслуживания и управления установкой, в соответствии с руководством ее эксплуатации.

2.11 ТГУ не требует постоянного обслуживания, периодичность осмотров – не реже одного раза в 4 часа.

2.12 Заказчик должен обеспечить:

1) уровень запыленности воздуха в помещении не более 10 мг/м3, без взрывоопасных компонентов;

2) «сухие» контакты реле, замыкающиеся в случае аварии генератора, а также «сухие» контакты, отражающие режим работы генератора;

3) автоматическое закрытие задвижек паропровода на подводе пара к турбине и отборе пара от нее по сигналу обобщенной АЗ;

4) установку системы контроля и защиты генератора, и подключения его к сети;

5) установку в щите генератора ключа управления электродвигателем синхронизатора (для возможности синхронизации и изменения нагрузки);

6) защиту генератора от работы в двигательном режиме в случае аварийного отключения турбины с выдержкой по времени 7…10с. до отключения генератора от сети;

7) подвод воды в противопожарный трубопровод генератора с давлением не более 0,3 МПа и расходом 10 м3/ч;

8) первый ремонт ТГУ со вскрытием цилиндра турбины под техническим руководством шеф-персонала производителя ТГУ по отдельному договору.

3. Требования к вспомогательному оборудованию.

Для управления паровой турбиной должна использоваться промышленная специализированная 32-х битовая микропроцессорная система, разработанная исключительно для регулирования работы паровой турбины с отбором пара. Заводская поставка микропроцессорной системы должна включать полный алгоритм работы паровой турбины, с возможностью последующего внесения рабочих параметров паровой турбины на месте эксплуатации. Система регулирования и управления паровой турбиной должны быть интегрированы в один блок. Не допускается  поставки микропроцессорной системы управления паровой турбины на базе не специализированного турбинного контроллера, а также программирование его на месте монтажа и эксплуатации.

Микропроцессорная система регулирования и управления должна осуществлять управление работой регулирующих клапанов системы парораспределения и отбора пара.

Система управления паровой турбины должна иметь возможность связи с панелью управления оператора, а так же с общей системой управления энергокомплекса предприятия с помощью интегрированных портов связи Modbus. Связь между блоком системы управления паровой турбины и системой управления энергокомплекса предприятия дополнительно должна осуществляться с помощью приборных средств связи.

Дополнительно система должна обеспечивать следующие возможности:

Автоматический, полуавтоматический и ручной пуск паровой турбины в зависимости от температурного состояния турбины.

Автоматическая корректировка времени пуска паровой турбины в зависимости от температурного состояния турбины.

Автоматический останов паровой турбины с указанием первопричины останова, в том числе останов по инициативе оператора.

Индикацию Первопричины Останова.

Примечание: в техническом предложении на поставку паровой турбины указать  модель контроллера, на базе которого организованно управление паровой турбиной.

3.1. Система управления, контроля, регулирования и защит.

3.1.1. Шкаф контроля управления и защит (ШУЗ) в комплекте с цифровой системой управления должен базироваться на микропроцессоре, а так же иметь систему оповещения сбоев в работе ТГУ или вспомогательного оборудования.

3.1.1.1. Система индикации должна отображать:

- давление пара перед стопорным клапаном турбины;

- температура пара перед стопорным клапаном турбины;

- давление пара за турбиной;

- вибрационное состояние подшипниковых узлов турбины и генератора;

- температурный режим подшипниковых узлов турбины и генератора;

- температура обратного  масла на сливе из подшипниковых узлов турбины и генератора;

- температура напорного (смазочного) масла за маслоохладителем;

- давление напорного (смазочного) масла;

- частота вращения ротора турбины;

- положение стопорного клапана турбины;

- расход пара на турбину;

- уровень масла в маслобаке;

- мощность ТГУ (активную);

- напряжение на клеммах генератора;

- силу тока;

- частота тока;

- степень открытия регулирующих клапанов турбины;

- состояние технологических защит;

- состояние останова ТГУ с указанием причины останова;

- состояние включения вспомогательного оборудования турбины.

3.1.1.2. Система защиты должна контролировать:

- давление свежего клапана перед стопорным клапаном турбины;

- температуры свежего пара перед стопорным клапаном турбины;

- давление пара за турбиной;

- вибрацию подшипниковых узлов турбины и генератора;

- температуру подшипниковых узлов турбины и генератора;

- температуру обратного масла;

- давление напорного (смазочного) масла;

- частоту вращения ротора;

- уровень масла в маслобаке;

- отключение внешнего электроснабжения ШУЗ, ШГВ;

- мощности ТГУ.

3.1.1.3. система управления должна обеспечивать:

- поддержание номинальной частоты вращения ротора турбины;

- поддержание величины давления пара за турбиной;

- возможность управления турбиной в ручном режиме;

- включения (выключения) технологических защит ТГУ;

- подачу предупредительной или аварийной сигнализации при недопустимом превышении защитных параметров ТГУ п. 3.1.1.2;

- возможность останова ТГУ в следующих случаях:

автоматического отключения в ситуациях, грозящих аварии оборудования при превышении установленных значений защитных параметров паровой турбины, отключение по инициативе оператора.

3.1.1.4. Предусмотреть резервирование основных систем питания ШУЗ блоком бесперебойного питания при отключении внешнего электроснабжения.

3.2 Контрольно-измерительные приборы и аппаратура.

Контрольно-измерительные приборы и аппаратура поставляются в объеме достаточном для обеспечения работы основных защит ТГУ.

3.3 Система парораспределения.

Регулирующие клапана системы парораспределения паровой турбины должны обеспечивать регулировку подачи пара на турбину. Управление должно осуществляться в автоматическом режиме, а также вручную по-месту или дистанционно.

3.4 Стопорный клапан.

Стопорный клапан должен обеспечивать мгновенное закрытие с целью предотвращения подачи пара на турбину при её аварийном останове.

3.5 Система маслоснабжения.

Система маслоснабжения напорная. Система должна включать маслобак, систему масляных фильтров, маслоохладитель, пусковой и основной маслонасосы. Дополнительно должен быть резервный масляный бак свободного слива масла для аварийного останова ТГУ, с объемом масла достаточным для смазки подшипников на время инерционного выбега ротора. В маслосистеме ТГУ должно использоваться масло турбинное Т-46 или Т-30 по ГОСТ 32-74 или Тп-46 или Тп-30 по ГОСТ 9972-74.

3.6 Требования по габаритам и компоновке оборудования.

Паровая турбина и синхронный генератор ТГУ должны размещаться на общей раме, при этом по габаритным размерам ТГУ не должно превышать 6300х2500х1900 мм.

ТГУ необходимо разместить на существующий фундамент с размерами 6600х2850 мм.

ТГУ должна быть безредукторного и бесподвального исполнении. Трубопроводы подвода пара, отбора и выхода дренажей должны быть с правой стороны ТГУ, если смотреть со стороны турбины в сторону генератора. Выхлопной трубопровод должен быть направлен вверх.

Маслосистема должна поставляться в сборе, в виде готовой маслостанции на отдельной раме. Все подводящие и обратные маслопроводы ТГУ должны быть с левой стороны, если смотреть со стороны турбины в сторону генератора. Маслонасосы должны включать систему пуска.

Соединительная муфта между турбиной и синхронным генератором не должна требовать смазки и обслуживания. Муфта должна компенсировать угловые, осевые и радиальные смещения валов без значительного нагружения подшипниковых узлов.

3.7 Система трубопроводов.

Система дренажей и продувок, а также трассировка паровых трубопроводов должны исключать возможность заброса воды в турбину. Система трубопроводов ТГУ должна включать комплект ответных фланцев и крепежа для присоединения трубной обвязки при последующем монтаже оборудования.

3.8 Документация.

В комплект поставки ТГУ должен входить комплект документации для проектирования и эксплуатации поставляемого оборудования, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, комплект эксплуатационных чертежей, паспорт ТГУ, формуляр ТГУ.

  - Дополнительное оборудование.

В комплект поставки ТГУ должен входить комплект запасных частей и принадлежностей, специальный инструмент и приспособления, комплект крепежа основного и вспомогательного оборудования к фундаменту.

- Транспортировка и хранение.

  - Консервация ТГУ обеспечивает возможность его хранения в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

  - Упаковка ТГУ должна обеспечивать хранение турбогенератора и комплектующих его агрегатов в здании или под навесом в условиях, исключающих попадание на оборудование атмосферных осадков.

Условия хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

  - ТГУ и его комплектующее оборудование допускают транспортировку железнодорожным транспортом. Условия транспортирования 8 по ГОСТ 15150-69.

- Требования надежности.

Расчетный ресурс работы турбогенераторной установка:

- полный назначенный ресурс 160000 часов;

- срок службы между капитальными ремонтами – 5 лет;

- средняя наработка на отказ – 4000 ч;

- коэффициент готовности – 0,98;

- полный установленный срок службы – 25 лет, за исключением быстроизнашивающихся деталей;

- общее число пусков за установленный срок службы – 3800 раз;

- количество пусков из холодного состояния – 100 раз.

- Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

Турбогенераторная установка обеспечивает доступ к основным узлам и деталям для технического обслуживания в процессе эксплуатации и ремонта.

Конструкция ТГУ предусматривает взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц при ремонте. Запасные части при установке не требуют подгонки по месту и допускают минимальные подрегулировки.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды.

Турбина соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049.

Турбогенераторная установка оснащена защитными системами, обеспечивающими создание безаварийной ситуации или угрозы жизни человека.

Уровень звука в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83.

Уровень вибрации в зоне обслуживания в соответствии с ГОСТ 12.1.012-78.

- Требования к исходным эксплуатационным материалам.

Исходные эксплуатационные материалы, подвергающиеся воздействию пара, обладают необходимой стойкостью по отношению к нему.

- Требования к маркировке и упаковке.

Маркировка выполнена в виде фирменной таблички. Упаковка обеспечивает сохранность изделия (изделий) при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке автомобильным и (или) железнодорожным транспортом и предохраняет изделие (изделия) от воздействия атмосферных осадков и пыли.

- Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг.

  - Необходимо поставить одну турбогенераторную установку в соответствии с техническими параметрами и условиями, указанными в  настоящем Техническом задании.

10.2  Поставщик обязан провести полный комплекс пуско-наладочных работ. Стоимость ПНР включается в стоимость оборудования.

- Требования к обслуживанию товара.

11.1 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока несёт Поставщик.

- Требования к месту поставки товара, выполнения работ, услуг

12.1 Доставка осуществляется по следующему адресу: Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда».

- Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

13.1 Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

14.1 Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

- Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

15.1 Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Согласовано:

Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов

Руководитель группы комплектации

оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам                   __________________________     Е.В. Глушаков