PAGE  

	Подразделение        завод       .
	
	

	Цех (участок)  Энергоцех           .
	
	

	
	
	Утверждаю

	
	
	Зам. главного инженера завода 

	
	
	____________ А.Е. Булушев



Ведомость дефектов №  1  . от      _.        .  2010 г.

На капитальный ремонт системы КИПиА химводоочистки котельной завода. инв. №    0813172    
                                                                                  (наименование оборудования)

1. Узел учета тепловой энергии №1 (Ду500)

2. Узел учета ХПВ №2 (Ду400)                       

3. Узел учета тепловой энергии №3 (Ду500) 

4. Узел учета тепловой энергии №6 (Ду500) 

5. Узел учета пара №7 (Ду150)                       

6. Узел учета пара №8 (Ду250)                       

7. Узел учета пара №9 (Ду200)                       

	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	Наименование
	Единица изм.
	Количество
	
	

	Погрешность показаний приборов учёта тепловой энергии и пара не соответствует паспортным данным, измерительная схема вышла из строя (данное оборудование больше не выпускается),

Офланцеванные измерительные участки приборов учёта тепловой энергии и пара на трубопроводах котельной имеют сплошную коррозию. 

Изоляция кабеля связи не соответствует требованиям ПУЭ. 

Электрооборудование шкафов питания и коммутации выработало ресурс коммутацион​ной износостойкости (срок службы более 30 лет). 

Требуется капитальный ремонт узлов учёта тепловой энергии и пара.
	Офланцованный измери-тельный участок «Взлет МР»
- Ду 500мм 
- Ду 400мм

- Ду 150мм

- Ду 250мм

- Ду 200мм
	шт.
	6

1

2

2

1
	
	

	
	Шкаф питания и коммутации
	шт.
	12
	
	

	
	Кабели связи
	м.
	240
	
	

	
	Металлическая площадка для обслуживания приборов
	
	12
	
	


	Начальник энергоцеха
	_______________________
	Р.М.Гареев

	Начальник участка КИПиА ЭНЦ 
	_______________________
	Ю.В. Кутузов


	Подразделение        завод 22       .
	
	

	Цех (участок)  Энергоцех           .
	
	

	
	
	Утверждаю

	
	
	Зам. главного инженера завода 

	
	
	____________ А.Е. Булушев
21.10. 2010г..


Ведомость дефектов №  2  . от    21  _.    10   .  2010 г.

На капитальный ремонт системы КИПиА химводоочистки котельной завода.   инв. №    0101335    .

                                                      (наименование оборудования)

1. Узел учета тепловой энергии №4 (Ду600) 

2. Узел учета тепловой энергии №5 (Ду500) 
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	Наименование
	Единица изм.
	Количество
	
	

	Погрешность показаний приборов учёта тепловой энергии и пара не соответствует паспортным данным, измерительная схема вышла из строя (данное оборудование больше не выпускается),

Офланцованные измерительные участки приборов учёта тепловой энергии на трубопроводах котельной имеют сплошную коррозию. 

Изоляция кабеля связи не соответствует требованиям ПУЭ. 

Электрооборудование шкафов питания и коммутации выработало ресурс коммутацион​ной износостойкости (срок службы более 30 лет). 

Требуется капитальный ремонт узлов учёта тепловой энергии.
	Офланцованный измерительный участок «Взлет МР»
- Ду 500мм 
- Ду 600мм
	шт.
	1

1
	
	

	
	Шкаф питания и коммутации
	шт.
	2
	
	

	
	Кабели связи
	м.
	40
	
	

	
	Металлическая площадка для обслуживания приборов
	шт.
	2
	
	


	Начальник энергоцеха
	_______________________
	Р.М.Гареев

	Начальник участка КИПиА ЭНЦ 
	_______________________
	Ю.В. Кутузов


