## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24483
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Отключение вентсистем.
Площадка 8. Здание 8 (инв.№ 5600018).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 23798-10-СС"И" | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________40,206 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 179.5221
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,198 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 0.87516
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________24,505 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 108.3121
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,891 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 17.4905
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,612 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 52.8443
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,405 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________411,76 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-91" | 1 шт. | 8 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 227 | 182 | 4 |  | 1.68 | 13.44
2 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИП 101-07-07-ем | 1 шт. | 2 | 13.84 | 11.38 | 0.17 |  |  | 28 | 23 |  |  | 0.84 | 1.68
3 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 1 шт. | 4 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 56 | 51 |  |  | 1 | 4
5 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж оповещателя звукового Маяк-24-ЗМ, Маяк-24-З | 1 шт. | 2 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 28 | 26 |  |  | 1 | 2
4 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж сирены АС-4 | 1 шт. | 1 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 14 | 13 |  |  | 1 | 1
6 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж оповещателя светового Молния-24 "Выход" | 1 шт. | 2 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 198 | 150 |  |  | 6 | 12
7 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей "Юнитроник-496" | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
8 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания СКАТ-2400 | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
9 | ТЕРм10-08-003-05прим | Монтаж: модуль управляющий "Юнитроник МА-У4" | 1 шт. | 3 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 259 | 234 | 1 |  | 5.76 | 17.28
10 | ТЕРм10-08-003-05прим | Монтаж:адресной метки МА-7ТСН.24 | 1 шт. | 3 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 259 | 234 | 1 |  | 5.76 | 17.28
11 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 1.58 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 492 | 345 | 61 |  | 16.29 | 25.74
12 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.19 | 2527.2 | 408.1 | 897.93 | 320.97 |  | 480 | 78 | 171 | 61 | 30.8 | 5.85
13 | ТЕРм08-02-407-01 | Монтаж трубостойка из трубы стальной, диаметр мм, до: 25 | 100 м | 0.02 | 2527.2 | 408.1 | 897.93 | 320.97 |  | 51 | 8 | 18 | 6 | 30.8 | 0.62
14 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.19 | 658.05 | 74.33 | 2.92 | 0.18 |  | 125 | 14 | 1 |  | 5.61 | 1.07
15 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0.035 | 164.55 | 144.8 |  |  |  | 6 | 5 |  |  | 9.27 | 0.32
16 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П | 1 шт. | 8 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 59 | 55 |  |  | 0.5 | 4
17 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1.575 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 298 | 73 | 88 | 39 | 3.52 | 5.54
18 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0.34 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 625 | 161 | 44 | 8 | 37.1 | 12.61
19 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.3 | 4535.61 | 231.71 | 2581.44 | 295.76 |  | 1361 | 70 | 774 | 89 | 17.1 | 5.13
20 | ТЕРм10-01-051-25 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля пайкой | 10 концов кабеля | 4 | 74.95 | 69.11 |  |  |  | 300 | 276 |  |  | 5.1 | 20.4
21 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: Резисторы, диоды | 1 шт. | 22 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 185 | 160 |  |  | 0.52 | 11.44
22 | ТЕРм08-03-545-05 | Коробка клеммная | 1 шт. | 1 | 137.5 | 31.8 | 2.36 |  |  | 138 | 32 | 2 |  | 2.4 | 2.4
23 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка проходная с уплотнением | 1 шт. | 2 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 15 | 14 |  |  | 0.5 | 1
24 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А - ИЭК | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
25 | ТЕРм10-06-037-05 | Шкаф для приборов настенный | 1 шт. | 1 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 122 | 26 | 2 |  | 2.06 | 2.06
26 | ТЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.05 | 555 | 555 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 50.5 | 2.53
27 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 5 | 22.58 | 6.37 |  |  |  | 113 | 32 |  |  | 0.47 | 2.35
28 | ТЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.05 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.78 |  | 67 | 47 |  |  | 78.66 | 3.93
29 | ТЕРм10-04-067-15 | Настройка комплекта ПК | 1 шт. | 1 | 980.7 | 738.48 | 3.84 | 0.78 |  | 981 | 738 | 4 | 1 | 54.5 | 54.5
Раздел 2. Материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
30 | Цена поставщика | КабельКСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц: 39290:1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.08058 | 7683.83 |  |  |  |  | 619
31 | Цена поставщика | Кабель огнестойкий UT 105нг(А)FRLS FE180 1х2х0,5 (Ц: 17500.00 :1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.09282 | 3422.43 |  |  |  |  | 318
32 | ТСЦ-501-1352 прим. | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 0.07548 | 8539 |  |  |  |  | 645
33 | ТСЦ-103-0001 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 2 | 12.41 |  |  |  |  | 25
34 | ТСЦ-103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 19 | 14.72 |  |  |  |  | 280
35 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 26 | 1.19 |  |  |  |  | 31
36 | ТСЦ-508-0087 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм | 10 м | 3 | 77.28 |  |  |  |  | 232
37 | ТСЦ-111-0126 прим. | Коробка клеммная соединительная У614АУ2 | шт. | 1 | 240.85 |  |  |  |  | 241
38 | ТСЦ-503-0455 прим. | Коробка с уплотнением КПЛУ-20 | шт. | 2 | 55.3 |  |  |  |  | 111
39 | ТСЦ-509-0323 | Выключатели автоматические ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А | шт. | 1 | 33.29 |  |  |  |  | 33
40 | Цена поставщика | Кабель-канал 15х10 "ЭЛЕКОР" CKK10-015-010-1-K01 Ц:12,32руб:1,18:4,42х1,02) | м | 158 | 2.41 |  |  |  |  | 381
41 | ТСЦ-503-0453 | Коробка распределительная УК-П | шт. | 8 | 6.79 |  |  |  |  | 54
42 | Цена поставщика | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-91" (Ц:165 руб :1,18:4,42 х 1,02) | шт | 9 | 32.27 |  |  |  |  | 290
43 | Цена поставщика | Тепловой взрывозащищенный "ИП 101-07ем" (Ц:3497руб:1,18:4,04х1,02) | шт | 3 | 683.9 |  |  |  |  | 2052
44 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ( Ц:148,70 руб. :1,18:4,42х1,02) | шт | 5 | 29.08 |  |  |  |  | 145
45 | Цена поставщика | Оповещатель "Маяк-24-3М" (Ц:162,40руб.:1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 31.76 |  |  |  |  | 32
46 | Цена поставщика | Оповещатель Маяк-24-З (Ц:129,80руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 25.38 |  |  |  |  | 25
47 | Цена поставщика | Оповещатель световой Молния-24В "Выход" (Ц:126,70:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 24.78 |  |  |  |  | 50
48 | Цена поставщика | Сирена АС-24 (Ц:172,70руб. :1,18:4,42х1,02) |  | 1 | 33.77 |  |  |  |  | 34
49 | Цена поставщика | ППКОПУ 03041-4-1 "Юнитроник-496" (Ц:14240руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 2880 | 2880
50 | Цена поставщика | Программное обеспечение Конфигуратор Юнитроник-V (Ц:1600руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 324 | 324
51 | Цена поставщика | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 (Ц:3756руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 760 | 760
52 | Цена поставщика | АКБ 12в 7,0 А/ч (Ц:406,70руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 79.53 |  |  |  |  | 239
53 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТСН-24 (Ц:590руб :1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 358 | 358
54 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-4У (Ц:3520руб :1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 2136 | 2136
55 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 1000х800х250 SR 10625 (Ц:11440,96руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 2237.48 |  |  |  |  | 2237
56 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб:1,18:4,42х1,02) | компл. | 1 | 68.68 |  |  |  |  | 69
57 | Цена поставщика | Монтажный набор 1000х800 мм КА 1080 (Ц:162,44руб:1,18:4,42х1,02) | компл. | 1 | 31.77 |  |  |  |  | 32
58 | Цена поставщика | Нетбук Aspire (Ц:27888руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 5641 | 5641
59 | Цена поставщика | Преобразователь интерфейсов USB/RS-232/RS-422/RS-485 (Ц:1100:1,18:4,42 х 1,02) | 1 шт. | 1 | 215.12 |  |  |  |  | 215
Раздел 3. Пусконаладочные работы (вхолостую 80%)
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
60 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 20 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 544 | 544 |  |  | 1.65 | 33
61 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
62 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 17.6 | 17.6
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
63 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 22 | 22
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 29023 | 4825 | 1206 | 211 |  | 333.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 31253 | 6108 | 1640 | 297 |  | 411.76
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 26, 28, 1-2, 7-10, 15-16, 18, 20-21, 23, 3, 5, 4, 6, 29, 11-14, 17, 19, 22, 24, 27, 25, 60-63) | [9 empty] | 216 | 207 | 9 | 9
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 49-51, 53-54, 58) | [9 empty] | 363
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 49-51, 53-54, 58) | [9 empty] | 150
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2, 7-10, 15-16, 18, 20-21, 23, 3, 5, 4, 6, 29, 11-14, 17, 19, 22, 24, 27, 25) | [9 empty] | 1623 | 1198 | 425 | 77 |  | 84.8995
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 60-63) | [9 empty] | 230 | 230 |  |  |  | 12.69
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 60-63) | [9 empty] | -352 | -352 |  |  |  | -19.458
Накладные расходы | [9 empty] | 5268
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1410) (Поз. 60-63) | [9 empty] | 917
78% ФОТ (от 78) (Поз. 26, 28) | [9 empty] | 61
80% ФОТ (от 2281) (Поз. 1-2, 7-10, 15-16, 18, 20-21, 23) | [9 empty] | 1825
92% ФОТ (от 1378) (Поз. 3, 5, 4, 6, 29) | [9 empty] | 1268
95% ФОТ (от 1222) (Поз. 11-14, 17, 19, 22, 24, 27) | [9 empty] | 1161
100% ФОТ (от 36) (Поз. 25) | [9 empty] | 36
Сметная прибыль | [9 empty] | 3685
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1410) (Поз. 60-63) | [9 empty] | 564
50% ФОТ (от 78) (Поз. 26, 28) | [9 empty] | 39
60% ФОТ (от 2281) (Поз. 1-2, 7-10, 15-16, 18, 20-21, 23) | [9 empty] | 1369
65% ФОТ (от 2636) (Поз. 3, 5, 4, 6, 29, 11-14, 17, 19, 22, 24, 27, 25) | [9 empty] | 1713
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 198 |  |  |  |  | 6.46
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 24505 |  |  |  |  | 327.47
Итого Оборудование | [9 empty] | 12612
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 2891 |  |  |  |  | 77.83
Итого | [9 empty] | 40206 |  |  |  |  | 411.76
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 10893
Машины и механизмы | [9 empty] | 1343
ФОТ | [9 empty] | 6405
Оборудование | [9 empty] | 12612
Накладные расходы | [9 empty] | 5268
Сметная прибыль | [9 empty] | 3685
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 40206 |  |  |  |  | 411.76
| Зам.гл.инженера отд. 072 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
27.06.12 г.