- 7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

|  | Утверждаю Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» __________________В. В. Рукша |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта  реконструкции объекта основных средств «здание докового цеха», инв. № 101690601, для ремонта винто-рулевых комплексов (ВРК) атомных ледоколов проекта 22220

| № п.п |  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |  |
| 1.1 | Основание проектирования |  | Необходимость в техническом обслуживании и ремонте атомных ледоколов проекта 22220 |
| 1.2 | Заказчик (технический заказчик) |  | Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). 183017, г. Мурманск-17, т.+7(8152)55-38-55, т/ф.55-33-00, E-mail: general@rosatomflot.ru |
| 1.3 | Наименование объекта |  | Реконструкция объекта основных средств «здание докового цеха», инв. № 101690601, для ремонта ВРК атомных ледоколов проекта 22220 |
| 1.4 | Местонахождение объекта |  | г. Мурманск-17, территория ФГУП «Атомфлот» |
| 1.5 | Состав проектно-изыскательских работ по договору |  | Разработка проектной документации в объеме: - проведение технического обследования существующего здания докового цеха с выдачей заключения о возможности использования конструкций здания или его частей и проведения реконструкции; - проведение комплексных инженерных изысканий: топография, геология, климатология, геодезия, экология; - разработка проектной документации в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, действующей нормативно-технической документацией. Графическую часть проектной документации разработать в объеме рабочей документации; - разработка технического задания на реконструкцию здания докового цеха; - согласование проектной документации с ФГУП «Атомфлот». |
| 1.6 | Проектная организация – генеральный проектировщик |  | Определяется при помощи конкурентных процедур. |
| 1.7 | Вид строительства |  | Реконструкция |
| 1.8 | Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: - сведения о земельном участке; - перечень основного технологического оборудования; - материалы ранее выполненных топографических изысканий; - технические условия на присоединение к инженерным сетям. |
| 1.9 | Сроки и этапы проектирования |  | Срок начала выполнения работ: с даты подписания договора. Срок окончания выполнения работ: в соответствии с условиями договора. Этапы и основные виды работ, выполняемых генеральным проектировщиком: - этап 1.1.Сбор исходных данных для проектирования. 1.2. Проведение технического обследования строительных конструкций существующего здания докового цеха на предмет определения их несущей способности и возможности использования при проведении реконструкции, объемов демонтажных работ. 2 этап 2.1.Проведение комплексных инженерных изысканий: топография, геология, геодезия, климатология. 2.2. Проведение инженерно-экологических изысканий. 3 этап 3.1.Разработка проектной документации в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями нормативных документов. Разработку графической части проектной документации выполнить в объеме рабочей документации. 3.2.Проведение согласований с ФГУП «Атомфлот». |
| 1.10 | Источники финансирования |  | За счет собственных средств ФГУП «Атомфлот» |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Указания о выделении очередей строительства, пусковых комплексов, их состав |  | - Предусмотреть выделение очередей строительства и пусковых комплексов. |
| 2.2 | Требования по вариантной разработке. Стадийность проектирования |  | Вариантную проработку не предусматривать. Документацию разработать в одну стадию: рабочая документация (графическую часть проектной документации выполнить в объеме рабочей документации, необходимой и достаточной для строительства объекта). |
| 2.3 | Основные требования к проектной документации |  | Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., Постановлением Правительства РФ №73 от 15.02.2011г. и действующей нормативно-технической документацией РФ. Графическую часть документации выполнить в объеме рабочей документации. Состав рабочей документации: - Раздел 1 «Пояснительная записка» – Том 1; - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» – Том 2; - Раздел 3 «Архитектурные решения» Том 3; - Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» – Том 4; - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» – Том 5: - Подраздел «Система электроснабжения» – Книга 1; Подраздел «Система водоснабжения» – Книга 2; - Подраздел «Система водоотведения» – Книга 3; - Подраздел «Отопление и вентиляция» – Книга 4; - Подраздел «Сети связи» – Книга 5; - Подраздел «Технологические решения» – Книга 6. - Раздел 6 «Проект организации строительства» – Том 6; - Раздел 7 «Проект организации работ по демонтажу объекта капитального строительства» – Том 7; - Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» – Том 8; - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» – Том 9; - Раздел 11 «Смета на строительство объекта капитального строительства» – Том 10; - Раздел 12. Иная документация, предусмотренная федеральными законами: - Подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – Книга 1; - Подраздел «Энергоэффективность» – Книга 2. |
| 2.4 | Требования к планировочной организации земельного участка |  | Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка» выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в существующих границах земельного участка. Предусмотреть возможность транспортировки деталей ВРК от причала № 9 в здание докового цеха и обратно при помощи, ориентировочно, ролл-трейлера грузоподъемностью 70 тонн. Организацию транспортно-технологической схемы объекта проектирования согласовать с Заказчиком. На прилегающей к зданию территории выполнить асфальтобетонное покрытие, включая отмостку здания. Озеленение территории не предусматривать. |
| 2.5 | Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, конструктивным решениям, технологическим решениям |  | Разработать разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Технологические решения» проектной документации в соответствии с действующими нормами и правилами. Планировочные решения должны обеспечивать требуемый технологический процесс по станочной и слесарной обработке крупногабаритных и тяжеловесных деталей ВРК атомных ледоколов: гребные валы, дейдвудные подшипники, винты, баллеры руля, перо руля, донно-бортовая арматура Ду до 1000мм. В здании предусмотреть: - рабочие места для слесарных работ – 15 мест; - морозильную камеру рабочим объемом 0,25м3 для охлаждения деталей до -18˚С перед запрессовкой; - помещение для хранения сосудов с жидким азотом; - две ямы (2х2м, глубиной 3м) для работы с лопастями гребных винтов; - место для складирования крупногабаритной оснастки (10х10м) с перекрытием грузоподъемным оборудованием; - сварочный участок с постами ручной электродуговой сварки и кислородно-ацетиленовой сварки и резки; - производственный воздух давлением не менее 6 кгс/см2; - санитарно-бытовые помещения из расчета 17 чел. рабочих и 3 чел. ИТР; - горячая вода от парового и электрического (на летний период) бойлеров объемом, ориентировочно, по 5м3 каждый, установленных в бытовых помещениях здания. В здании цеха предусмотреть подъемно-транспортное оборудование (ориентировочно – два мостовых крана г/п 50 тонн каждый); в местах разборки оборудования на слесарном участке предусмотреть две консольные балки г/п 1 тн каждая. Для обработки деталей ВРК необходимо расположить соответствующее станочное оборудование, ориентировочно: станки типа КЖ-16131, 1А665, КС-25, 2Е656Р, 16К20, горизонтальный пресс усилием не менее 100 тонн, гидравлический пресс для опрессовки ДБА Ду до 450мм, точильно-шлифовальные станки 2шт., вертикально-сверлильный станок типа Н135. Планировочные решения и внутреннюю отделку помещений согласовать с Заказчиком. Цветовые решения фасадов выполнить в одной цветовой гамме, принятой на предприятии и согласовать их с Заказчиком. Тип фундаментов здания принять по результатам лабораторных испытаний грунтов основания. Конструктивные элементы здания должны обеспечивать требуемую несущую способность, устойчивость и долговечность здания при эксплуатации и воздействии природных факторов. Отделку внутренних стен, перегородок, полов и потолков помещений запроектировать из долговечных современных негорючих материалов. Расстановку технологического оборудования согласовать с Заказчиком. |
| 2.6 | Требования к внутренним инженерным системам и оборудованию здания |  | Оборудование инженерных сетей и систем определить проектной документацией с учетом требований технологии производства и обеспечения требуемых параметров воздуха в проектируемых помещениях. Требования к внутренним системам отопления и вентиляции. Предусмотреть системы отопления и вентиляции воздуха, обеспечивающие выполнение санитарно-гигиенических условий в производственных помещениях. Кратности воздухообмена и микроклимат в проектируемых помещениях предусмотреть с учетом назначения помещений, категорийности и взрыво-пожароопасности. Отопление здания и подогрев наружного приточного воздуха систем приточной вентиляции – от имеющихся систем предприятия. Системы отопления и вентиляции запроектировать с использованием современного, долговечного, малошумного и эстетичного оборудования и материалов. Требования к внутренним и наружным системам водопровода, канализации и водостока. Проектной документацией предусмотреть оборудование проектируемого здания системами внутреннего водопровода, канализации и водостока, выполненными из современных и долговечных материалов в соответствии с действующими нормами и правилами. Выпуск поверхностных вод с кровли здания предусмотреть по наружным водостокам (с эл.подогревом) на отмостку здания. Наружные сети водоснабжения и канализации здания подключить к существующим сетям водоснабжения и канализации ФГУП «Атомфлот». Требования к внутренним и наружным системам электрооборудования, электроосвещения и электроснабжения здания. Внутренние и наружные системы электрооборудования, электроосвещения и электроснабжения выполнить с использованием современного силового и осветительного оборудования и материалов в соответствии с действующими нормами и правилами. Требования к внутренним слаботочным системам Проектной документацией предусмотреть следующие слаботочные системы: - телефонизации; - охранно-пожарной сигнализации; - управления эвакуацией при пожаре; - видеонаблюдения. Внутренние слаботочные системы выполнить с использованием современного оборудования и материалов в соответствии с действующими нормами и правилами, предусмотреть совместимость вновь устанавливаемой охранно-пожарной сигнализации с существующей на предприятии. Места размещения оборудования систем телефонизации, видеонаблюдения согласовать с Заказчиком . |
| 2.7 | Требования по разработке раздела «Проект организации строительства» |  | Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации. Сроки строительства определить проектной документацией. |
| 2.8 | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей природной среды» |  | Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации. |
| 2.9 | Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  | Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации. |
| 2.10 | Требования к разработке раздела «Смета на строительство объекта капитального строительства» |  | Сметную документацию выполнить с учетом следующих требований: - локальные сметы выполнить в базисных ценах 2000г. по сборникам ТЕРс, ТЕРм и ТЕРр Мурманской области с пересчетом в текущие цены по индексу вида строительства; - сводный сметный расчет выполнить в текущих ценах. |
| 2.11 | Требования по разработке раздела «Иная документация, предусмотренная федеральными законами» |  | - Разработку подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнить в соответствии со СНиП 2.01.51—90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». - Разработку раздела «Энергоэффективность» выполнить в соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. (включая разработку энергетического паспорта объекта). |
| 2.12 | Согласование проектных решений |  | - Архитектурно-планировочные и технологические решения согласовать с ФГУП «Атомфлот». - Цветовые решения фасадов согласовать с ФГУП «Атомфлот». - Проектную документацию (с графической частью в составе РД) согласовать с ФГУП «Атомфлот». |
| 2.13 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком |  | - Сведения о земельном участке. - Технические условия эксплуатирующих организаций на инженерные сети и инженерные системы. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 | Проведение обследования несущих конструкций и фундаментов |  | До начала выполнения проектных работ: - провести техническое обследование строительных конструкций существующего здания докового цеха на предмет определения их несущей способности и возможности использования при проведении реконструкции; - провести инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания под объект нового строительства; - выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и других действующих нормативных документов. |
| 3.2 | Требования к оформлению, составу и объему выдаваемой проектной документации. |  | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и настоящим техническим заданием Количество выдаваемой проектной и рабочей документации: четыре экземпляра в переплёте на бумажном носителе и два экземпляра на электронных носителях. |
| 3.3 | Экспертиза проектной документации |  | Заказчик направляет готовую проектно-сметную документацию в аккредитованную экспертную организацию для проведения экспертизы и получения положительного заключения и оплачивает экспертные работы. Исполнитель за свой счет устраняет возможные замечания экспертизы в сроки, указанные в договоре. |

Руководитель отдела ПСР								В.В.Маркелов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора - главный инженер				М.М.Кашка

Заместитель генерального директора

по технической эксплуатации флота							О.Э.Дарбинян

Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству							Н.В.Мантула

Начальник управления судоремонтным производством					С.В.Туркин

Заместитель главного инженера –

начальник управления по базированию							С.Д.Попович

Главный механик									А.А.Тимченко

Главный энергетик									Д.В.Шурупов

Начальник ОКС										А.Л.Коротких