ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО  АТОМНОЙ   ЭНЕРГИИ  «РОСАТОМ» (Госкорпорация «Росатом»)

[image: image22.png]



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ»

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

[image: image23.jpg]Bcezo 24 naHersnu, u3 HUX:

6 naHesneu mopuesbiX rpasbix;
6 naHersnel MopuesbiX 51e8bIX;
15 naHenel c 3a0Heli cmeHKod.

Bcezo 8 WUHHbIX MOCMOS8, U3 HUX:

3 mocma, cocmosiuux u3 4 wuH (3 gpasHble, PEN);
3 mocma, cocrmoswux u3 3 wuH (3 gpasHbie);

2 mocma, cocmoswux u3 5 wuH (3 gpasHsie, PE, N)/

WUHHBbIU MOCM

ol [P 4 abc |3 2 1 2 U
3 c
& PEN
=
ol |6 7 8 >
b abcNPE g be 3a0HAs cmeHKa
S
s WUHHbIU MoCcm WUHHbIU Mocm
~
= WIUHHbIG Mocm 7>
o 13 2 gpec (17 10 9 a2
b abcNPE c
o PEN
= 16 15 14
S 3a0HsIs1 cmeHKa
© abcNPE abc
S
2 WUHHBIU Mocm WUHHbIU MOcm
WUHHbIU MOCm
ol 21 20 4pc 19 |18 177 3 I3
S abcNPE c
IS) PEN
S
“Q 24 23 22
S 3a0HsIs1 cmeHKa
© abc
4000 1600 2000




[image: image24.emf] 









                 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

С.В. Алексеев

«20» июля 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку электротехнических устройств (панели распределительных щитов типа ЩО-02-03 (или эквивалент ЩО-70)
для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
Эрнст В.Е.
«20» июля 2011 г.

Помощник генерального директора 

по закупкам
Новиков А.Г.

«20» июля 2011 г.

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Подольск, 2011 г.

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» адресу: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.

Контактные лица: 
Новиков Андрей Геннадьевич, 8 (4967) 57-94-81;  8 (4967) 63-66-02 (доб.30-86, 21-02), 8 (495) 510-57-88

Электронный адрес: AGNovikov@luch.podolsk.ru
Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Источник финансирования: Собственные средства.
Наименование закупаемой продукции: электротехнические устройства:

· Панели распределительных щитов типа ЩО-02-03 (или эквивалент ЩО-70)  –   30 шт. (кроме щитов № 17, 18, 19). Комплектация щитов согласно Опросным листам.
· Шинные мосты (см. лист 1 Приложение 1 к Техническому заданию):

1. Шинный мост
ШМ-3-ТЗ – 2000/50 (2 м) – 2 шт. (5 шин)
2. Шинный мост
ШМ-3-ТЗ – 2000/50 (1 м) – 3 шт. (3 шины)

Место поставки продукции: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Срок поставки продукции: не более 8-ми недель с даты оплаты аванса.
Максимальная (начальная) цена контракта, включая НДС: 3 000 000 руб.
В цену продукции включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи а также затраты по упаковке, стоимости тары, консервации.
Сроки и условия оплаты поставок продукции:

· аванс не более 50% от суммы договора в течение десяти банковских дней с даты подписания Договора, оформленного в соответствующем порядке, с подлинными подписями и печатью;

· Оставшиеся  50% выплачиваются в течение десяти банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки поставленной продукции.
Срок подписания договора – не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Условия проведения запроса ценовых котировок

1. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора (спецификации). 

2. При предложении наиболее низкой цены договора (спецификации) несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

3. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

4. Проведение переговоров между Организатором закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 

6. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, Организатором размещения заказа. 

8. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора (спецификации), предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 

Место рассмотрения котировочных заявок:
142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»;

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  с «22» июля  2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «28» июля 2011 г. , 18:00 (час: мин) по московскому времени.
Требования к участникам:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.

Условия проведения запроса ценовых котировок

1. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора (спецификации). 

2. При предложении наиболее низкой цены договора (спецификации) несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

3. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 
4. Проведение переговоров между Организатором закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
6. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, Организатором размещения заказа. 

8. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора (спецификации), предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 
Требования к содержанию Заявки:

Для участия в запросе ценовых котировок, заинтересованным в участие лицам, необходимо в срок, установленный в Извещении предоставить Заявку, содержащую все существенные условия, относящиеся к предмету запроса ценовых котировок, в том числе: 
	1. Заявка на участие в процедуре запроса ценовых котировок в соответствии с приложением к настоящей документации (Приложение №2 к настоящей документации)

	2. Проект договора по предмету настоящего запроса ценовых котировок. (проект Договора носит информационный характер и подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем)

	3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам
	· Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об Участнике запроса ценовых котировок, выданную не ранее  чем за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении процедуры закупки  либо  Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданных не ранее даты опубликования Извещения о проведении запроса ценовых котировок.
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; если от имени Участника  действует иное лицо -  доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок).

· Учредительные документы. А также заверенные руководителем организации и печатью организации копии всех изменений, внесенных в учредительные документы, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).
· Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям документации процедуры закупки (описание, копию паспорта, сертификата соответствия (желательно) иную документацию содержащую информацию о технических параметрах товара и его соответствии требованиям настоящей процедуры закупки).

· Анкету участника (приложение №3 к извещению).

Копии документов должны быть заверены единоличным исполнительным органом  или иным уполномоченным лицом с проставлением круглой печати либо нотариально удостоверены

	Приложения к извещению:
	

	
	№1 «Функциональные свойства и технические характеристики закупаемой продукции» на 8-и листах

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок» на  3-х листах

	
	№3 «Анкета участника» на 1-ом листе

	
	№4 «Справка об опыте выполнения договоров» на 1-ом листе


Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса 

ценовых котировок на поставку продукции

 для нужд  ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   
Техническое задание
Требования к поставляемой продукции

1. Общие требования:

Электротехнические устройства, предлагаемые к поставке, должны полностью соответствовать Приложениям 1, 2 к Техническому заданию. Замена комплектующих и материалов, указанных в Опросных листах не допускается.

Не допускаются предложения в нескольких вариантах устройств.

Не допускается частичная поставка в пределах одной позиции комплектации.

Все устройства и комплектующие должны выпускаться серийно отечественным (российским) производителем.

Все устройство и комплектующие должны быть новыми и изготовленными не ранее 2011г.

Устройство и комплектующие не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действий или упущения изготовителя, при нормальном использовании поставленного оборудования в условиях, обычных для региона (Московской области) конечного назначения.

Изготовитель должен поставить всё предлагаемые устройства работоспособными и включить в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.

Каждая позиция поставляемого устройства должна быть работоспособной и обеспечивать предусмотренную функциональность в качестве отдельного компонента.

2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам:
Качество и безопасность оборудования должны быть подтверждены соответствующими сертификатами качества и не должны противоречить обязательным требованиям государственных (межгосударственных) стандартов, распространяющихся на данное оборудование: ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р51321.1-2000. Факторы, оказывающие вредное воздействие на здоровье со стороны всех составных частей оборудования (в том числе инфракрасные, ультрафиолетовые, электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля т.д.) не должны превышать действующих норм для обслуживающего электротехнического персонала.

3. Требования к условиям работы оборудования:

Поставляемое оборудование должно функционировать при условиях, оговоренных в Технических условиях завода-изготовителя на поставляемое оборудование (копия титульного листа Технических условий завода-изготовителя на поставляемое техническое устройство представляется Заказчику).

Системы электропитания должна соответствовать европейскому стандарту подключения, обеспечивающего реальное заземление.

4. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования:

На всё предлагаемое к поставке оборудование должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком: не менее 36 месяцев.

Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации оборудования в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.

5. Требования к документации, предоставляемой с оборудованием:

Не допускается поставка документации в виде ксерокопий.

Техническая документация, необходимая для функционирования оборудования, если это предусмотрено его назначением предоставляется на русском языке.

Комплект технической документации согласовывается с Заказчиком и указывается в Договоре.

6. Дополнительные требования:
Заказчик в праве провести выборочную проверку (тестирование), поставляемого в рамках настоящего Конкурса оборудования для подтверждения соответствия его характеристик техническим требованиям. В случае, если при тестировании оборудования будет обнаружено оборудование не надлежащего качества или не соответствующего техническим требованиям, Заказчик в праве расторгнуть Договор на поставку оборудования. При этом Поставщик обязан предоставить оборудование на тесты в срок семи дней с момента предъявления такого требования Заказчиком. В случае выявления подлога товара Поставщиком, или не предоставления товара на тесты в обозначенный период, Заказчик вправе расторгнуть Договор на поставку оборудования.

Приемка оборудования и комплектующих по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965г. № П-6 с дополнениями и изменениями от 29.12.1973г. №81, 14.11.1974г. №98 и от 23.07.1975г. №115.» 
Приемка оборудования и комплектующих по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966г. № П-7 с дополнениями и изменениями от 29.12.1973г. №81, 14.11.1974г. №98 и от 23.07.1975г. №115.»
Поставщик оборудования оказывает консультации пусконаладочной организации, а при необходимости, принимает участие в пусконаладочных работах оборудования монтажной организацией на территории Заказчика, а также при сдаче работ инспектору Ростехнадзора.

Лист 1 










Схема размещения панелей щитов типа ЩО-02-3: РТП-1

[image: image25.png]




Лист 2 





































Опросный лист на панели щитов типа ЩО-02-3 (начало)
	№
	ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
	ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА

	1
	Порядковый номер панели
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Номинальное напряжение  

ток номинальный 

динамическая стойкость шин (номинальный ударный ток КЗ)
	380
	В
	[image: image1.jpg]T,ar

OO®®




	

[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]IIIIIIII





	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]T,ar

OO®®




	

[image: image10.png]



	 [image: image11.jpg]




	3
	
	1600
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	50
	кА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Схема первичных соединений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Система заземления (PE+N или N)
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N

	7
	Тип панели
	ЩО-02-3-44У3
	ЩО-02-3-23У3
	ЩО-02-3-09У3
	ЩО-02-3-09У3
	ЩО-02-3-07-01У3
	ЩО-02-3-72У3
	ЩО-02-3-07-01У3
	ЩО-02-3-07-01У3
	ЩО-02-3-44У3
	ЩО-02-3-23У3
	ЩО-02-3-09У3

	8
	№ вторичной схемы СЭК.40.2711
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Название в рамке отходящей линии (резерв, линейная, ввод, СВ и т.д.)
	Ввод
	Линейная
	Линейная
	Линейная
	Линейная
	Секционная
	Линейная
	Линейная
	Ввод
	Линейная
	Линейная

	10
	Тип коммутационного защитного аппарата
	Автомат
	Тип
	ВА55-43
	ВА55-41
	ВА51-39
	ВА51-39
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА55-41
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА55-43
	ВА55-41
	ВА51-39

	11
	
	
	Кат №
	344730-20УХЛ3
	344730-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	344730-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	344730-20УХЛ3
	344730-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3

	12
	
	Выключатель-разъединитель (А)
	РЕ19-43 (1600 А)
	РЕ19-41

1000 А


	РЕ-63

630 А
	РЕ-63

630 А
	РЕ-63

630 А
	РЕ-63

630 А
	РЕ-63

630 А
	РЕ-63

630 А
	РЕ19-41 (1000 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ19-43 

(1600 А)
	РЕ19-41

1000 А
	РЕ-63

630 А
	РЕ-63

630 А

	13
	Номинальный ток расцепителя, автомата или предохранителя
	1600
	1000


	630
	630
	630
	630
	400
	250
	400
	250
	1000
	400
	250
	400
	250
	400
	250
	400
	250
	1600
	1000
	630
	630

	14
	Пределы уставок по току расцепителей автомата
	Замедленного срабатывания
	1600
	1000


	630
	630
	630
	630
	400
	250
	400
	250
	1000
	400
	250
	400
	250
	400
	250
	400
	250
	1600
	1000
	630
	630

	15
	
	Мгновенного срабатывания
	7хIн
	7хIн


	6300
	6300
	6300
	6300
	4000
	2500
	4000
	2500
	7хIн
	4000
	2500
	4000
	2500
	4000
	2500
	4000
	2500
	7хIн
	7хIн
	6300
	6300

	16
	Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Ток плавкой вставки, А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Трансформатор тока 
Номинальный ток
	Тип
	ТШП
	ТШП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТШП
	ТШП
	ТОП
	ТОП

	25
	
	Измерение
	1500
	1000


	600
	600
	600
	600
	400
	300
	400
	300
	
	400
	300
	400
	300
	400
	300
	400
	300
	1500
	1000
	600
	600

	26
	
	Учет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Модель и количество счетчиков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Количество шкафов учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Количество и сечение кабелей
	
	3(.3х185+1х50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3(.3х120+1х50)
	
	

	30
	Амперметр, шкала, А
	0-1500
	0-1000


	0-600
	0-600
	0-600
	0-600
	0-400
	0-300
	0-400
	0-300
	
	0-400
	0-300
	0-400
	0-300
	0-400
	0-300
	0-400
	0-300
	0-1500
	0-1000


	0-600


	0-600



	31
	Вольтметр, V
	0-500
	0-500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0-500
	0-500
	
	

	
	Материал ошиновки 
	Медь/алюминий

	
	Конструктивное исполнение
	Степень защиты IP 20                             На дверях линейных  панелей выполнить отверстия под рукоятки управления автоматическими выключателями нагрузки

	
	Проектная организация и её адрес 
	ООО «Энергоресурс-комплект»  М.О., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 1.



Лист 3 
































Опросный лист на панели щитов типа ЩО-02-3 (продолжение)

	№
	ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
	ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА

	1
	Порядковый номер панели
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	2
	Номинальное напряжение  

ток номинальный 

динамическая стойкость шин (номинальный ударный ток КЗ)
	380
	В
	[image: image12.jpg]



	    [image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]fith




	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]



	
	
	
	

	3
	
	1600
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	50
	кА
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Схема первичных соединений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Система заземления (PE+N или N)
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	
	
	
	

	7
	Тип панели
	ЩО-02-3-07-01У3
	ЩО-02-3-71У3
	ЩО-02-3-06У3
	ЩО-02-3-07-01У3
	ЩО-02-3-71У3
	
	
	
	

	8
	№ вторичной схемы СЭК.40.2711
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Название в рамке отходящей линии (резерв, линейная, ввод, СВ и т.д.)
	Линейная
	Секционная
	Линейная
	Линейная
	Секционная
	
	
	
	

	10
	Тип коммутационного защитного аппарата
	Автомат
	Тип
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	
	
	
	
	

	11
	
	
	Кат №
	340010-20УХЛ3
	
	340010-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	
	
	
	
	

	12
	
	Выключатель-разъединитель (А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ19-41 (1000 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ19-41 (1000 А)
	
	
	
	
	

	13
	Номинальный ток расцепителя, автомата или предохранителя
	400
	250
	400
	250
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	400
	250
	400
	250
	
	
	
	
	
	

	14
	Пределы уставок по току расцепителей автомата
	Замедленного срабатывания
	400
	250
	400
	250
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	400
	250
	400
	250
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Мгновенного срабатывания
	4000
	2500
	4000
	2500
	
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	4000
	2500
	4000
	2500
	
	
	
	
	
	

	16
	Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Ток плавкой вставки, А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Трансформатор тока 
Номинальный ток
	Тип
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Измерение
	400
	300
	400
	300
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	400
	300
	400
	300
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Учет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Модель и количество счетчиков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Количество шкафов учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Количество и сечение кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Амперметр, шкала, А
	0-400
	0-300
	0-400
	0-300
	
	0-100
	0-100
	0-100
	0-100
	0-100
	0-100
	0-400
	0-300
	0-400
	0-300
	
	
	
	
	
	

	31
	Вольтметр, V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал ошиновки 
	Медь/алюминий

	
	Конструктивное исполнение
	Степень защиты IP 20                             На дверях линейных  панелей выполнить отверстия под рукоятки управления автоматическими выключателями нагрузки

	
	Проектная организация и её адрес 
	ООО «Энергоресурс-комплект»  М.О., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 1.



Лист 4 






























Опросный лист на панели щитов типа ЩО-02-3 (окончание)
	№
	ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
	ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА

	1
	Порядковый номер панели
	21
	22
	23
	24
	20
	
	

	2
	Номинальное напряжение  

ток номинальный 

динамическая стойкость шин (номинальный ударный ток КЗ)
	380
	В
	         [image: image17.jpg]IIIIIIII





	[image: image18.jpg]fith




	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]



	[image: image21.jpg]



	
	

	3
	
	1600
	А
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	50
	кА
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Схема первичных соединений
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Система заземления (PE+N или N)
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	РЕ+N
	
	

	7
	Тип панели
	ЩО-02-3-72У3
	ЩО-02-3-06У3
	ЩО-02-3-07-01У3
	ЩО-02-3-07У3
	ЩО-02-3-07-01У3
	
	

	8
	№ вторичной схемы СЭК.40.2711
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Название в рамке отходящей линии (резерв, линейная, ввод, СВ и т.д.)
	Секционная
	Линейная
	Линейная
	Линейная
	Линейная
	
	

	10
	Тип коммутационного защитного аппарата
	Автомат
	Тип
	ВА55-41
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	ВА52-37
	ВА57-35
	
	

	11
	
	
	Кат №
	344730-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	340010-20УХЛ3
	
	

	12
	
	Выключатель-разъединитель (А)
	РЕ19-41 (1000 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63 (630 А)
	РЕ-63

630 А
	РЕ-63

630 А
	
	

	13
	Номинальный ток расцепителя, автомата или предохранителя
	1000
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	400
	250
	400
	250
	250
	250
	250
	250
	400
	250
	400
	250
	
	

	14
	Пределы уставок по току расцепителей автомата
	Замедленного срабатывания
	1000
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	400
	250
	400
	250
	250
	250
	250
	250
	400
	250
	400
	250
	
	

	15
	
	Мгновенного срабатывания
	7хIн
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	400
	250
	400
	250
	2500
	2500
	2500
	2500
	400
	250
	400
	250
	
	

	16
	Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Ток плавкой вставки, А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Трансформатор тока 
Номинальный ток
	Тип
	
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	
	

	25
	
	Измерение
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	400
	300
	400
	300
	300
	300
	300
	300
	400
	300
	400
	300
	
	

	26
	
	Учет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Модель и количество счетчиков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Количество шкафов учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Количество и сечение кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Амперметр, шкала, А
	
	0-100
	0-100
	0-100
	0-100
	0-100
	0-100
	0-300
	0-300
	0-300
	0-300
	0-300
	0-300
	0-300
	0-300
	0-400
	0-300
	0-400
	0-300
	
	

	31
	Вольтметр, V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материал ошиновки 
	Медь/алюминий

	
	Конструктивное исполнение
	Степень защиты IP 20                             На дверях линейных  панелей выполнить отверстия под рукоятки управления автоматическими выключателями нагрузки

	
	Проектная организация и её адрес 
	ООО «Энергоресурс-комплект»  М.О., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 1.



Лист 1 








































Опросный лист на панели щитов типа ЩО-02-3 для РТП-2
	№
	Запрашиваемые данные
	Ответы Заказчика

	1
	Номер панели
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	Напряжение ном.
	380
	В
	[image: image26.png]]





	[image: image27.png]




	[image: image28.png]




	[image: image29.png]




	[image: image30.emf] 



	[image: image31.png]




	

	

	


	3
	Ток номин.
	1600
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Динам. стойкость шин
	50
	кА
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Система заземления (PE+N или N)
	PEN+N
	PEN+N
	PEN+N
	PEN+N
	PEN+N
	PEN+N
	PEN+N
	PEN+N
	PEN+N

	6
	Тип панели
	ЩО-02-3-36
	ЩО-02-3 -09
	ЩО -02-3-07-02
	ЩО -02-3-06
	ЩО-02-3-72
	ЩО -02-3-06
	ЩО-02-3-07-02
	ЩО -02-3-23
	ЩО-02-3 -36

	7
	N Вторичной схемы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0601-03-03
	
	

	8
	Название в рамке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Тип комму-го защитного аппарата
	Автомат
	Тип
	ВА 53-43
	ВА 51-39
	ВА 51-35
	ВА 51-35
	ВА 53-41
	ВА51-35
	ВА51-35
	ВА 53-41
	ВА-53-43

	10
	
	
	Кат. N
	34473О-20УХЛ3
	340010-20 УХЛЗ
	340010-20 УХЛЗ
	340010-20 УХЛЗ
	34473О-20УХГО
	340010-20 УХЛЗ
	340010-20 УХЛЗ
	340010-20 УХЛЗ
	34473О-20УХГО

	11
	
	Выключатель разъединитель(А)
	РЕ19-43 1600
	РЕ-63 630
	РЕ-63 630
	РЕ19-41 1000
	РЕ19-41 1000
	РЕ-63 630
	РЕ-63 630
	РЕ19-41 1000
	РЕ-63 630
	РЕ-63 630
	РЕ19-41 1000
	РЕ19-41 1000
	РЕ19-41 1000
	РЕ19-43 1600

	12
	Ном.ток. максим. расцепителя автомата или предохранителя
	1600
	630
	630
	400
	400
	400
	400
	200
	250
	200
	200
	250
	200
	1000
	200
	250
	200
	200
	250
	200
	400
	400
	400
	400
	1000
	1600

	13
	Пределы уставок по току расцепителей автоматов
	Замедленного срабатывания
	1600
	630
	630
	400
	400
	400
	400
	200
	250
	200
	200
	250
	200
	1000
	200
	250
	200
	200
	250
	200
	
	
	
	
	1000
	1600

	14
	
	Мнгновенного срабатывания
	7 Iн
	6300
	6300
	4000
	4000
	4000
	4000
	2000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	7 Iн
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	4000
	4000
	4000
	4000
	7 Iн
	7 Iн

	15
	Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ток плавкой вставки, А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Траснф-р тока ном. ток. А
	Тип
	ТШП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТШП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТОП
	ТШП
	ТШП

	
	
	Измерение
	1500
	600
	600
	400
	400
	400
	400
	200
	300
	200
	200
	300
	200
	1000
	200
	300
	200
	200
	300
	200
	400
	400
	400
	400
	1000
	1500

	18
	
	Учет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Кол-во и сечение кабелей
	5(3х185+1х50)
	2(3х150+1х50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4(3х150+1х50)
	5(3х185+1х50)

	20
	Амперметр, шкала, А
	0… 1500
	0….600
	0….600
	0….400
	0….400
	0….400
	0….400
	0…200
	0….300
	0…200
	0…200
	0….300
	0…200
	0….1000
	0…200
	0…300
	0…200
	0…200
	0…300
	0…200
	0….400
	0….400
	0….400
	0….400
	0…1000
	0….1500

	21
	Вольтметр, шкала, В
	0..500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0….500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0….500
	0….500

	22
	Длина шинного моста
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Материал ошиновки
	Медь/аллюминий

	 
	Конструктивное исполнение
	Степень защиты IP 20                             На дверях линейных  панелей выполнить отверстия под рукоятки управления автоматическими выключателями нагрузки



ФАСАД
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   

 (на фирменном бланке организации)

№ документа 






            

дата

В адрес Заказчика

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________ 

для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

Изучив запрос ценовых котировок на _________________________ для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ», __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно поставить продукцию, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________.

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН _________________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

1.4. _______________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчеств (для физического лица)

настоящим уведомляет Комиссию по размещению заказов ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» о соответствии требованиям к Участникам настоящей процедуры закупки.

Подтверждает следующие сведения:

- в отношении организации (________________________фирменное наименование) не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема заявок на участие в запросе ценовых котировок какие-либо процедуры банкротства (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября  2002 года № 127-Ф3);

- на имущество организации (________________________фирменное наименование) на момент предоставления котировочной заявки не наложен арест, и его экономическая деятельность не приостановлена. 

-  местонахождение организации не входит в список  адресов «массовой» регистрации .

2. Стоимость: 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Кол-во
	Стоимость единицы продукции, руб.
	Итого, руб. с НДС

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.

	Панели распределительных щитов типа ЩО-02-03 (или эквивалент ЩО-70)
	30 шт.


	
	

	2.
	Шинный мост
ШМ-3-ТЗ 2000/50 (2 м)


	2 шт. (5 шин)


	
	

	3.
	Шинный мост
ШМ-3-ТЗ 2000/50 (1 м)


	3 шт. (3 шины)
	
	

	ВСЕГО, руб. с НДС
	


Мы согласны поставить продукцию по следующей стоимости ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 

В цену товаров (работ/услуг) включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Мы согласны со сроками и условиями поставки, условиями оплаты и иными существенными условиями заключения договора, указанными в извещении о проведении запроса  ценовых котировок.  

Мы согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонимся от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным победителем и единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, откажемся от представления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

- договор заключенный с нами по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Цена фиксируется на весь срок действия договора.

Котировочная заявка действительна до момента заключения договора.

К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:

1. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям  Документации на ____ листах;

2. Проект Договора с Заказчиком;

3. Опись прилагаемых документов на ___ листах.

Участник размещения заказа

_____________________/                                 /

               (подпись)

Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   

Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование (для юридического лица)

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	ИНН 
	

	5. 
	Местонахождение
	

	6. 
	Почтовый адрес
	

	7. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9. 
	Контактные телефоны (с указанием кода города)
	

	10. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	11. 
	Адрес электронной почты 
	

	12. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности и контактного телефона
	


Руководитель организации


___________________           _____________________

М.П.
(подпись)
             (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок 

на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 2009 г.
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 2010 г.
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


___________________________________
__

___________________________

Руководитель организации


___________________           _____________________

М.П.
(подпись)
             (Ф.И.О.)

*Примечание: предоставляется информация о выполнении аналогичных по специфике и объемам поставок.




� EMBED MSPhotoEd.3  ���





�





� EMBED Word.Document.8 ���








PAGE  
2

_1359044279

_1369744077.doc
[image: image1.png]zd
—///
—///








_989834847.bin

