PAGE  

	[image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

                           У П Б

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
	
	[
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора по промышленной безопасности и инженерному обеспечению производства – начальник УПБ 

________________ 


	]

	
22.05.2012
	№
	ВО-56/7
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта по сооружению «Труба вентиляционная от здания …» завод …  инв.№ 201467

	 ]
	
	
	
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении ремонта по сооружению «Труба вентиляционная от здания …» завод …  инв.№ 201467 является:

         Ведомость дефектов от 12.05.2012 №2.1.156-06/461
	№

п/п
	Наименование конструкций, 

основные виды ремонтно - строительных работ
	Един. измер.
	Объем

(кол-во)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ремонт бетонной поверхности ствола вентиляционной трубы

	1.1
	Удаление ослабленного слоя бетона

	100м2
	18,84
	

	1.2
	Обрезка выходящих наружу на отм. + 62,60 м (сегмент № 26) загнутых концов отдельных арматурных стержней
	100 м
	0,021
	

	1.3
	Обеспыливание  поверхности
	М2
	1884
	

	1.4
	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз
	100м2
	18,84
	МС/2020

	1.5
	Обработка обнаженной арматуры антикоррозионным составом, разрушающим слой коррозии и не требующим последующего удаления или нейтрализации 
	100м2
	0,052
	Ингибитор коррозии NeutraRust 

	2
	Локальный ремонт поверхности трубы

	2.1
	Ремонт бетонной поверхности с заполнением всех трещин и восстановлением защитного слоя арматуры безусадочным фибросодержащим составом 
	100м2
	2,34
	Ремсостав Полифаст


	2.2
	Шлифовка бетонных поверхностей перед оклейкой поверхности 
	100м2
	1,1916
	

	2.3
	Обеспыливание поверхности
	М2
	119,16
	

	2.4
	Ремонт штукатурки бетонной поверхности сухой смесью типа Ветонит с приготовленем раствора
	100м2
	0,35748
	Грунтовка Tyfo WP
Выравнивающий состав Монопокс 331 толщ.2мм

	2.5
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных повехностей компаундом
	100м2
	0,83412
	Грунтовка Tyfo WP


	2.6
	Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 в два слоя
	М2
	99,3
	Лента углеродная системы FibARM Tape 230/300
Смола TYFO C-T

	2.7
	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком 
	М2
	99,3
	Фракция 0-0,63мм

	2.8
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100м2
	1,1916
	Ремсостав для нанесения защитного слоя p

	2.9
	 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в два слоя
	100м2
	18,84
	Эластичное покрытие Maxsheen Elastic


	2.10
	Окраска по подготовленной поверхности кремнеорганическая 
	100м2
	18,84
	

	3
	Ремонт защитного колпака оголовка для дальнейшей безопасной эксплуатации объекта 

 (в соответствии с п. 4.3. СП 13-101-99)

	3.1
	Демонтаж чугунных элементов оголовка
	т
	0,9
	

	3.2
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100м2


	0,085
	Латексная эмульсия Примал

	3.3
	Устройство бетонной подготовки 
	М3
	8,5
	В 7,5

	3.4
	Монтаж чугунных элементов оголовка.
	т
	0,9
	Без замены 

	4
	Ремонт ходовой лестницы, защитных ограждений светофорных площадок и системы молниезащиты трубы 

	4.1
	Очистка поверхности щетками
	М2
	375
	

	4.2
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ЭД-20
	100м2
	3,75
	Ингибитор коррозии NeutraRust 

	4.3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100м2
	3,75
	

	4.4
	Укрепление стоек металлических решеток ограждений 
	100шт
	2
	

	4.5
	Ремонт металлических лестничных решеток выправкой
	100м
	3,29
	

	5
	Ремонт бетонной отмостки 

	5.1
	Разборка бетонного основания  отмостки
	М3
	3
	

	5.2
	Подготовка основания под отмостку  (подсыпка  щебнем толщ. до 150 проектной отметки с уплотнением основания)
	М3
	4
	

	5.3
	Устройство бетонной отмостки толщ.100мм
	М3
	3
	

	6
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	


Условия производства работ: Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, без стесненных условий, но при наличии вредности.
Главный инженер завода …                                                                                Начальник отдела надзора, технической эксплуатации
                                                                                                                                и организации ремонта зданий и сооружений УПБ
__________________                                                                                            _________________                                                                                                                                  
                                                                                                                   Составил:
                                                                                                                   Инженер по организации эксплуатации

                                                                                                                   и ремонту зданий и сооружений
                                                                                                                       ___________________ 


