# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ ______________ К.В. Шкуревских «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на поставку фильтров ФП-300,ФВК,Д21 и 28 или эквивалента

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

1.   Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование, фирма изготовитель | Тип, технические характеристики |  | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр ФП-300 или эквивалент | Номинальный объемный расход воздуха через фильтр-поглотитель – 300 м3/ч. Сопротивление постоянному потоку воздуха – не более 835 (85) Па (мм вод.ст.). Степень негерметичности (коэффициент подсоса) – не более 0,1%. Масса не более – 70 кг. Тип фильтра-поглотителя - неремонтируемый. Назначение: для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов; Подсоединение к системе вентиляции: верхнее; Материал корпуса фильтра: сталь; Температура перемещаемого воздуха: от –50 до +50ºС; Максимальная относительная рабочая влажность не менее: 90%; | 18 шт. |  |  |
| 2 | Фильтр карманный ФВК-592х592-600-8-F8 или эквивалент | Класс очистки не менее: F8; Эффективность не менее: 90%; Фильтрующий материал : Meltblown; Температура перемещаемого воздуха: от –30 до +90ºС; Материал корпуса фильтра: оцинкованная сталь. Глубина металлической рамки: 25±2мм; Габариты Высота х Ширина х Длина не более: 592х 592х600 мм; Количество карманов: 8; Глубина карманов: 600±10мм; Номинальная производительность по воздуху: 3400±100м3/ч; Начальное аэродинамическое сопротивление не более: 155Па; Рекомендуемое конечное сопротивление: 450±10Па; Максимальная относительная рабочая влажность не менее: 100%; | 136 шт. |  |  |
| 3 | Фильтр аэрозольный Д-21/ФПП-15-1,5 ТУ 95 2314-98 или эквивалент | Коэффициент проскока не более: 0,1%; Фильтрующий материал : ФПП-15-1,5 (ткань Петрянова на основе хлорированного полиэтилена); Материал корпуса фильтра: фанера, ДСП; Площадь фильтрующей поверхности не менее: 21м2; Номинальная производительность по воздуху не менее: 3150м3/ч; Температура перемещаемого воздуха: от –30 до +90ºС; Максимальная относительная рабочая влажность не менее: 95%; Начальное аэродинамическое сопротивление при номинальной производительности не более: 220Па; Рекомендуемое конечное сопротивление: 700±10Па; Габариты Высота х Ширина х Длина не более: 638х 590х478 мм; Масса не более: 29кг. | 50 шт. |  |  |
| 4 | Фильтр аэрозольный Д-28/ФПП-15-1,5 ТУ 95 2314-98 или эквивалент | Исполнение: с закрытым корпусом из фанеры и установленными патрубками для входа и выхода воздуха; Коэффициент проскока не более: 0,1%; Фильтрующий материал : ФПП-15-1,5 (ткань Петрянова на основе хлорированного полиэтилена); Материал корпуса фильтра: фанера, ДСП; Площадь фильтрующей поверхности не менее: 28м2; Номинальная производительность по воздуху не менее: 2000м3/ч; Температура перемещаемого воздуха: от –30 до +90ºС; Максимальная относительная рабочая влажность не менее: 95%; Начальное аэродинамическое сопротивление при номинальной производительности не более: 200Па; Рекомендуемое конечное сопротивление: 700±10Па; Габариты Высота х Ширина х Длина не более: 980х 590х640 мм; Масса не более: 53кг. | 18 шт. |  |  |

# 5    Предоставляемые гарантии.

# - На фильтры ФП-300:

Гарантийный срок фильтров-поглотителей ФП-300 устанавливается со дня приемки представителем заказчика:

10 лет – при хранении на складах в упаковке предприятия-изготовителя;

8 лет – при консервации фильтров-поглотителей (без продувки), смонтированных в сооружениях, в пределах гарантийного срока хранения;

5 лет – при небоевой эксплуатации (периодическая продувка чистым воздухом с суммарным временем не более 100 ч в год) в пределах гарантийного срока хранения.

# 6      Условия поставки

Цена договора включает в себя стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по доставке, техдокументации на русском языке

7     Требования к марикровке

Фильтр-поглотитель ФП-300 должен иметь трафаретную маркировку следующего содержания:

- на цилиндрической поверхности корпуса наименование изделия «ФП-300», шифр завода-изготовителя  в круге, дата изготовления, номер партии, порядковый номер, масса в кг;

- по обеим сторонам бокового отверстия надпись симметрично с левой стороны – «ВЫХОД», с правой стороны – «ВОЗДУХА», на крышке – «ВЕРХ»

- на крышке изделия маркировка, выполненная методом выпуклой выштамповки, шифр завода-изготовителя «26» и две последние цифры года производства;

- на стенке корпуса логотип изготовителя, выполненный методом выпуклой выштамповки, год производства «15» («1» - вогнутая выштамповка, «5» - выпуклая выштамповка).

9    Требования к качеству

-На фильтры ФП-300:

Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее 2015 г. При  поставке продукция сопровождается:

- паспортом на изделие, в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя - 1 (один) экземпляр на изделие.

- копией лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической  защиты.

- гарантийным письмом от завода-изготовителя о качестве поставляемой продукции.

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

- Место поставки и условия допуска

# Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

- Прочие условия

11.1 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).