Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

____________________________________

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»,

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр складчатый кассетный | Тип ФСК-2000-3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Фильтр складчатый кассетный типа ФСК предназначен для очистки воздуха и газов от мелкодисперсных аэрозольных частиц сухих пылей (в том числе свинцовых) со средним размером от 0,3 мкм и более. Фильтр рекомендуется применять при электро- и газосварке, пайке, лужении, лазерной и плазменной обработке, переплаве металлов, рассеивании, шлифовании и упаковке порошков тонкого помола, их обжиге, спекании и др. Рабочая среда - не агрессивная и не взрывоопасная. Влагосодержание очищаемого газа - исключает появление "точки росы" внутри фильтра. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Фильтр с вентилятором, передвижной (на четырех обрезиненных колесах) агрегат оснащенный гибким пластиковым воздуховодом длиной 20.0 метров, воздухозаборной воронкой, с кассетами грубой и тонкой очистки, с вилкой и розеткой на 380 вольт (индекс 3) Производительность фильтра по очищаемому воздуху - 2000 м3 /ч Массовая концентрация пыли на входе, мг/м3 – 100. Температура очищаемого воздуха на входе, 0С, - 30 Эффективность очистки по пыли размером частиц 1.0 мкм, % - 99.9. Пылеёмкость фильтра тонкой очистки, кг, не более – 8.0-10.0. Вместимость контейнера, дм3 - 18.0. Поверхность фильтрации, м2, не менее – 33.0. Установленная мощность, кВт - 3.2. Напряжение сети, В – 380. Уровень шума, дБ, не более – 74. Масса, кг – не более 130.0. Габаритные размеры, мм: - длина не более – 555; - ширина не более – 555; - высота не более - 1320. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: - фильтр в сборе; - паспорт; - техническое описание; - инструкция по эксплуатации; - запасные кассеты (см. п. 2, 3). ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя. | шт | 2 |
| 2 | Кассета грубой очистки | Кассета для замены отработавшей кассеты в фильтре ФСК-2000 | шт | 2 |
| 3 | Кассета тонкой очистки | Кассета для замены отработавшей кассеты в фильтре ФСК-2000 | шт | 10 |

Начальник испытательного комплекса				А.В. Демидов