
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-32.12  «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Выполнение проекта электрохимической защиты от коррозии подземных стальных трубопроводов промплощадки»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание на выполнение работ по теме:

«Разработка раздела Проекта по электрохимической защите от коррозии подземных стальных трубопроводов промплощадки»
1. Наименование объекта - Нижегородская АЭС блоки 1, 2.
2. Основание для разработки - договор 5810.
3. Стадия проектирования  - проектная документация.
4. Заказчик - ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП», г.Нижний Новгород)
5.
Исполнитель – определяется по результатам конкурса
Цель работы - разработка раздела Проекта для блоков №1 и 2 Нижегородской АЭС по электрохимической защите от коррозии подземных металлических коммуникаций промплощадки.
Основные требования:

· раздел Проекта выполнить в соответствии с Положением
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным  постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87

· все подземные металлические коммуникации вновь проектируемые;

· предусмотреть автоматизацию управления элементами электрохимзащиты в части автоматического поддержания защитного потенциала на защищаемых трубопроводах

Исходные данные

8.1. Разработку раздела Проекта выполнить для следующих  стальных трубопроводов:

- противопожарный водопровод протяженностью ориентировочно 12 км с глубиной заложения 2,5 метра;
- трубопроводы технического водоснабжения протяженностью ориентировочно 10 км с глубиной заложения от 3 до 6 метров;

Коррозионная активность грунтов в интервале от 2,3 метра до 6 метра на площадке характеризуется от низкой до высокой с кажущимся электрическим сопротивлением грунтов рк  от 20 Ом.м до 50 Ом.м и выше.
Состав проекта:

9.1. Пояснительная записка;

9.2. Чертежи:

- план-схема размещения средств ЭХЗ на промплощадке;

- схемы вторичной коммутации;

- схемы внешних подключений;

- кабельный журнал;

- монтажная схема глубинного анодного заземлителя;

9.3. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

9.4. Сметная документация в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями Контракта. Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Особые условия

10.1. Разработку схем внешнего электроснабжения средств ЭХЗ выполняет Заказчик.

10.2. Исполнитель через 3 месяца после оформления договора выдаёт Заказчику задание на электроснабжение элементов электрохимической защиты в виде плана с размещением УКЗ и указанием потребляемой мощности.

Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

При выпуске раздела Проекта в части кодирования самой документации, технологических систем, зданий, сооружений, оборудования (агрегатов) и его элементов руководствоваться требованиями:

- «Соглашением по применению системы кодирования KKS»;

- СТО СМК-ПКФ-014.2-06 «Оформление проектной документации»;

- СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 «Кодирование технической документации в проекте».

- СТО СМК-ПКФ-014.3.2-06 «Классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS».

Указанные документы предоставляется Подрядчику в течение 1 месяца после утверждения  настоящего технического задания.

Заказчик   обеспечивает   Исполнителя   по его запросу:

- сводным   планом   инженерных   сетей   промплощадки в масштабе 1:500 в формате DWG с указанием на нем защищаемых коммуникаций.

- материалами изысканий;

- при   необходимости   дополнительными исходными данными.

Отчетная документация, передаваемая Заказчику

Документация передается Заказчику в бумажном виде в трех экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 2 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Срок выполнения работ 
	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	1
	3
	4

	I этап

Выполнение проекта электрохимической защиты от коррозии подземных стальных трубопроводов промплощадки
	С момента заключения договора
	28.02.2013 г.
























































































































































































































































