
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ, поставке оборудования, пуско-наладке и техническому освидетельствованию по объекту:  «Замена лифтов ФГУП «ВНИИА»
на площадке «Новослободская» регистрационный №126433, 126432, 126435

 и площадке «Царицыно» регистрационный №126366, 126367» 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Основные технические характеристики.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ.
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИФТОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования, пуско-наладка и техническое освидетельствование по объекту:  
«Замена лифтов ФГУП «ВНИИА»
на площадке «Новослободская» корп. 16 регистрационный №126433, 126432, 126435 и площадке «Царицыно» корп.1 регистрационный №126366, 126367  


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования, пуско-наладка и техническое освидетельствованию по объекту:  «Замена лифтов ФГУП «ВНИИА» на площадке «Новослободская» корп. 16 регистрационный №126433, 126432, 126435 и площадке «Царицыно» корп.1 регистрационный №126366, 126367.  
Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией ПЗЛ 14.15 – 25.05.2015, включая: доставку, демонтаж старого лифтового оборудования и монтаж нового лифтового оборудования, ремонт машинного помещения, замену освещения шахты и машинного помещения, вывоз мусора и прочие работы, изложенные в техническом задании и Рабочей документации. Поставка лифтового оборудования, крепежа, металлического профиля, обрамления дверей шахты, осветительной аппаратуры, электрических проводов, оборудования для видеонаблюдения  и строительных материалов производится иждивением Подрядчика, а также должно соответствовать действующим техническим регламентам и стандартам РФ, проектной документации ПЗЛ 14.15 – 25.05.2015 и настоящего ТЗ. Всё лифтовое оборудование для монтажа 5 лифтов должно быть изготовлено одним заводом – изготовителем или предприятием для унификации эксплуатации (техническое обслуживание, ремонт, закупка запасных частей), допускается комплектация только кнопками вызовов, приказов, табло индикации и частотным преобразователем главного привода другим производителем. 

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: 

г. Москва, ул. Сущевская, д.22 (корп. 16) и ул. Луганская, д. 9.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Основные технические характеристики

	1. 1. Демонтаж и монтаж лифтового оборудования, строительные работы, пусконаладочные работы и полное техническое освидетельствование производить в соответствии с проектной документации ПЗЛ 14.15-25.05.2015, документацией по монтажу лифта от предприятия-изготовителя и другими нормативными документами, действующие на момент выполнения работ на территории РФ.
2. Лифты устанавливаются в существующих кирпичных шахтах расположенных внутри здания.
3. Организационно-техническая подготовка монтажных работ должна производится в соответствии с требованиями раздела « ГОСТ 22845-85, ВСН 210-80 и ППР.

4. Монтаж оборудования лифта выполнять с соблюдением требований ТБ И ОТ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПОТ Р М-016-2001, ПОТ Р М-012-2000, производственных инструкций.

5. За отметку 0,00 принята отметка уровня чистого пола первой остановки лифтов

6. В машинных помещениях лебедки лифтов устанавливаются на существующие подрамники заменяемых лифтов, а также на проектируемые подлебедочные балки.
7. Для крепления кронштейнов направляющих кабины и противовеса, рекомендуется установить новые закладные детали. Необходимость установки закладных деталей см. раздел 2.1 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проекта ПЗЛ 14.15-25.05.2015.
8.  Для установки буферов кабины, использовать закладные детали.

9. Необходимая вводимая мощность электропитания лифтовой установки согласовывается и обеспечивается Владельцем здания.
10.Точность остановки кабины лифта на уровне этажной площадки должна быть ±0,035 м в соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке", а также инструкции эксплуатации завода-изготовителя.
11. Огнестойкость дверей шахты - Е 30.

12. Температурный режим в шахте лифта от +10 до +40°С, в машинном помещении от +5 до +40°С. Относительная влажность воздуха при температуре 25°С не более 98%. 

13. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78 "Конструкции металлические строительные", СНиП III-18-75 "Металлические конструкции", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

14. Вокруг отверстий в перекрытии шахты для прохода тяговых канатов и канатов ограничителя скорости выполнить бортики высотой 50 мм.

15. После монтажа все металлические балки, закладные детали, не рабочие поверхности направляющих кабины, противовеса и сварные швы окрасить эмалью за два раза поверх грунтовки по ГОСТ 25192-82 V УХЛ4.

16. Все сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 и СП 20.13330.2011. Контроль сварных швов - внешним осмотром.
17. Приямок лифта и  стены машинного помещения (на высоту не мене 2200 мм.) окрасить светло зеленой износостойкой, эмалью  для внутренних работ кроме пола за два раза, а пол приямка и машинного помещения покрасить светло коричневой износостойкой эмалью для пола, также произвести покраску потолка с подготовительными работами.  (после монтажа лифтового оборудования). 

18. Работы по замене осветительной аппаратуры и электропроводки шахт и машинных помещений; 

для освещения шахт и машинного помещения использовать светодиодные светильники. (приобретаются Подрядчиком) 
для коммутации электропроводки применить ответвительные короба диаметром 80 мм. и высотой 40 мм. со степенью защиты IP 44,

электропроводку освещения в местах прохода через стены и перекрытия защитить от механических повреждения, проходы уплотнить в соответствии с требованиями ГОС Р 50571.15-97,

освещенность шахт и машинных помещений должна соответствовать ГОСТ Р 53780-2010,
светильники установить на высоте не менее 3м, на шпильках с креплениями в потолок через дюбель патрон. 

19. Для оборудования лифта системой видеонаблюдения приобрести комплект оборудования 3 цветных видеокамер, видеорегистратор 4-х канальный, жесткий диск, 3 пассивных приемо-передатчика видеосигнала по витой паре, 3 блока питания.
20. Обрамления дверного проема (портала) замеры и заказ комплектов на изготовления производится после монтажа дверей шахты, также при изготовлении учитываются технологические отверстия под табло индикации для пассажирских лифтов, также конструкция обрамления дверного проема (портала) при установке должна иметь скрытый (невидимый) крепеж к стенам. Открытый (невидимый) крепеж не допускается.
21. Пассажирские лифты; размеры обрамлений дверного проема (портала) должны быть выполнены на всю толщину дверного проема (портала) с верху и по бокам и иметь не менее 5мм загиб в шахту лифта, а также лицевая часть должна перекрывать поверхность с верху и по бокам на не менее 150 мм и иметь толщину не менее 10мм, толщина стали не менее 1.2 мм.
22. Пассажирские лифты; табло индикации  требуется устанавливать в обрамления дверного проема (портала), при этом конструктивно должен обеспечиваться угол обеспечивающий соответствующий угол обзора экрана относительно плоскости портала.
23. Обрамления дверного проема (портала) для пассажирских лифтов должно быть выполнено из нержавеющей декорированной стали с тиснением DECO 8 толщиной не мене 1.2 мм.
24. Порог дверного проема (портала) изготовить из листа нержавеющего  рифленого (рисунок чечевица ромб) толщиной не менее 4мм  на всю ширину  и глубину дверного проема.

25. Изготовить и установить шкафы дистанционного отключения лифтов из нержавеющей шлифованной стали с замком.

	Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ

	1. До подписания договора, Заказчик передает Подрядчику Рабочую документацию, а Подрядчик обязуется разработать проект производства работ (ППР) и представить для согласования Заказчику. 

2. Приступить к началу работ Подрядчик обязан после согласования и подписания ППР и акта передачи шахт и машинного помещения либо его части Подрядчику (далее акт передачи). Без согласования и подписания ППР акта передачи проводить работы запрещено.
3.Работы на территории института производятся: 
с понедельника по четверг с 8:15 по 17:15
в пятницу с 8:15 по 14:30.
4. Наличие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией по следующим видам работ в соответствии с Перечнем видов работ, утверждённым приказом Министерства регионального развития № 624 от 30 декабря 2009 г.: Раздел 23 монтажные работы, п.23.2 монтаж лифтов, раздел 24 пусконаладочные работы, п.24.2 пусконаладочные работы лифтов.
5. В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.

6. Огневые работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска от подрядной  организации и разрешения пожарной части согласованные с Заказчиком..

7. Производить работы только в отведённой зоне работ и согласно ППР. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

8. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ.
9. Подрядчик обязан назначить приказом и внести в ППР ответственного специалиста по производству строительно-монтажных работ по замене лифтов из числа инженерно-технических работников организации (на весь срок договора и на все площадки «Н» и «Ц»).
10. Подрядчик обязан назначить приказом и ознакомить с ППР монтажников лифтов, осуществляющих монтаж-демонтаж лифтового оборудования, а также рабочих осуществляющих строительные работы.
11. Подрядчик обязан иметь и вести ежедневно журналы производства работ на площадках «Н», «Ц».

12. Провести весь комплекс пуско-наладочных работ в соответствии с инструкциями производителя лифтового оборудования персоналом, аттестованным на заводе – изготовителе или предприятии, имеющем на это соответствующее разрешение. Подрядчику предъявить разрешения от завода- изготовителя или предприятия на монтаж и пуско-наладку лифтового оборудования, а также документы об аттестации заводом – изготовителем или предприятием на персонал производящий монтаж и пуско-наладку.
13. Выполнить работы по подключению к пульту двухсторонней переговорной связи института. 
14. Заключить договор с органом по сертификации имеющий аттестат соответствия и                аккредитованный в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации; ФЗ от 27.12.2002 №184 (О техническом регулировании) с изменениями  и дополнениями в ступившими в силу 22.12.2014г. и провести полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 с оформлением соответствующих документов.
15. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику по электронной почте письмом на бланке организации с подписью руководителя и печатью в рабочие дни до 16-00 предыдущего дня с обязательным уведомлением по телефону и до 13-00 по пятницам.
16. Комплектация и отделка лифтового оборудования, отделка проема дверей шахты (портала) должна строго соответствовать настоящему Техническому заданию и при заказе должна быть в письменном виде на бланке завода изготовителя (опросный лист) согласованна с Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора.
17. При производстве монтажных и демонтажных работ по замене лифта Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке этажные площадки перед лифтами и проходы к ним, а также при демонтаже лифтов складировать демонтируемое оборудование в месте определенное Заказчиком.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Площадка «Новослободская», корп.16, рег. № 126433, 126432.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Строительные работы

	Раздел: Демонтажные работы

	1
	Разборка железобетонных фундаментов
	1 м3
	0,14

	2
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,0722

	3
	Разборка облицовки стен из мраморных плит (облицовки откосов дверей лифта)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2

	4
	Строительный мусор
	т
	1,62652

	Раздел: Монтажные работы

	4
	Установка закладных деталей до 4 кг
	1 т
	0,25746

	4,1
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,25746

	5
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	1,94

	6
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,0108

	7
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (прим.химический)
	1 т
	0,0632

	7,1
	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210  (M12x120, HVU-TZ M16x125) (или эквивалент) характеристики: Химический состав капсулы: уретановая метаакриловая смола, без стеринов. Отвердитель: кварцевый песок.
	шт.
	158

	8
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,17551

	8,1
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,17551

	9
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное толщиной металла до 10 мм
	1 м шва
	0,8

	10
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,099

	10,1
	Профилированный настил оцинкованный С8-1150-0,8
	т
	0,1089

	10,2
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0,00198

	10,3
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,005722

	11
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	1 т металлоконструкций
	0,0124

	11,1
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок более 70 мм
	т
	0,0124

	12
	Монтаж защитных ограждений оборудования (монтаж обрамлений)
	1 т конструкций
	0,15

	12,1
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный) 2130х960х490                                                      
	шт.
	2

	12,2
	Обрамления лифтового портала из  декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный) 2130х960х470                                                      
	шт.
	4

	12,3
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный) 2130х960х460                                                      
	шт.
	4

	13
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (порог перед дверьми лифта)
	100 м плинтуса
	0,0925

	13,1
	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 3-6 мм
	т
	0,002

	13,2
	Сталь листовая нержавеющая рифленая, толщиной 4,0 мм 
	т
	0,1152

	14
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,07166

	14,1
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,001791

	14,2
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок более 70 мм
	т
	0,07166

	Раздел: Строительные работы

	15
	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен (зашивка проемов лифтовой шахты на время ремонта)
	10 м2 конструкций
	2,208

	16
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	0,06

	17
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.
	100 плиток
	0,39

	17,1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	3,5802

	17,2
	Строительный мусор
	т
	0,039

	18
	Устройство плинтусов деревянных (выполнить борты для закрытия канатов)
	100 м плинтуса
	0,027

	18,1
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0,3

	19
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	16,86

	20
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1686

	21
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	16,86

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (или эквивалент) характеристики: Цвет и внешний вид пленки красно-коричневый, пленка матовая или полу глянцевая, 
массовая доля нелетучих веществ 54-60 %, условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, с, не менее 45, время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, не более 12 ч, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм, прочность пленки при ударе не менее 50 см, твердость, пленки 0,35 услед., адгезия пленки не более 1 балла, стойкость пленки к статическому воздействия жидкостей при температуре 20 оС, ч, не менее: хлористого натрия 24, минерального масла 48, расход на один слой 60-100 г/кв.м, толщина одного слоя 15-20 мкм. 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1686

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (или эквивалент) характеристики: эмаль представляет собой суспензии двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°С до +60°С. Внешний вид пленки после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. допускается небольшая шагрень.

Массовая доля нелетучих веществ, %, в эмалях: белой, голубой, фисташковой, серой 60-66 , темно-серой 64-70 , зеленой, желтой, 57-63 коричневой, черной, 49-55 красной, вишневой 52-58. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с красной, вишневой, черной 60-100, остальных цветов 80-120

Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, эмалей: белой 60, зеленой, фисташковой, голубой 423 желтой 55, темно-серой, коричневой 120, красной 120, вишневой 100, черной 30. Время высыхания при температуре (20,0±2) °C до степени 3, ч, не более, красной, вишневой 48, остальных цветов 24
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1686

	24
	Обетонирование балок и прогонов
	1 м3
	0,4

	26
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм (в приямке и МП)
	100 м2 стяжки
	0,4767

	27
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов (цементных в приямках)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0716

	28
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (откосы дверных проемов лифтов)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,08

	29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы дверных проемов лифтов)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	30
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (в приямке и МП и неровностей стен шахты)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,6077

	31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6077

	32
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1

	33
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0,14

	34
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,58

	Раздел: Вывоз мусора

	36
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 23 км
	1 т груза
	1,58

	Электрооборудование

	1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,1

	2
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,21

	3
	Демонтаж кабеля
	100 м
	3,51

	4
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,1

	4,1
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 10 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	4

	4,2
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 16 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	2

	4,3
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 25 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	2

	4,4
	Выключатели автоматические ВА04-36 I-400А (или эквивалент) характеристики: номинальный ток выключателей – от 16 до 400 А, номинальное напряжение главной цепи – до 220 В постоянного тока, до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, число полюсов – 2 и 3, общее количество циклов включения отключения – 10000 (с электромагнитным приводом) 16000 (с ручным приводом), количество циклов включения отключения под нагрузкой – 6000, исполнение выключателей ВА 04-36 по способу установки – врубное, стационарное, выдвижное, высота эксплуатации над уровнем моря – до 4300 м при расчетном значении тока 370 А, температура окружающей среды -50…+40 °С (для исполнения УХЛ 3) и от -10…+45 °С (для исполнения Т3), относительная влажность 98% при +25 °С (для исполнения УХЛ 3) и 98% при +35 °С (для исполнения Т3), в помещении, где установлены автоматические выключатели ВА 04-36,не должно быть взрывоопасных газов и токопроводящей пыли, место установки выключателя следует защищать от попадания масла, воды, эмульсий, пыли и грязи.
	шт.
	2

	5
	Светильник светодиодный потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,21

	5,1
	Светильник светодиодный оснащенный антивандальной решеткой характеристики:
Корпус светильника покрыт порошковой термостойкой эмалью белого цвета, все крепежные элементы защищены от коррозии, плафон выполнен из термостойкого оптического стекла. Потребляемая мощность не менее 15 Вт, Световой поток равен 1500 лм, Высота установки 2...4 м, Напряжение питания 100 – 260 В, Частота 50±10% Гц, Цветовая температура равна 5000 К, Температура эксплуатации, -50...+60 °С, Коэффициент пульсаций <1%, Срок службы светодиодов не мене 100000 час, Степень защиты IP65 /IP54, Размер не менее 275/150/165 мм (д/ш/в)
	шт.
	12

	5,2
	Светильник светодиодный характеристики:
Корпус светильника выполнен из ABS пластика. Светопропускающий защитный колпак изготовлен из оптического поликарбоната. Скобы для крепления светильника изготовлены из оцинкованной пружинной стали. Для снижения слепящего действия и увеличения равномерности освещения в конструкции светильника использовать рассеиватель из пластика молочного цвета. Световой поток не менее 2450 лм,

Потребляемая мощность не менее 28 Вт, Напряжения питания 220 В, Степень защиты IP 54, Температурный диапазон от -40…+500С, Цветовая гамма равна 5000 К, Габариты светильника  1270х152х100 мм, Встроенный источник питания, Срок службы светодиодов не менее 50000 часов
	шт.
	9

	6
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	3,51

	6,1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (или эквивалент) характеристики: Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: + 400°С. Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,5 16 мм2 - 450 м, 25 70 мм2 - 300 м, 95 мм2 и выше - 200 м, Вес кабеля ВВГнг-LS зависит от диаметра и количества жил; Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления), Срок службы: 30 лет.
	1000 м
	0,095881

	6,2
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг-LS 5х6 (или эквивалент) характеристики: Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: + 400°С. Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,5 16 мм2 - 450 м, 25 70 мм2 - 300 м, 95 мм2 и выше - 200 м, Вес кабеля ВВГнг-LS зависит от диаметра и количества жил; Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления), Срок службы: 30 лет.
	1000 м
	0,262139

	Подключение к пульту двухсторонней переговорной связи

	1
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1  шт.
	1

	1,2
	Извещатель охранный контактный ИО 102-26П (или эквивалент) характеристики: Коммутируемый ток до 0,5 А, Коммутируемое напряжение, до 72 В, Максимальная коммутируемая мощность 10 Вт, Габаритные размеры и масса блока геркона 130х20х20, 0,1 кг, Габаритные размеры и масса блока магнита 130х20х20, 0,15 кг, Диапазон температур от -50 до 50°С, Относительная влажность влажность 98% при 35 °С, Сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом.
	100 шт.
	0,01

	2
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0,4

	2.1
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,50 (или эквивалент) характеристики: Кабель стойкий к изгибу, выдерживает не менее 15 двойных изгибов на угол +/-90 при радиусе изгиба равным десятикратному номинальному диаметру кабеля. Кабель стойкий: к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60оС; к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40оС, в условиях монтажных изгибов - до 0оС; к повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35оС. Минимальный срок службы кабеля при соблюдении условий хранения и эксплуатации - 15 лет. Индуктивность 0,90 мГн/км, Число жил диаметр 2 мм, сечение 0.5 мм2, Масса меди 3,5 кг/км, Масса кабеля 9,5 кг/км
	1000 м
	0,0306

	3
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	0,15

	3,1
	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм (или эквивалент). Описание и расшифровка провода; Т - Телефонный, Р - Для радиофикации, П - Изоляция из полиэтилена. Элементы конструкции провода: Токопроводящая жила - медная проволока 0,5 мм, Параллельно уложенные токопроводящие жилы изолированы и отделены одна от другой плоским основанием из материала изоляции,. Изоляция - полиэтилен. Область применения провода; Провода телефонные распределительные однопарные ТУ 16.К04.005-89. Условия эксплуатации и технические характеристики провода; Температурный диапазон: Эксплуатации от -60°С до +60°С, Прокладки и монтажа от -30°С до +60°С, Радиус изгиба при монтаже не менее 10 кратного значения минимального наружного размера провода. Разрывное усилие: для диаметра 0.4 мм - 48 Н (4,9 кгс); для диаметра 0.5 мм - 73.5 (7.5 кгс). Минимальный срок службы провода ТРП 2х0,5: при наружной прокладке, 12 лет при внутренней прокладке - 25 лет.
	1000 м
	0,01545

	Приобретение и монтаж оборудования пассажирских лифтов

	Раздел: Демонтажные работы

	1
	Лифт пассажирский г/п 500 на 5 остановок
	1 лифт
	2

	Раздел: Монтажные работы

	2
	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 5 остановок
	1 лифт
	2

	Раздел: Оборудование

	3
	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 5 остановок
	лифт
	2

	Раздел: Прочие работы

	4
	Техническое освидетельствование смонтированного лифта перед вводом в эксплуатацию
	1 лифт
	2

	Пусконаладочные работы

	1
	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 5 остановок
	1 лифт
	2

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1

	Видеонаблюдение

	1
	Камеры видеонаблюдения на кронштейне
	1  шт.
	3

	1,1
	Видеорегистратор 4 канальный, работа обеспечивается в составе ниже перечислимого оборудование, а также подключаемое к сети Интернет и работающая от компьютерной сети ФГУП «ВНИИА»                           
	шт.
	1

	1,2
	Жесткий диск  Seagate Barracuda 7200 rpm SATA 500Gb (или аналогичный)  характеристики: Объем HDD 500 Гб, Объем кэш-памяти16 Мб, Скорость вращения шпинделя 7200 rpm, Количество пластин 1, 

Быстродействие 

Максимальная скорость чтения 110 Мбайт/с,
Максимальная скорость записи 100 Мбайт/с,
Среднее время доступа, чтение 8.5 мс,
Среднее время доступа, запись 9.5 мс,
Среднее время задержки (Latency)4.17 мс, 

Поддержка NCQ есть, Интерфейс SATA III, 

Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с 

Механика и надежность: ударостойкость при работе 70 G, ударостойкость при хранении 350 G, уровень шума во время работы 26 дБ, уровень шума в простое 27 дБ, 

Энергопотребление 8.0 Вт. Габариты: ширина 102 мм, длина 147 мм, толщина 20 мм 
	шт.
	1

	1,3
	Видеокамера ADST20S70 (или аналог)   (цветная) характеристики тип камеры CCVT, конструкция купольная, тип матрицы CCD Sony ICX811AK (или аналогичный) , физический размер матрицы 1/3, разрешающая способность 700 ТВЛ, режим день/ночь есть, ИК-подсветка  + 20 м, антивандальный корпус, Класс защиты корпуса IP66, количество светодиодов подсветки 24,  Мин. освещенность в ч/б режиме 0,001 лк, эффективное разрешение матрицы 976 x 582 пикс, тип объектива монофокальный, светосила объектива (F-число) 2, фокусное расстояние 3.6 мм, диафрагма фиксированная, композитный видеовыход, напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 6 Вт,
	комплект
	3

	1,4
	Пассивный приемо-передатчик видеосигнала по витой паре характеристики используется для передачи сигналов между камерами наблюдения и видеорегистраторами по кабелю UTP на расстояние 400-600 м. При использовании SVT-105 совместно с активным видеоприёмником SVT-117R дальность передачи видеосигнала возрастает до 1500 м. Для удобного подключения витой пары имеются клеммные колодки. Дальность передачи: чёрно-белый сигнал: 600 м, цветной сигнал: 400 м; стандарты: PAL, SECAM, NTSC, отношение сигнал/шум:60 дБ, питание: не требуется, полоса частот пропускания: 0 - 8 МГц, импеданс видео:75 Ом, рабочая температура:-30…70° C, размеры (без BNC-коннектора):39 х 17 х 19 мм
	шт.
	3

	1,5
	Блок питания БП-1АМ 12В/1,0А характеристики: Номинальное переменное напряжение сети 220 В ±15 В, частота50 Гц 

номинальный потребляемый от сети ток  0.1 А, выходное напряжение12 В ±0.2 В 

выходной ток при круглосуточной работе 1 А,  класс защиты от поражения эл. током 2, степень защиты IP56, диапазон рабочих температур, °С-40…+40, габаритные размеры, мм140х90х55, напряжение пульсаций на выходе, не более 20 мВ (вых. 1.0 А), Вес 1.1 кг.                                 
	шт.
	3


Площадка «Новослободская», корп.16, рег. № 126435
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Строительные работы

	Раздел: Демонтажные работы

	1
	Разборка железобетонных фундаментов
	1 м3
	0,12

	2
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,053

	3
	Строительный мусор
	т
	0,6498

	Раздел: Монтажные работы

	3
	Установка закладных деталей до 4 кг
	1 т
	0,15747

	3,1
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,15747

	4
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,76

	5
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,0102

	6
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (прим.химический)
	1 т
	0,0168

	6,2
	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210  (M12x120, HVU-TZ M16x125) (или эквивалент) характеристики: Химический состав капсулы: уретановая метаакриловая смола, без стеринов. Отвердитель: кварцевый песок.
	шт.
	42

	7
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,06056

	7,1
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,06056

	8
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное толщиной металла до 10 мм
	1 м шва
	0,6

	9
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	1 т металлоконструкций
	0,0534

	9,1
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок более 70 мм
	т
	0,0534

	10
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,03583

	10,1
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,000896

	10,2
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок более 70 мм
	т
	0,03583

	Раздел: Строительные работы

	11
	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен (зашивка проемов лифтовой шахты на время ремонта)
	10 м2 конструкций
	0,62

	12
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	0,06

	13
	Устройство плинтусов деревянных (выполнить борты для закрытия канатов)
	100 м плинтуса
	0,027

	13,1
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0,3

	14
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	10,15

	15
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1015

	16
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	10,15

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (или эквивалент) характеристики: Цвет и внешний вид пленки красно-коричневый, пленка матовая или полуглянцевая, 
массовая доля нелетучих веществ 54-60 %, условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, с, не менее 45, время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, не более 12 ч, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм, прочность пленки при ударе не менее 50 см, твердость, пленки 0,35 услед., адгезия пленки не более 1 балла, стойкость пленки к статическому воздействия жидкостей при температуре 20 оС, ч, не менее: хлористого натрия 24, минерального масла 48, расход на один слой 60-100 г/кв.м, толщина одного слоя 15-20 мкм.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1015

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (или эквивалент) характеристики: эмаль представляет собой суспензии двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°С до +60°С. Внешний вид пленки после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. допускается небольшая шагрень.

Массовая доля нелетучих веществ, %, в эмалях: белой, голубой, фисташковой, серой 60-66 , темно-серой 64-70 , зеленой, желтой, 57-63 коричневой, черной, 49-55 красной, вишневой 52-58. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с красной, вишневой, черной 60-100, остальных цветов 80-120

Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, эмалей: белой 60, зеленой, фисташковой, голубой 423 желтой 55, темно-серой, коричневой 120, красной 120, вишневой 100, черной 30. Время высыхания при температуре (20,0±2) °C до степени 3, ч, не более, красной, вишневой 48, остальных цветов 24
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1015

	19
	Обетонирование балок и прогонов
	1 м3
	0,4

	20
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.025

	21
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм (в приямке и МП)
	100 м2 стяжки
	0,137

	22
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов (цементных в приямках)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,134

	23
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (в приямке и МП и неровностей стен шахты)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,513

	24
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,513

	25
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0,07

	26
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,67

	

	27
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 23 км
	1 т груза
	0,67

	Электрооборудование

	1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,06

	2
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,12

	3
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,75

	4
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,06

	4,1
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 10 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	3

	4,2
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 16 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	1

	4,3
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 25 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	1

	4,4
	Выключатели автоматические ВА04-36 I-400А (или эквивалент) характеристики: номинальный ток выключателей – от 16 до 400 А, номинальное напряжение главной цепи – до 220 В постоянного тока, до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, число полюсов – 2 и 3, общее количество циклов включения отключения – 10000 (с электромагнитным приводом) 16000 (с ручным приводом), количество циклов включения отключения под нагрузкой – 6000, исполнение выключателей ВА 04-36 по способу установки – врубное, стационарное, выдвижное, высота эксплуатации над уровнем моря – до 4300 м при расчетном значении тока 370 А, температура окружающей среды  -50…+40 °С (для исполнения УХЛ3) и от -10…+45 °С (для исполнения Т3), относительная влажность 98% при +25 °С (для исполнения УХЛ3) и 98% при +35 °С (для исполнения Т3), в помещении, где установлены автоматические выключатели ВА 04-36,не должно быть взрывоопасных газов и токопроводящей пыли, место установки выключателя следует защищать от попадания масла, воды, эмульсий, пыли и грязи.
	шт.
	1

	5
	Светильник светодиодный потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый
	100 шт.
	0,12

	5,1
	Светильник светодиодный оснащенный антивандальной решеткой характеристики:

Корпус светильника покрыт порошковой термостойкой эмалью белого цвета, все крепежные элементы защищены от коррозии, плафон выполнен из термостойкого оптического стекла. Потребляемая мощность не менее 15 Вт, световой поток равен 1500 лм, высота установки 2...4 м, напряжение питания 100 – 260 В, частота 50±10% Гц, цветовая температура равна 5000 К, температура эксплуатации, -50...+60 °С, коэффициент пульсаций <1%, срок службы светодиодов не мене 100000 час, степень защиты IP65 /IP54, размер не менее 275/150/165 мм (д/ш/в)
	шт.
	7

	5,2
	Светильник светодиодный характеристики:

Корпус светильника выполнен из ABS пластика. Светопропускающий защитный колпак изготовлен из оптического поликарбоната. Скобы для крепления светильника изготовлены из оцинкованной пружинной стали. Для снижения слепящего действия и увеличения равномерности освещения в конструкции светильника использовать рассеиватель из пластика молочного цвета. Световой поток не менее 2450 лм,

потребляемая мощность не менее 28 Вт, напряжения питания 220 В, степень защиты IP 54, цветовая гамма равна 5000 К, срок службы светодиодов не менее 50000 часов
	шт.
	5

	6
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,75

	6,1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (или эквивалент) характеристики: Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: + 400°С. Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,5 16 мм2 - 450 м, 25 70 мм2 - 300 м, 95 мм2 и выше - 200 м, вес кабеля ВВГнг-LS зависит от диаметра и количества жил; гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления), срок службы: 30 лет.
	1000 м
	0,04794

	6,2
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг-LS 5х6 (или эквивалент) характеристики: вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: + 400°С. Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,5 16 мм2 - 450 м, 25 70 мм2 - 300 м, 95 мм2 и выше - 200 м, вес кабеля ВВГнг-LS зависит от диаметра и количества жил; гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления), срок службы: 30 лет.
	1000 м
	0,13056

	Подключение к пульту двухсторонней переговорной связи

	1
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1  шт.
	1

	1,2
	Извещатель охранный контактный ИО 102-26П (или эквивалент) характеристики: Коммутируемый ток до 0,5 А, Коммутируемое напряжение, до 72 В, максимальная коммутируемая мощность 10 Вт, габаритные размеры и масса блока геркона 130х20х20, 0,1 кг, габаритные размеры и масса блока магнита 130х20х20, 0,15 кг, диапазон температур от -50 до 50°С, относительная влажность влажность 98% при 35 °С, сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом.
	100 шт.
	0,01

	2
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0,3

	2,1
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,50 (или эквивалент) характеристики: кабель стойкий к изгибу, выдерживает не менее 15 двойных изгибов на угол +/-90 при радиусе изгиба равным десятикратному номинальному диаметру кабеля. Кабель стойкий: к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60оС; к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40оС, в условиях монтажных изгибов - до 0оС; к повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35оС. Минимальный срок службы кабеля при соблюдении условий хранения и эксплуатации - 15 лет. Индуктивность 0,90 мГн/км, число жил диаметр 2 мм, сечение 0.5 мм2, масса меди 3,5 кг/км, масса кабеля 9,5 кг/км
	1000 м
	0,0306

	3
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	0,15

	3,1
	Провода телефонные распределительные с медными жилами (или эквивалент) в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм. Описание и расшифровка провода; Т - Телефонный, Р - Для радиофикации, П - Изоляция из полиэтилена. Элементы конструкции провода: Токопроводящая жила - медная проволока 0,5 мм., параллельно уложенные токопроводящие жилы изолированы и отделены одна от другой плоским основанием из материала изоляции, изоляция - полиэтилен. Область применения провода; провода телефонные распределительные однопарные ТУ 16.К04.005-89. Условия эксплуатации и технические характеристики провода; температурный диапазон: эксплуатации от -60°С до +60°С, прокладки и монтажа от -30°С до +60°С, радиус изгиба при монтаже не менее 10 кратного значения минимального наружного размера провода. Разрывное усилие: для диаметра 0.4 мм - 48 Н (4,9 кгс); для диаметра 0.5 мм - 73.5 (7.5 кгс). Минимальный срок службы провода ТРП 2х0,5: при наружной прокладке - 12 лет, при внутренней прокладке - 25 лет.  
	1000 м
	0,01545

	Приобретение и монтаж оборудования пассажирских лифтов

	Раздел: Демонтажные работы

	1
	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 3 остановок, высота шахты 11,87 м, скорость движения кабины 0,5 м/с грузоподъемность 500 кг (демонтаж)
	1 лифт
	1

	Раздел: Монтажные работы

	4
	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 3 остановок, высота шахты 11,87 м, скорость движения кабины 0,5 м/с грузоподъемность 500 кг (демонтаж)
	1 лифт
	1

	Раздел: Оборудование

	7
	Лифт грузовой г/п 500 кг на 3 остановки
	лифт
	1

	Раздел: Прочие работы

	8
	Техническое освидетельствование смонтированного лифта перед вводом в эксплуатацию на три остановки
	1 лифт
	1

	Пусконаладочные работы

	1
	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 3 остановки, высота шахты 11,87м, скорость движения кабины 0,5 м/с грузоподъемность 500 кг, с микропроцессорными устройствами
	1 лифт
	1

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1

	4
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1


Площадка «Царицино» рег. № 126366, 126367.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Строительные работы

	Раздел: Демонтажные работы

	1
	Разборка железобетонных фундаментов
	1 м3
	0,12

	2
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,0655

	3
	Разборка облицовки стен из мраморных плит (облицовки откосов дверей лифта)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2

	4
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,0226

	5
	Строительный мусор
	т
	1.55

	Раздел: Монтажные работы

	5
	Установка закладных деталей до 4 кг
	1 т
	0,27042

	5,1
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,27042

	6
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	1,88

	7
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,006

	8
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (прим.химический)
	1 т
	0,0672

	8,2
	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU М24/210  (M12x120, HVU-TZ M16x125) (или эквивалент) характеристики: Химический состав капсулы: уретановая метаакриловая смола, без стеринов. Отвердитель: кварцевый песок.
	шт.
	168

	9
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,05304

	9,1
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,05304

	10
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное толщиной металла до 10 мм
	1 м шва
	0,6

	11
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,056

	11,1
	Профилированный настил оцинкованный С8-1150-0,8
	т
	0,0616

	11,2
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0,00112

	11,3
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,003237

	12
	Монтаж защитных ограждений оборудования (монтаж обрамлений)
	1 т конструкций
	0,18

	12,1
	Обрамления лифтового портала из  декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный)  2020х935х340                                                      
	шт.
	1

	12,2
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали с (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный)   2020х935х350                                                      
	шт.
	2

	12,3
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали с (типа AISI 430 или аналогичный с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм) 2020х935х365                                                      
	шт.
	1

	12,4
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 или аналогичный с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм) 2020х935х370                                                      
	шт.
	2

	12,5
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный) 2020х835х350                                                      
	шт.
	1

	12,6
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный) 2020х835х350                                                      
	шт.
	2

	12,7
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный) 2020х835х365                                                      
	шт.
	1

	12,8
	Обрамления лифтового портала из декорированной нержавеющей стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный) 2020х835х370                                                      
	шт.
	2

	13
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (порог перед дверьми лифта)
	100 м плинтуса
	0,096

	13,1
	Сталь листовая нержавеющая рифленая, толщиной 4,0-6,0 мм
	т
	0,1398

	14
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	2,26

	14,1
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (металлическая 1040х2170)
	шт.
	1

	15
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,03583

	15,1
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,000896

	15,2
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок более 70 мм
	т
	0,03583

	Раздел: Строительные работы

	16
	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен (зашивка проемов лифтовой шахты на время ремонта)
	10 м2 конструкций
	2,52

	17
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	0,12

	18
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.
	100 плиток
	0,36

	18,1
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	3,3048

	18,2
	Строительный мусор
	т
	0,036

	19
	Устройство плинтусов деревянных (выполнить борты для закрытия канатов)
	100 м плинтуса
	0,054

	19,1
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0,6

	20
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	10,82

	21
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1082

	22
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	10,82

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 характеристики: Цвет и внешний вид пленки красно-коричневый, пленка матовая или полуглянцевая, 
массовая доля нелетучих веществ 54-60 %, условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, с, не менее 45, время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, не более 12 ч, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм, прочность пленки при ударе не менее 50 см, твердость, пленки 0,35 услед., адгезия пленки не более 1 балла, стойкость пленки к статическому воздействия жидкостей при температуре 20 оС, ч, не менее: хлористого натрия 24, минерального масла 48, расход на один слой 60-100 г/кв.м, толщина одного слоя 15-20 мкм.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1082

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 характеристики: эмаль представляет собой суспензии двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°С до +60°С. Внешний вид пленки после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. допускается небольшая шагрень. Массовая доля нелетучих веществ, %, в эмалях: белой, голубой, фисташковой, серой 60-66 , темно-серой 64-70 , зеленой, желтой, 57-63 коричневой, черной, 49-55 красной, вишневой 52-58. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с красной, вишневой, черной 60-100, остальных цветов 80-120.
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, эмалей: белой 60, зеленой, фисташковой, голубой 423 желтой 55, темно-серой, коричневой 120, красной 120, вишневой 100, черной 30. Время высыхания при температуре (20,0±2) °C до степени 3, ч, не более, красной, вишневой 48, остальных цветов 24
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1082

	25
	Обетонирование балок и прогонов
	1 м3
	0,5

	26
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм (в приямке и МП)
	100 м2 стяжки
	0,2371

	27
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов (цементных в приямках)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0655

	28
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (откосы дверных проемов лифтов)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,03

	29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы дверных проемов лифтов)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	30
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (в приямке и МП и неровностей стен шахты)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,7502

	31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7502

	32
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1

	33
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0,14

	34
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,33

	Раздел: Вывоз мусора

	36
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 23 км
	1 т груза
	2,33

	Электрооборудование

	1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,1

	2
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,24

	3
	Демонтаж кабеля
	100 м
	2,135

	4
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,1

	4,1
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 10 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	4

	4,2
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 16 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	2

	4,3
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С (или эквивалент): соответствовать стандартам ГОСТ Р 50345_99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003, номинальное напряжение частотой 50 Гц 230/400 В, номинальный ток In 25 А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48 В/полюс, характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D, число полюсов 1, 2, 3, 4, условия эксплуатации УХЛ4, степень защиты выключателя IP20, электрическая износостойкость не менее 6000 циклов В_О, механическая износостойкость не менее 20 000 циклов В_О, максимальное сечение присоединяемых проводов 2,5 мм, наличие драгоценных металлов (серебро) 0,15÷0,22 г/полюс, масса одного полюса 0,1 кг, диапазон рабочих температур -40+50°С
	шт.
	2

	4,4
	Выключатели автоматические ВА04-36 I-400А (или эквивалент) характеристики: номинальный ток выключателей – от 16 до 400 А, номинальное напряжение главной цепи – до 220 В постоянного тока, до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, число полюсов – 2 и 3, общее количество циклов включения отключения – 10000 (с электромагнитным приводом) 16000 (с ручным приводом), количество циклов включения отключения под нагрузкой – 6000, исполнение выключателей ВА 04-36 по способу установки – врубное, стационарное, выдвижное, высота эксплуатации над уровнем моря – до 4300 м при расчетном значении тока 370 А, температура окружающей среды – -50…+40 °С (для исполнения УХЛ3) и от -10…+45 °С (для исполнения Т3), относительная влажность 98% при +25 °С (для исполнения УХЛ3) и 98% при +35 °С (для исполнения Т3), в помещении, где установлены автоматические выключатели ВА 04-36,не должно быть взрывоопасных газов и токопроводящей пыли, место установки выключателя следует защищать от попадания масла, воды, эмульсий, пыли и грязи.
	шт.
	2

	5
	Светильник светодиодный потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,24

	5,1
	Светильник светодиодный оснащенный антивандальной решеткой характеристики:

Корпус светильника покрыт порошковой термостойкой эмалью белого цвета, все крепежные элементы защищены от коррозии, плафон выполнен из термостойкого оптического стекла. Потребляемая мощность не менее 15 Вт, Световой поток равен 1500 лм, Высота установки 2...4 м, Напряжение питания 100 – 260 В, Частота 50±10% Гц, Цветовая температура равна 5000 К, Температура эксплуатации, -50...+60 °С, Коэффициент пульсаций <1%, Срок службы светодиодов не мене 100000 час, Степень защиты IP65 /IP54, Размер не менее 275/150/165 мм (д/ш/в)
	шт.
	16

	5,2
	Светильник светодиодный характеристики:

Корпус светильника выполнен из ABS пластика. Светопропускающий защитный колпак изготовлен из оптического поликарбоната. Скобы для крепления светильника изготовлены из оцинкованной пружинной стали. Для снижения слепящего действия и увеличения равномерности освещения в конструкции светильника использовать рассеиватель из пластика молочного цвета. Световой поток не менее 2450 лм,

Потребляемая мощность не менее 28 Вт, Напряжения питания 220 В, Степень защиты IP 54, Цветовая гамма равна 5000 К, Срок службы светодиодов не менее 50000 часов
	шт.
	8

	6
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	2,135

	6,1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (или эквивалент) характеристики: Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: + 400°С. Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,5 16 мм2 - 450 м, 25 70 мм2 - 300 м, 95 мм2 и выше - 200 м, Вес кабеля ВВГнг-LS зависит от диаметра и количества жил; Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления), Срок службы: 30 лет. 
	1000 м
	0,049470811

	6,2
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг-LS 5х6 (или эквивалент) характеристики: Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных - 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию не возгорания кабеля при к.з.: + 400°С. Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,5 16 мм2 - 450 м, 25 70 мм2 - 300 м, 95 мм2 и выше - 200 м, Вес кабеля ВВГнг-LS зависит от диаметра и количества жил; Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления), Срок службы: 30 лет.
	1000 м
	0,168299189

	Подключение к пульту двухсторонней переговорной связи

	1
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1  шт.
	1

	1,2
	Извещатель охранный контактный ИО 102-26П (или эквивалент) характеристики: Коммутируемый ток до 0,5 А, Коммутируемое напряжение, до 72 В, Максимальная коммутируемая мощность 10 Вт, Габаритные размеры и масса блока геркона 130х20х20, 0,1 кг, Габаритные размеры и масса блока магнита 130х20х20, 0,15 кг, Диапазон температур от -50 до 50°С, Относительная влажность влажность 98% при 35 °С, Сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом.
	100 шт.
	0,01

	2
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	0,3

	2,1
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,50 (или эквивалент) характеристики: Кабель стойкий к изгибу, выдерживает не менее 15 двойных изгибов на угол +/-90 при радиусе изгиба равным десятикратному номинальному диаметру кабеля. Кабель стойкий: к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60оС; к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40оС, в условиях монтажных изгибов - до 0оС; к повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35оС. Минимальный срок службы кабеля при соблюдении условий хранения и эксплуатации - 15 лет. Индуктивность 0,90 мГн/км, Число жил диаметр 2 мм, сечение 0.5 мм2, Масса меди 3,5 кг/км, Масса кабеля 9,5 кг/км
	1000 м
	0,0306

	3
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	0,15

	3,1
	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм (или эквивалент). Описание и расшифровка провода; Т - Телефонный, Р - Для радиофикации, П - Изоляция из полиэтилена. Элементы конструкции провода: Токопроводящая жила - медная проволока 0,5 мм., Параллельно уложенные токопроводящие жилы изолированы и отделены одна от другой плоским основанием из материала изоляции,. Изоляция - полиэтилен. Область применения провода; Провода телефонные распределительные однопарные ТУ 16.К04.005-89. Условия эксплуатации и технические характеристики провода; Температурный диапазон: Эксплуатации от -60°С до +60°С, Прокладки и монтажа от -30°С до +60°С, Радиус изгиба при монтаже не менее 10 кратного значения минимального наружного размера провода. Разрывное усилие: для диаметра 0.4 мм - 48 Н (4,9 кгс); для диаметра 0.5 мм - 73.5 (7.5 кгс). Минимальный срок службы провода ТРП 2х0,5: при наружной прокладке, 12 лет при внутренней прокладке - 25 лет.
	1000 м
	0,01545

	Приобретение и монтаж оборудования пассажирских лифтов

	Раздел: Демонтажные работы

	1
	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 6 остановок                 
	1 лифт
	2

	Раздел: Монтажные работы

	2
	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 6 остановок                 
	1лифт
	2

	Раздел: Прочие работы

	3
	Техническое освидетельствование смонтированного лифта перед вводом в эксплуатацию 
	1 лифт
	2

	Пусконаладочные работы

	1
	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 6 остановок                 
	1 лифт
	2

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	2

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИФТОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Площадка «Новослободская» лифты рег. № 126433, 126432
	№№ п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Завод-изготовитель
	ОАО "Могилевлифтмаш" (или аналог)

	2
	Назначения лифта/ Модель лифта 
	Пассажирский/ ЛП-0610 БКЭ
(или эквивалент)

	3
	Грузоподъемность, кг
	не менее 630

	4
	Скорость, м/с
	не менее 1.0

	5
	Высота подъема, м
	17.6

	6
	Число остановок, дверей шахты
	5/5

	7
	Отметка основного погрузочного этажа
	0,00 

	8
	Тип шахты
	Глухая кирпичная с между лифтовой перегородкой

	9
	Размеры шахты (ШхГ), мм
	1720 х 1980

	10
	Размеры кабины (ШхГхВ), мм
	не менее 1040х1380х2100

	11
	Высота верхнего этажа, мм
	3310

	12
	Глубина приямка, мм
	1360

	13
	Тип кабины
	Непроходная

	14
	Двери шахты: размер (ШхВ)/Огнестойкость, мм
	не менее 800 х 2000 / EI30

	15
	Двери кабины и шахты привод/отделка
	Автоматические. Безредукторный привод, регулируемый частотным преобразователем. Дверные контакты (выключатели) должны быть с непосредственным (принудительным) разрывом контактной цепи с повышенным допустимым смещением элементов и отвечать повышенным требованиям безопасности, а также соответствовать ТР ТС 011/2011 и Европейским правилам № 81-1 / декорированная нержавеющая сталь (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичный)

	16
	Система управления/вид управления
	Административное, смешанное, групповое.    Микропроцессорное с регулируемым приводом главного привода, построена по принципу распределенной системы, обеспечивающей выполнение алгоритма функционирования лифта в режиме реального времени, и состоять из  устройство управления лифтом - в машинном помещении; блок питания - в машинном помещении; панель управления – в кабине лифта; блок привода дверей– на крыше кабины; контроллера этажного – в шахте лифта между этажами; пост выбора режимов –на основном посадочном этаже; контроллер поста выбора режимов - в шахте; имеет развитую систему самодиагностики, обеспечивающую контроль состояния лифта. Коды зарегистрированных ошибок выводить на дисплей контроллера центрального в устройстве управления лифтом. Обмен данными между контроллерами обеспечивается по каналам CAN и RS–485. При подключении сервисного пульта (поставить на 2лифта один пульт) предусмотреть возможность тестирования и контроля устройств, входящих в состав системы управления с отображением на экране пульта сообщений о прохождении тестов. Систему управления обеспечить контролем загрузки кабины на 90% и  110% (наличие датчиков загрузки или грузовзвешивающего устройства). Обеспечить наличие аварийного освещение кабины, в течение не менее 1 часа. Обеспечить сохранение заданных параметров и кодов ошибок при пропадании электроснабжения лифта. Обеспечить защиту: от токовых перегрузок, короткого замыкания и обрыва в двигателе и цепях подключения двигателя, перегрева двигателя, от падения сетевого напряжения и пропадания питающей фазы и другие,  обеспечивать следующие режимы работы: «Нормальная работа», «Погрузка», cлужебные режимы для управления из машинного помещения: «МП 1» и «МП 2», «Ревизия», «Пожарная опасность», работу лифта в составе группы. Ннапряжение силовой цепи, переменное 50 Гц, 400 В ±10 % или 230 В ±10 %; напряжение цепей управления, постоянное 24 В; напряжение цепей безопасности, постоянное 60 В; ремонтное напряжение, переменное 50 Гц, 36 В.; Степень защиты по ГОСТ 14254 –96. С кнопкой ограничения доступа в кабине и на первом этаже (пост дистанционного управления с переключением режимов и отключением лифта, для каждого лифта).

	17
	Лебедка
	        С наклонным редуктором, с верхним расположением.

Характеристики:
Межцентровое расстояние, 

не более 140 мм                

Консольная нагрузка, не менее 50000 Н

Передаточное число 25

Диаметр КВШ, 480 мм

Синхронная частота вращения двигателя, 1000/250 об/мин

Мощность двигателя, не менее 7 кВт

	18
	Отделка кабины
	Исполнение: модульная компоновка купе кабины лифта, с промежуточными балками (вставками).

 Материал модулей купе: нержавеющая декорированная сталь ( типа AISI 430 или аналогичная  с тиснением DECO 8 толщиной не менее1,2 мм), межмодульные балки 

(вставки) купе кабины лифта шириной от 20 до 30 мм, материал: нержавеющая шлифованная сталь ( типа AISI 430 или аналогичная толщиной не менее 1,2 мм, потолок, материал: нержавеющая сталь «Суперзеркало», с потолочным рисунком для светильников согласно приложению № 2, по верху и низу купе кабины лифта должны быть установлены плинтуса шириной не менее 120 мм и толщиной не менее 9 мм по всей глубине и ширине кабины лифта с наклонными  вентиляционными отверстиями, материал: шлифованная сталь (типа AISI 430 или аналогичная толщиной не менее 1,2 мм),  зеркало по задней стенке до поручня, на всю ширину кабины, поручни выполнить по трём сторонам кабины единым элементом, материал: труба круглого сечения 50 мм нержавеющая полированная сталь, покрытие пола керамогранит светлого цвета, фотозавеса на всю высоту дверного проема, створки дверей кабины нержавеющая декорированная сталь (типа AISI 430 или аналогичная  с тиснением DECO 8 толщиной не менее 1,2 мм). С вытяжным вентилятором.

	19
	Отделка обрамления дверей шахты
	Декорированная нержавеющая сталь

(типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичная)

	20
	Порог перед дверным проемом
	Лист нержавеющей рифленый чечевица ромб толщиной 3мм 

	21
	Кнопки вызывов  и табло индикации на каждый этаж
	Пост и кнопки вызов.

Характеристики:
Диаметр кнопки равен 32 мм.

Материал кнопки нержавеющая сталь круглой формы с цифрами на рельефе равны 15 мм, 

Диаметр кнопки равен 32 мм.

Структура кнопки должна состоять из замка и поликарбоната,

Отделка ободка (внешний диаметр) кнопки - жемчужно-золотая подсвечиваемая,

Подвижная часть кнопки должна иметь ход 1.2 мм, структура поликарбонат с внешней части отделана нержавеющей сталью цветом черная сталь, цифровой на рельефе подсвечиваемая,

Толщина панели 2,5 мм,

Контактная группа состоять из 1 или 2 микропереключателей,

Подключение проводки через зажимы под винт,

Подсветка светодиодная на 12В и 24В ток 20мА между ободком и подвижной частью.

Табло индикации на каждом этаже. 
Характеристики:
С ультратонким толщиной 14мм-19мм TFT ЖК дисплеем,

Антивандальный,

С интегрированным трехтональным программируемым минигонгом,

Стрелка подъема и спуска высотой не менее 40 мм,

С возможность двоичного кодирования и 7 сегментов,

Быстросъемное соединение,

Декоративная рамка никель перламутрового цвета,

Программируемый набор букв,

Гамма экрана черная с красными стрелками,

Антивандальное, огнестойкое стекло,

Светодиодная подсветка,

Питание 12/24В.

Кнопки вызова и табло индикации устанавливаются в  кнопочную рамку шириной 110 мм и толщиной 22мм из шлифованной нержавеющей стали, при этом табло индикации с рамкой при установке в обрамления (портал) дверного проема должен конструктивно иметь угол наклона, обеспечивающий соответствующий угол обзора экрана относительно плоскости портала.

      Наличие кнопки ограничения доступа, переключателем режимов на первом этаже, для переключателя режима изготовить дверцу с рамкой (размер рамки шириной 200 мм высота 300 мм, толщина 5 мм, контур рамки 10 мм) из нержавеющей декорированной стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичная)

	21
	Освещение кабины
	Светодиодные светильники или элементы установленные в потолочный плафон (рисунок плафона приложение №2) и обеспечивающие уровень освещенности на уровне пола не мене 100 люкс.

	23
	Связь
	действующая двухсторонняя переговорная связь

	24
	Приказной пост
	        С табло TFT 5.7 c цветным ЖК-дисплеем с голосовым информированием, с отображением текущей даты, времени, грузоподъемностью, номером этажа, направлением движения, сообщением о перегрузке, а также с устанавливаемыми в качестве фона изображениями (программирование табло согласовывается с Заказчиком и комплектуется устройством программирования (сервисным пультом) и инструкцией пользования, программным обеспечения для компьютера и проводом).

Характеристики:

Подсветка дисплея светодиодная,

Размер дисплея равен 115.20×86.40 – 5.7 дюйма,

Разрешение не менее 320xRGBx240 – QWGA,

Размер пикселя (точки) не менее 0.36×0.36,

Цветовая гамма 64000 цветов

Напряжение 12-24 В,

Температурный режим -20 / +70° C,

Порты для загрузки информации RS-232, USB,

Поддерживаемые интерфейсы RS-485, CAN BUS, PARALLEL (1 wire for floor-BCD – binary code or inverted binary code), VEGA Serial,

Хранение информации съемная SD карта памяти - внутренняя флеш-память

Приказная панель из шлифованной нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм, ширина панели не менее 300 мм. Наличие кнопки ограничения доступа.

	25
	Силовая цепь:                                                     Род тока                                               Напряжение, В                                                  Тип главного привода
	~3-х фазная,
50 ГЦ
380 В.                                        
 регулируемый электрический с частотным преобразователем (мощность частотного преобразователя должна превышать на 15% мощности электродвигателя главного привода)

	26
	Климатическое исполнение лифта
	УХЛ-4


Площадка «Новослободская» лифты рег. № 126435
	№№ п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Завод-изготовитель
	ОАО "Могилевлифтмаш" (или аналог) 

	2
	Назначения лифта/ Модель лифта
	Грузовой/ ГН-0505 КВ1 (или эквивалент)

	3
	Грузоподъемность, кг
	не менее 500

	4
	Скорость, м/с
	не менее 0.5

	5
	Высота подъема, м
	7.67

	6
	Число остановок, дверей шахты
	3/3                                                      

	7
	Отметка основного погрузочного этажа
	0,00 

	8
	Тип шахты
	Глухая кирпичная 

	9
	Размеры шахты (ШхГ), мм
	2320 х 2270

	10
	Размеры кабины (ШхГхВ), мм
	не менее 1400х1950х2000

	11
	Высота верхнего этажа, мм
	4340

	12
	Глубина приямка, мм
	1460

	13
	Тип кабины
	Непроходная

	14
	Двери шахты: размер (ШхВ)/Огнестойкость, мм
	не менее 1250 х 2000 / EI30

	15
	Двери кабины/шахты привод/отделка
	раздвижные открывающиеся и закрывающиеся от руки/ двухстворчатые, открывающиеся и закрывающиеся от руки. Дверные контакты (выключатели) должны быть с непосредственным (принудительным) разрывом контактной цепи с повышенным допустимым смещением элементов и отвечать повышенным требованиям безопасности, а также соответствовать ТР ТС 011/2011 и Европейским правилам 
№ 81-1/ цвет Серебристый аттик

	16
	Система управления
	С проводником микропроцессорная. Дистанционное отключения лифта на 1 этаже установленный в шкаф около дверного проема лифта, дверца шкафа должна быть аналогичная для пассажирских лифтов

	17
	Лебедка
	Редукторная с нижним расположением и соответствовать следующими техническим характеристикам: Межцентровое расстояние не более 160 мм,
Консольная нагрузка не менее 30000 Н,
Передаточное число не менее 25,
Диаметр КВШ 500 мм,
Синхронная частота вращения двигателя 1000/250 об/мин,
Мощность двигателя не менее 5 кВт

	18
	Отделка кабины
	Термолакокрасочное покрытие цвет Серебристый аттик
Покрытие пола из нержавеющего рифленого листа

	19
	Отделка обрамления дверей шахты
	Металлический лист толщиной не менее 1.2 мм покрытый термолакокрасочным покрытием, цвет Серебристый аттик. На всю высоту и толщину стены.

	20
	Порог перед дверным проемом
	Сталь нержавеющая рифленая толщиной 4 мм на всю ширину проема и толщину стены.

	20
	Кнопки вызывов  и приказов
	Характеристики: индикация светодиодная подсветка между рамкой и подвижной частью импульсное напряжение, 24 В.скважность импульсов от 1:10 до 1:20. средний ток, 20 мА. максимальный ток 30 мА, в течение не более 50 мс. контакт: коммутируемое напряжение, 24 В пост. коммутируемый ток 0,01-50 мА. способ подключения 3 винтовых зажима под проводник сечением 0,1-1мм2, размер не менее 31х31мм, материал поликарбонат, подвижная часть с ходом не более 1,2 мм из нержавеющий стали с цифрами и символами нанесенной лазером. Ободок (рамка) из нержавеющей шлифованной стали

	21
	Освещение кабины
	Светодиодные светильники не мене 2 штук с антивандальной решеткой и термостойким оптическим стеклом

	22
	Связь
	действующая двухсторонняя переговорная связь

	24
	Силовая цепь:                                                     Род тока                                               Напряжение, В                                                  Тип главного привода
	~3-х фазная, 50 Гц.

380 В.                                        
электрический

	25
	Климатическое исполнение лифта
	УХЛ-4


Площадка «Царицыно» лифты рег. № 126366, 126367
	№№ п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Завод-изготовитель
	ОАО "Могилевлифтмаш" (или аналог) 

	2
	Назначения лифта/ Модель лифта 
	Пассажирский/ ЛП-0610 БМЭ (или эквивалент)

	3
	Грузоподъемность, кг
	не менее 630

	4
	Скорость, м/с
	не менее1.0

	5
	Высота подъема, м
	22.5

	6
	Число остановок, дверей шахты
	6/6                                                      

	7
	Отметка основного погрузочного этажа
	0,00 

	8
	Тип шахты
	Глухая кирпичная с между лифтовой перегородкой

	9
	Размеры шахты (ШхГ), мм
	1600 х 2010

	10
	Размеры кабины (ШхГхВ), мм
	не менее 1040х1380х2100

	11
	Высота верхнего этажа, мм
	3310

	12
	Глубина приямка, мм
	1390

	13
	Тип кабины
	Непроходная

	14
	Двери шахты: размер(ШхВ)/Огнестойкость, мм
	 не менее 700 х 2000 / EI30

	15
	Двери кабины и шахты привод/отделка
	Автоматические. Безредукторный привод, регулируемый частотным преобразователем. Дверные контакты (выключатели) должны быть с непосредственным (принудительным) разрывом контактной цепи с повышенным допустимым смещением элементов и отвечать повышенным требованиям безопасности, а также соответствовать ТР ТС 011/2011 и Европейским правилам № 81-1 / декорированная нержавеющая сталь (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной не менее 1,2 мм или аналогичный)

	16
	Система управления/вид управления
	Административное, смешанное, парное. Микропроцессорное с регулируемым приводом главного привода, построена по принципу распределенной системы, обеспечивающей выполнение алгоритма функционирования лифта в режиме реального времени, и состоять из  устройство управления лифтом - в машинном помещении; блок питания - в машинном помещении; панель управления – в кабине лифта; блок привода дверей – на крыше кабины; контроллера этажного – в шахте лифта между этажами; пост выбора режимов – на основном посадочном этаже; контроллер поста выбора режимов - в шахте; имеет развитую систему самодиагностики, обеспечивающую контроль состояния лифта. Коды зарегистрированных ошибок выводить на дисплей контроллера центрального в устройстве управления лифтом. Обмен данными между контроллерами обеспечивается по каналам CAN и RS–485. При подключении сервисного пульта (поставить на 2 лифта один пульт) предусмотреть возможность тестирования и контроля устройств, входящих в состав системы управления с отображением на экране пульта сообщений о прохождении тестов. Систему управления обеспечить контролем загрузки кабины на 90% и  110% (наличие датчиков загрузки или грузовзвешивающего устройства). Обеспечить наличие аварийного освещение кабины, в течение не менее 1 часа. Обеспечить сохранение заданных параметров и кодов ошибок при пропадании электроснабжения лифта. Обеспечить защиту: от токовых перегрузок, короткого замыкания и обрыва в двигателе и цепях подключения двигателя, перегрева двигателя, от падения сетевого напряжения и пропадания питающей фазы и другие,  обеспечивать следующие режимы работы: «Нормальная работа», «Погрузка», служебные режимы для управления из машинного помещения: «МП 1» и «МП 2», «Ревизия», «Пожарная опасность», работу лифта в составе группы, напряжение силовой цепи, переменное 50 Гц, 400 В ±10 % или 230 В ±10 %; напряжение цепей управления, постоянное 24 В; напряжение цепей безопасности, постоянное 60 В; ремонтное напряжение, переменное 50 Гц, 36 В.; Степень защиты по ГОСТ 14254 –96. С кнопкой ограничения доступа в кабине и на первом этаже (пост дистанционного управления с переключением режимов и отключением лифта, для каждого лифта).

	17
	Лебедка
	С наклонным редуктором, с верхним расположением характеристики;

Межцентровое расстояние, не более 140 мм                

Консольная нагрузка, не менее 50000 Н

Передаточное число 25

Диаметр КВШ, 480 мм

Синхронная частота вращения двигателя, 1000/250 об/мин

Мощность двигателя, не менее 7 кВт

	18
	Отделка кабины
	Исполнение: модульная компоновка купе кабины лифта, с промежуточными балками (вставками).

 Материал модулей купе: нержавеющая декорированная сталь (типа AISI 430 или аналогичная  с тиснением DECO 8 толщиной не менее1,2 мм), межмодульные балки 

(вставки) купе кабины лифта шириной от 20 до 30 мм, материал: нержавеющая шлифованная сталь (типа AISI 430 или аналогичная толщиной не менее 1,2 мм), потолок, материал: нержавеющая сталь «Суперзеркало», с потолочным рисунком для светильников согласно приложению № 2, по верху и низу купе кабины лифта должны быть установлены плинтуса шириной не менее 120 мм и толщиной не менее 9 мм по всей глубине и ширине кабины лифта с наклонными  вентиляционными отверстиями, материал: шлифованная сталь (типа AISI 430 или аналогичная толщиной не менее 1,2 мм), зеркало по задней стенке до поручня, на всю ширину кабины, поручни выполнить по трём сторонам кабины единым элементом, материал: труба круглого сечения 50мм нержавеющая полированная сталь, покрытие пола керамогранит светлого цвета, фотозавеса на всю высоту дверного проема, створки дверей кабины нержавеющая декорированная сталь (типа AISI 430 или аналогичная  с тиснением DECO 8 толщиной не менее 1,2 мм). С вытяжным вентилятором.

	19
	Отделка обрамления дверей шахты
	Декорированная нержавеющая сталь (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичная)

	20
	Порог перед дверным проемом
	Лист нержавеющей  рифленый чечевица ромб толщиной 3мм

	21
	Кнопки вызовов  и табло индикации на каждый этаж
	Пост и кнопки вызова. 
Характеристики:
Диаметр кнопки равен 32 мм.

Материал кнопки Нержавеющей сталь круглой формы с цифрами на рельефе 15 мм, 

Диаметр кнопки равен 32 мм.

Структура кнопки должна состоять из замка и поликарбоната,

Отделка ободка (внешний диаметр) кнопки - жемчужно-золотая подсвечиваемая,

Подвижная часть кнопки должна иметь ход 1.2 мм, структура поликарбонат с внешней части отделана нержавеющей сталью цветом черная сталь, с цифрой на рельефе подсвечиваемая,

Толщина панели 2,5 мм,

Контактная группа состоять из 1 или 2 микропереключателей,

Подключение проводки через зажимы под винт,

Подсветка светодиодная на 12В и 24В ток 20мА между ободком и подвижной частью.

               Табло индикации на каждом этаже. 
Характеристики;

С ультратонким толщиной 14мм-19мм TFT ЖК дисплеем,

Антивандальный,

С интегрированным трех-тональным программируемым минигонгом,

Стрелка подъема и спуска высотой не менее 40 мм,

С возможность двоичного кодирования и 7 сегментов,

Быстросъемное соединение,

Декоративная рамка никель перламутрового цвета,

Программируемый набор букв,

Гамма экрана черная с красными стрелками,

Антивандальное, огнестойкое стекло,

Светодиодная подсветка,

Питание 12/24В.

Кнопки вызова и табло индикации устанавливаются в  кнопочную рамку шириной 110 мм и толщиной 22 мм из шлифованной нержавеющей стали, при этом табло индикации с рамкой при установке в обрамления (портал) дверного проема должен конструктивно иметь угол наклона, обеспечивающий соответствующий угол обзора экрана относительно плоскости портала.

       Наличие кнопки ограничения доступа, переключателем режимов на первом этаже, для переключателя режима изготовить дверцу с рамкой (размер рамки шириной 220 мм высота 320 мм, толщина 5 мм, контур рамки 10 мм) из нержавеющей декорированной стали (типа AISI 430 с тиснением DECO 8 толщиной 1,2 мм или аналогичная)

	22
	Освещение кабины
	Светодиодные светильники или элементы, установленные в потолочный плафон (рисунок плафона приложение №2) и обеспечивающие уровень освещенности на уровне пола не мене 100 люкс.

	23
	Связь
	действующая двухсторонняя переговорная связь

	24
	Приказной пост
	        С табло TFT 5.7 c цветным ЖК-дисплеем с голосовым информированием, с отображением текущей даты, времени, грузоподъемностью, номером этажа, направлением движения, сообщением о перегрузке, а также с устанавливаемыми в качестве фона изображениями (программирование табло согласовывается с Заказчиком и комплектуется устройством программирования (сервисным пультом) и инструкцией пользования, программным обеспечения для компьютера и проводом).

Характеристики:

Подсветка дисплея светодиодная,

Размер дисплея равен 115.20×86.40 – 5.7 дюйма,

Разрешение не менее 320xRGBx240 – QWGA,

Размер пикселя (точки) не менее 0.36×0.36,

Цветовая гамма 64000 цветов

Напряжение 12-24 В,

Температурный режим -20 / +70° C,

Порты для загрузки информации RS-232, USB,

Поддерживаемые интерфейсы RS-485, CAN BUS, PARALLEL (1 wire for floor-BCD – binary code or inverted binary code), VEGA Serial,

Хранение информации съемная SD карта памяти - внутренняя флеш-память

Приказная панель из шлифованной нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм, ширина панели не менее 300 мм. Наличие кнопки ограничения доступа.

	25
	Силовая цепь:                                                     Род тока                                               Напряжение, В                                                  Тип главного привода
	 ~3-х фазный, 50 ГЦ    
    380 В.                                       
регулируемый электрический с частотным преобразователем (мощность частотного преобразователя должна превышать на 15% мощность электродвигателя главного привода)

	26
	Климатическое исполнение лифта
	УХЛ-4


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Сроки  поставки лифтового оборудования 48 рабочих дней с момента подписания договора. В подтверждение поставки лифтового оборудования является подписанный Заказчиком акт передачи. Срок выполнения всех строительно-монтажных работ в соответствии с  настоящим ТЗ составляет 40 рабочих дней с момента подписания акта передачи. Срок выполнения работ по Договору с учетом поставки составляет 88 рабочих дней. Календарный план-график выполнения работ разрабатывается Подрядчиком и согласовывается Заказчиком на момент заключения договора. Сроки начала и окончания работ переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Гарантия качества выполняемых строительно-монтажных работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна предоставляться Исполнителем работ в полном объёме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта выполняемых работ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования предъявляются к обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 04. 08.2014;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- Правила  по охране труда при работе на высоте приказ от 28 марта 2014 г. № 155Н;

- СП 2.13130.2009 (обеспечения огнестойкости объектов защиты);

- ВСН 210-80 «Инструкция по монтажу»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
- Подрядчик на время выполнения работ по замене лифтов организует ограждения дверных проемов щитами на всю высоту из негорючего материала от возможного падения людей.
- К производству работ по монтажу лифтов допускаются монтажники и электромеханики по  лифтам, прошедшие соответствующие обучение в аккредитованном учебном центре и имеющие удостоверения, а также иметь группу по электробезопасности не ниже III.

- К производству сварочных работ допускаются сварщики, аттестованные в соответствии с требованиями Правил ПБ-03-273-99 (аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства) и прошедшие обучение по пожарному минимуму.
- Перед началом производства работ все работники, подрядной организации должны пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда ФГУП «ВНИИА».

- Заказчик в праве проводить контрольные проверки по охране труда на производимых работах по замене лифтового оборудования, при выявлении замечаний Заказчик в праве приостановить работы и в письменном форме уведомить руководство Подрядчика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. На всех этапах замены лифтового оборудования Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ по полноте и правильности выполнения, согласно проектной документации, монтажной документации на лифтовое оборудование и соблюдении техники безопасности при производстве работ. При возникновении замечаний Заказчик письмо уведомляет Подрядчика. Подрядчик обязан полностью устранить выявленные и в письменной форме уведомить Заказчика.
2. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты (в т.ч. на используемые материалы), гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование. 

2.1. Подрядчик письмо уведомляет Заказчика о месте, дне и времени приемки выполненных работ по замене лифтового оборудования.
2.2. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций.

2.3.   Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдаче завершенного строительством объекта приемочной комиссии.

2.4.  По окончании выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (паспорта на оборудование, сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы).
2.5. По окончании выполнения пуско-наладочных работ Подрядчик должен предоставить полный комплект документации (протокол проверки сопротивления изоляции, протокол проверки цепи между заземлителями, заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, Акт сдачи-приёмки рельсового пути машинного помещения, Акт смонтированного лифта в соответствии с руководством по эксплуатации, копии или сертификаты на устройство безопасности лифта и т.д.).
2.6. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, с участием  Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
2.7.  Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня их обнаружения.

2.8.  Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

2.9. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания акта выполненных работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протокол проверки функционирования лифта, правила по эксплуатации, сертификаты соответствия, декларацию соответствия и паспорта лифта). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Также Подрядчик обязан передать Заказчику устройство интерфейса (Тестовый сервисный прибор или пульт) для программирования, наладке, тестирования и получения информации  с панели (платы) управления лифтом (одно устройство на два лифта) и ЖК-табло (на каждое табло).  Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно (КС-14).


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проектная документация  «Замена лифтов» № ПЗЛ 14.15-25.05.2015
	

	2
	Потолочный рисунок для светильников
	1


Проектная документация по объекту «Замена лифтов ФГУП «ВНИИА» на площадке «Новослободская», регистрационный № 126433, 126432, 126435 и площадке «Царицыно», регистрационный № 126366, 126367» (Файл «Приложение к Т2.rar»)
[image: image1.emf]












40

