Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Обоснование закупки без аналога (эквивалента) на основании п.12.2.2б) Единого отраслевого стандарта закупок  государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: Система электропитания циклотронного комплекса Ц-80 состоит из системы электропитания циклотрона Ц-80 и системы электропитания тракта транспортировки и должна иметь единую систему автоматизированного управления. Неотъемлемым требованием построения единой системы электропитания комплекса является идентичность используемых источников питания, как в самом циклотроне, так и в тракте его транспортировки. Это требование вытекает из необходимости унификации работы  единой автоматизированной системы управления комплекса.

Система электропитания циклотрона Ц-80 построена с использованием оборудования фирмы BRUKER, Франция. Данный комплект оборудования системы электропитания магнитов и линз для системы транспортировки циклотрона  Ц – 80 должен быть полностью идентичен и иметь одинаковое управление с ранее приобретенным

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система электропитания магнитов и линз для системы транспортировки циклотрона Ц – 80 | №; Наименование оборудования; I max, А; Umax, V; R, Ω; L, H; Стабильность; Количество источников. 1; Квадрупольные линзы; 92; 15.1; 0.158; 0.05; 10-4; 10. 2; Раздаточные магниты; 280; ±55; 0.174; 0.46; 10-5; 2. 3; Поворотные магниты; 200; 60; 0.23; 0.3; 10-5; 2. 4; Корректирующие магниты; 10.5; ±13.5; 1.1; 0.025; 10-4; 8. - Питание источников должно осуществляться от трехфазной сети 50Hz, 380/220V, подключение должно производиться по 4-х проводной схеме (3ф+земля). - Источники питания должны быть обеспечены как местным управлением, так и дистанционным управлением по интерфейсу Profibus. Контроллер должен обеспечивать разрешение ЦАП 18 бит, АЦП-16 бит. - Суммарный коэффициент полезного действия системы электропитания – не менее 85%. Коэффициент мощности – не менее 80%. - Охлаждение источников должно осуществляться воздухом или дистиллированной водой от внешней системы оборотного охлаждения. Максимальная температура охлаждающей воды +25OC. - Система электропитания магнитов и линз должна быть выполнена в шкафах, установленных в одну линию. Конструктивное исполнение системы должно быть идентично конструктивному исполнению системы электропитания основного магнита циклотрона, разработанной и поставленной фирмой BRUKER, Франция. - Специальные требования. Автоматизированное управление источниками питания магнитов и линз и автоматизированное управление источниками питания основного магнита циклотрона должны быть интегрированы в общую систему управления. - Оборудование должно быть сертифицировано. Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 4 месяца с даты поступления аванса на расчетный счет Поставщика.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Обязательно наличие на территории Российской Федерации сервисного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования и проведения пуско-наладочных работ (при необходимости). Сервисный центр должен иметь сертификаты на обслуживание и ремонт, выданные производителями оборудования, входящего в поставляемый комплект оборудования. Оборудование подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим руководство по эксплуатации с полным комплектом схем в бумажном и электронном виде, протоколы испытаний, паспорта и другую документацию, поставляемую фирмами производителями, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  11 500 000,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

7. Порядок расчетов: 	50% авансовый платеж в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /Гавриш Ю.Н./