1

	
	Приложение 1 к техническому заданию №

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ТЭЦ

_______________ А.Ф. Мажоров

"____" _______________ 20___ г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Котлоагрегат станционный № 3 инв.№41402

Капитальный ремонт парового котла БКЗ-75-39ГМ производства БКЗ заводской №604

	Наименование узла,

оборудования,

системы
	Перечень планируемых

работ
	Объём работ
	Материалы

	I. Поверхности нагрева

	1.1. Конвективная часть и экраны
	Вырезка контрольных образцов. 


	15кг


	

	II. Пароперегреватель

	2. Пароперегреватель
	Вырезка контрольных труб для определения их состояния 


	15штук
	

	III. Водяной экономайзер

	3. Водяной экономайзер
	Замена дефектных труб (в количестве до 5%) и вырезка контрольных образцов с изготовлением отдельных участков трубы 


	13кг
	

	IV Собственно котёл

	4.1 Котлоагрегат
	Гидравлическое испытание однокорпусного котла паровой производительностью 75 т/ч рабочим давлением


	2
	

	V. Воздухоподогреваатель

	5.1. Воздухоподогреватель
	Замена труб воздухоподогревателя I ст. (51х1,5. 
	11т

(3 куба)
	Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734 Ст 10,20 Длина одной трубы 3,8 м 

	5.2. Воздухоподогреватель
	Опрессовка воздухоподогревателя, устранение не плотностей I и II ступеней 


	26,550т
	

	VI. Барабан

	6. 1. Барабан
	Ремонт барабана с разборкой внутри барабанных устройств до 50%
	1шт
	

	VII Арматура

	7.1. Питательный трубопровод:
	Ревизия дренажной арматуры 

Dу=20, Pу=64; 

Dу=50, Pу=64; 

Группа сложности I.Снятие и установка
	21 шт.

1 шт.


	

	7.2. Питательный трубопровод:
	Ревизия арматуры с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой:

Dу=100, Pу=235;

Ревизия арматуры 

Dу=100, Pу=100;

Dу=80, Pу=100;

Dу=50, Pу=64;

Dу=15, Pу=64;

Dу=10, Pу=64;

регулирующих клапанов:

Dу=80÷150, Pу=100; 
обратного клапана:

Dу=150, Pу=100;

расходомерная шайба на пароохладитель:

Dу=80, Pу=100;

Группа сложности I.Снятие и установка
	1 шт.

2 шт.

2 шт.

5 шт.

2 шт.

3 шт.

3 шт.

1 шт.

1 шт.


	

	7.3. Барабан котла, непрерывной продувки, фосфатирования, пробоотборной, рециркуляции водяного экономайзера, воздушников, паротушения, к сосудам КИП, периодическая продувка:
	Ревизия всей арматуры 

Dу=50, Ру=64;

Dу=20÷25, Ру=64;

Dу=5÷10, Ру=64;

Группа сложности I.Снятие и установка
	4 шт.

12 шт.

21 шт.


	

	7.4. Предохранительные клапана:
	Ревизия 

Dу=80, Ру=64;

Dу=80, Ру=100;

Группа сложности I.Снятие и установка
	2 шт.

2 шт.


	

	7.5. Главный паропровода:
	Ревизия 

Dу=200, Ру=100;

Dу=20, Ру=100;

Dу=15, Ру=100;

Группа сложности I.Снятие и установка
	1 шт.

2 шт.

4 шт.


	

	7.6. Растопочная линия и аварийный слив:
	Ревизия арматуры 

Dу=50, Pу=64;

Dу=20, Pу=64;

Группа сложности I.Снятие и установка
	8 шт.

1 шт


	

	7.6. Водоуказательные колонки с отключающей и дренажной арматурой:
	Ревизия арматуры

Dу=10, Pу=64;

Dу=15, Pу=64;

Группа сложности I.Снятие и установка
	12 шт.

3 шт.


	

	VIII. Пароохладитель поверхностный

	8.1 Пароохладитель
	Замена с изготовлением и опрессовкой трубной части(28х3 Ст 20
	100% 
2шт (24 змеевика)
	


Начальник УЭКТО
М.В. Малков







