ЧАСТЬ 2

2.2. «Техническая часть»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФГУП «УАЗ»

________________ В.Н.Жадушкин

«___» апреля 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПКИ

«Выполнение работ по созданию инженерных систем  в здании по адресу:              г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр.4, БЦ "Святогор IV"

1. Общие положения

  - Цель работ

Целью создания инженерных систем является построение единой информационной инфраструктуры для:

- повышения эффективности, за счет внедрения современных информационных технологий;

- снижения затрат на доступ к сети «Интернет», выделенные каналы, междугородные переговоры и передачи трафика во внутренней сети КСПД;

- снижения затрат при построении информационно-телекоммуникационной инфраструктуры за  счет исключения  дублирования  и  снижения  затрат  на  эксплуатацию КСПД ;

- эффективного решения проблем связанных с КСПД и информационными системами, благодаря централизации управления;

- снижения затрат на проектирование и строительство серверных помещений за счет создания центрального серверного помещения и узла связи;

  - Стадии выполнения работ: одностадийная (рабочее проектирование)

  - Инженерные системы для проектирования:

1.3.1 Система кондиционирования технических помещений

1.3.2 Система автоматического газового пожаротушения

  - Адрес выполнения работ: Бизнес-центр «Святогор 4», г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, с. 4.

  - Общие данные по помещению:

Площадь серверной (5 этаж) - 25,4 м2

2. Система кондиционирования технических помещений (СКТП)

  - 2.1. Требования к системе кондиционирования воздуха (СКВ) помещения серверной комнаты (серверная)

    - Общие требования

      - Расчётные параметры наружного воздуха по СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» для города Москва принимаются:

тёплый период года:

Т= +30C;

J=52,8кДж/кг.

холодный период года:

Т= -31C,

J= -30,6кДж/кг.

      - Расчётные параметры внутреннего воздуха приняты по заданию заказчика, круглогодично:температура Т=222C.

      - Поставляемые кондиционеры в составе системы кондиционирования воздуха должны иметь Сертификат соответствия на серийный выпуск продукции (Система сертификация ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА России), Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН, разрешение Государственного Комитета РФ по охране окружающей среды.

      - Кондиционеры должны иметь:

международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001;

европейский сертификат соответствия (СЕ) безопасности и электромагнитной совместимости.

      - Места размещения кондиционеров определяются на стадии рабочего проектирования. Места установки внешних блоков кондиционеров согласуются на стадии проектирования с владельцем Здания.

    - 2.2. Безопасность эксплуатации технических средств

      - Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

      - Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - Продолжительность и непрерывность работы оборудования

      - Режим работы системы – непрерывный, круглосуточный.

    - Обслуживание и ремонт

      - Обслуживание устанавливаемого оборудования должно производиться персоналом, имеющим соответствующую подготовку и квалификацию. Требования по квалификационному составу обслуживающего персонала определяются на этапе проектирования.

    - 2.3. Стандартизация и унификация

      - Должна быть обеспечена совместимость архитектурных, технических и технологических решений, применяемых в рамках СКВ.

      - Должны быть использованы кондиционеры одной «фирмы-производителя». Обеспечить унификацию применения моделей кондиционеров для одного помещения и одного объекта.

      - Использовать универсальный блок автоматики для управления работой кондиционеров в одном помещении.

    - 2.4. Эргономика и техническая эстетика

      - Проектирование и монтаж элементов системы кондиционирования воздуха должны как можно меньше нарушать интерьер и существующую отделку помещений.

      - При прокладке кабельных и фреоновых коммуникаций должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшполы, подвесные потолки, декоративные настенные панели, закладные трубы и т.п.) При прокладке коммуникаций в помещениях должны использоваться декоративные кабель-каналы (короба).

      - Места и способы прокладки кабельных и фреоновых коммуникаций должны быть согласованы с владельцем Здания.

    - 2.5. Средства зашиты от внешних воздействий

      - Монтажные материалы, используемые для прокладки кабельных линий и фреоновых трасс СКВ, должны обеспечивать их надёжную защиту от физических и климатических воздействий.

    - Назначение

Система кондиционирования воздуха предназначена для поддержания в помещениях кроссовых требуемых температурных режимов, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования, размещенного в этих помещениях.

      - Температурный режим в помещениях

        - В помещениях кроссовых круглосуточно и круглогодично система кондиционирования воздуха должна обеспечивать поддержание заданных параметров: температуры.

        - В холодный и переходный период года: Т=21+/-2°С.

        - В тёплый период года: Т=22+/-2°С.

        - Системы кондиционирования воздуха, обеспечивающие выполнение климатических условий для помещений кроссовых, не должна объединятся с другими системами кондиционирования здания.

      - Состав и размещение оборудования

        - Система кондиционирования воздуха для серверной должна строится не менее чем с 25% резервом холодопроизводительности.

        - Помещения кроссовых относится к разряду помещений со значительной тепловой нагрузкой. Выполняя требования СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»: следует предусматривать установку 3-х кондиционеров: равных по холодопроизводительности и обеспечивающих компенсацию максимальной тепловой нагрузки при работе любой пары из них, при этом два кондиционера является рабочими, третий в это время – резервным.

        - Согласователь работы кондиционеров должен обеспечивать комплексное управление совместной работой всех кондиционеров, расположенных в одном помещении.

        - Адаптеры обеспечивают передачу управляющих сигналов от согласователя к кондиционеру без нарушений штатных цепей управления кондиционера. Адаптеры должны быть стандартным изделием завода производителя Кондиционеров, устанавливаемых на объекте.

    - 2.6. Специальные требования к техническим и функциональным характеристикам оборудования

      - Система кондиционирования воздуха (СКВ) серверной должна быть выполнена на базе Сплит-систем с внутренним блоком припотолочного типа в исполнении «только холод».

      - Режим работы оборудования: круглогодичный и круглосуточный.

      - Пределы эксплуатации кондиционеров по температуре наружного воздуха: от – 30 Cдо + 46 С.

      - Допустимая длина трубопроводов между внутренним и наружным блоком – до 70 м.

      - Допустимый перепад высот менаду внутренним и наружным блоком – до 30 м.

      - Кондиционеры должны иметь модификации с электропитанием от сети переменного тока 380/220 В (3 фазы – 50 Гц). Допустимые отклонения в электропитании для сети переменного тока 380 В (3 фазы – 50 Гц) +/-10 %.

      - Кондиционер должен быть снабжен стандартной заводской функцией «автоматического перезапуска». При внезапном отключении электропитания и дальнейшем его включении кондиционер должен автоматически включаться в работу с сохранением предыдущего режима работы, независимо от периода времени отключения. Кондиционер должен быть снабжен функцией самодиагностики.

Кондиционер должен быть снабжен стандартным заводским адаптером, позволяющим включать и выключать кондиционер при помощи согласователя работы кондиционеров.

Указанные характеристики должны быть подтверждены документацией завода изготовителя, либо официальным письмом организации, являющейся официальным дистрибьютором завода изготовителя и обеспечивающей гарантию на оборудование.

    - Автоматизация работы оборудования, диспетчеризация и мониторинг

      - В СКВ помещениях кроссовых все кондиционеры должны быть объединены цепями управления с согласователем работы кондиционеров для автоматического управления работой всех кондиционеров. Согласователь работы кондиционеров должен быть универсальным для кондиционеров различных моделей и обеспечивать работу не менее 2-х кондиционеров.

      - Согласователь работы кондиционеров должен быть готовым изделием, имеющим Сертификат соответствия на серийный выпуск продукции (Система сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА России).

      - Согласователь работы кондиционеров должен автоматически обеспечивать следующие функции:

включение в работу необходимого количества кондиционеров в нормальном режиме работы оборудования (один или два рабочих кондиционера);

периодическое переключение с интервалом времени (определяется на стадии проектирования) рабочих и резервного кондиционеров с целью равномерной выработки ресурса всех кондиционеров, установленных в одном помещении;

включение всех кондиционеров в случае возникновения аварии на любом кондиционере;

блокировку несанкционированного изменения параметров работы кондиционеров с индивидуального пульта управления.

    - Требования по климатическим параметрам и расчет тепловыделения

      - Система кондиционирования должна обеспечивать круглосуточное и круглогодичное поддержание требуемых параметров воздуха в помещении телекоммуникационного центра. В соответствии со СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» система должна иметь не менее чем два кондиционерных блока, при этом один блок должен быть резервным.

      - Холодопроизводительность рабочего кондиционера должна быть не менее расчётных максимальных теплопоступлений в помещение, а холодопроизводительность резервного кондиционера – не менее максимальной холодопроизводительности рабочего кондиционера.

      - Система кондиционирования серверной должна обеспечивать поддержание температуры в помещении в пределах от 16до 25ºC (рекомендуется 20 – 22ºС).

      - Необходимая мощность системы кондиционирования рассчитывается, исходя из тепловыделения системы в проектируемой конфигурации (таблица 1).

Таблица 1 – Расчет тепловыделения системы в проектируемой конфигурации

| Наименование помещения | Максимальные тепловыделения, Вт |
| --- | --- |
| Серверная | 20000 |

    - Дополнительные требования

      - Места размещения наружных блоков кондиционеров и способ отвода конденсата от внутренних блоков определяются Исполнителем по согласованию с собственником здания или с его законным представителем. Наружные конденсаторные блоки воздушного охлаждения должны поставляться в комплекте с монтажными кронштейнами для установки. Прокладка трубопроводов должна предусматриваться в основном скрытая – в существующих фальшполах и подвесных потолках, а при их отсутствии – в кабель-каналах (кабелегонах).

      - Внутренние блоки кондиционеров должны быть установлены с возможностью равномерной раздачи охлаждённого воздуха в пространство помещений кроссовых.

      - Система кондиционирования воздуха не должна превышать нормируемые уровни шума.

      - В помещении серверной с автономной прецизионной системой кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена возможность отключения системы отопления.

Климатические параметры серверной и кроссовой должны быть выведены на пульт охраны.

3.  Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ)

Назначение и цели создания системы

Назначение АУГПТ

      - АУГПТ предназначена для подачи огнетушащего газа и передачи сигналов управления на систему оповещения людей о пожаре и обнаружения возгорания на всей контролируемой площади защищаемого помещения серверной, расположенной в Бизнес-центре «Святогор 4», по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, с.4 (далее – серверная).

      - При разработке АУГПТ следует руководствоваться следующими документами:

поэтажные планировки объекта;

архитектурная часть проекта;

перед началом проектирования в качестве исходных данных Заказчик должен предоставить архитектурные данные о защищаемом АУГПТ помещений (архитектурную планировку помещения с указанием размеров в метрах, а также внешних и внутренних стен, высоты фальшпотолков, фальшполов);

другие необходимые для проектирования исходные данные, предоставленные организацией-заказчиком по требованиям организации-разработчика.

    - Цели создания АУГПТ

      - АУГПТ создается для своевременного и оперативного обнаружения очагов возгорания на защищаемой площади и подавления этих очагов для исключения или минимизации ущерба, причиняемого персоналу и оборудованию.

  - 3.1. Требования к системе

    - Требования к системе в целом

      - Технические средства АУГПТ должны обеспечивать следующие функции:

выдача сигналов «Пожар» на пожарный пост;

выдача сигналов управления инженерными системами;

выдача предупреждающих сигналов людям, находящимся в защищаемых помещениях;

подача огнетушащего вещества в защищаемые помещения;

возможность удаления продуктов, образующихся в результате тушения пожара;

контроль целостности линий управления.

      - АУГПТ должна обеспечивать решение следующих задач:

обнаружение возникновения пожара в охраняемых помещениях;

оповещение персонала в случае получения сигналов «Пожар»;

тушение очагов возгорания;

управление инженерными системами.

      - Защите средствами АУГПТ подлежит помещение серверной, площадью 25,4 м2; фальшпол и фальшпотолок в помещении отсутствуют, высота помещения 3,2 м.

      - В защищаемом АУГПТ помещении размещается электронное, компьютерное оборудование, кабели, силовое электрооборудование. Скорость воздушных потоков не превышает 1 м/с. Температура в помещениях составляет плюс 20ºС, относительная влажность воздуха – до 60 %. Запыленность, дымные образования, вибрации и агрессивные среды в защищаемых помещениях отсутствуют. Основной пожарной нагрузкой являются горючая изоляция проводов и кабелей, мебель, бумага. Для защиты помещений следует использовать АУГПТ, которая должна состоять из сертифицированных модулей.

      - Технические средства АУГПТ предназначены для защиты помещений от пожара, формирования сигналов «Пожар», организации оповещения службы пожарной охраны в случае получения этих сигналов.

      - АУГПТ должна обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в нее систем в климатических условиях объекта.

      - В состав АУГПТ должно входить следующее оборудование:

приемно-контрольное оборудование;

пожарные извещатели в защищаемом помещении;

модули пожаротушения;

световая и звуковая сигнализация для выдачи сообщений людям, находящимся в защищаемых помещениях и около них.

      - Сигналы о состоянии АУГПТ через приемно-контрольный прибор необходимо вывести на пульт сигнализации, расположенный в помещении с постоянным пребыванием дежурного персонала согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»:

Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться на первом или цокольном этажах здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.

Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать 25 м.

Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:

площадь не менее 15 м²;

температура воздуха от плюс 18 до плюс 25 °С при относительной влажности не более 70 %;

наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СниП 23.05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

освещенность помещений при естественном освещении составляет не менее 100 лк, от люминесцентных ламп – не менее 150 лк, от ламп накаливания – не менее 100 лк, при аварийном освещении – не менее 50 лк;

наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.

      - В помещении пожарного поста или помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.

      - В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.

      - Монтаж АУГПТ должен соответствовать требованиям следующих документов:

РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

СниП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

      - Прокладку проводов и кабелей необходимо выполнить по скрыто вмонтированным устройствам (закладным) креплением к строительным конструкциям (металлическим лоткам, кабель-каналам, поливинилхлоридным (ПВХ) трубам). Контактные соединения должны выполняться помощью распаечных коробок или клеммных колодок. Силовые питающие линии АУГПТ должны быть проложены отдельно от слаботочных линий.

      - Оборудование, коммутационные панели и соединительные кабельные линии должны быть защищены от несанкционированного вскрытия и подключений.

      - Оборудование АУГПТ должно соответствовать первой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно следующим документам:

ПУЭ-6,7 «Правила устройства электроустановок»;

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

      - Электропитание оборудования должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).

      - Защитное заземление и зануление электрооборудования АУГПТ следует выполнить в соответствии с требованиями следующих документов:

ПУЭ-6,7 «Правила устройства электроустановок»;

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

Техническая документация заводов-изготовителей.

      - Оборудование и аппаратура, применяемые в АУГПТ, должны иметь сертификаты соответствия государственным стандартам Российской Федерации.

      - Необходимо построить АУГПТ на базе технологического оборудования компании «Артсок».

    - 3.2. Технические требования к АУГПТ

      - Проектные решения должны соответствовать:

функциональному назначению защищаемого помещения;

действующим нормативным документам;

технологической и строительной части проекта;

технологичности монтажа и эксплуатации АУГПТ.

      - К АУГПТ предъявляются следующие технические требования:

в рабочей документации в качестве огнетушащего средства следует принять Novec 1230 как наиболее эффективное средство для тушения пожара в защищаемых АУГПТ помещениях объекта;

метод тушения является объемным;

объемная огнетушащего концентрация газа Novec 1230 должна составлять 4,2%;

время подачи огнетушащего газа составляет 10 секунд;

для электроуправления установкой, хранения, распределения и выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в защищаемые помещения, а также контроля его количества следует принять оборудование, серийно выпускаемое промышленностью в Российской Федерации и имеющее сертификаты соответствия;

для обеспечения своевременной эвакуации обслуживающего персонала из защищаемого помещения серверной при пожаре и срабатывании установки должна быть предусмотрена предупредительная звуковая и световая сигнализация (сирена, табло «ГАЗ!УХОДИ!»);

размещение узлов дистанционного пуска модулей должно производиться на высоте 1,5 м от пола;

устройства дистанционного пуска следует установить вблизи защищаемых помещений на стене;

для защиты помещений необходимо использовать пожарную сигнализацию (ПС) с дымовыми пожарными извещателями;

в качестве приемной аппаратуры ПС следует принять приемно-контрольный прибор типа РОСА;

прибор должен осуществлять непрерывный контроль состояния линий связи и управлять пуском модулей в автоматическом или ручном (дистанционном) режимах управления;

при срабатывании АУГПТ выдать сигнал на управление системами приточно-вытяжной вентиляции и другими системами противопожарной защиты, обслуживающими помещения, оборудованные соответствующей АУГПТ;

организация бесперебойного электроснабжения АУГПТ;

должен быть предусмотрен 100 % запас огнетушащего вещества;

предусмотреть запас огнетушащего вещества в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещениях объекта;

для оперативного удаления из защищаемых помещений ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию здания;

допускается для этой цели применять передвижную установку дымоудаления согласно СП 5.13130.2009.

      - Запас огнетушащего вещества следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. Модули с запасом должны быть подготовлены к монтажу в установки. Модули с запасом должны храниться на складе защищаемого объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок пожаротушения.

      - Электропитание с переменным током 220 В, 50 Гц аппаратуры АУГПТ следует осуществить от распределительных щитов бесперебойного электроснабжения.

      - АУГПТ должна поддерживать работоспособное состояние при прекращении электроснабжения в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.

    - 3.3. Требования к обслуживанию и ремонту

      - Блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из запасных изделий и приборов (ЗИП) без дополнительной настройки или с минимальной настройкой.

      - Обслуживание устанавливаемого оборудования и АУГПТ в целом должно производиться специально обученным персоналом.

      - Регламентное обслуживание должно производиться в соответствии с технической документацией.

      - Должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта путем замены отказавших узлов и устройств на аналогичные из ЗИП.

      - Должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в ЗИП для оперативного ремонта, но не менее 10 % от состава оборудования АУГПТ.

      - Срок службы АУГПТ должен быть не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию при условии выполнения требований условий эксплуатации и правил технического обслуживания.

    - 3.4. Организация эксплуатации АУГПТ и охрана труда

      - В рабочей документации следует отразить положения, обеспечивающие эксплуатацию АУГПТ и содержание ее в исправном состоянии.

      - Организацию эксплуатации АУГПТ, в том числе и техническое обслуживание, необходимо осуществлять в соответствии со следующими документами:РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

      - Для обеспечения эксплуатации АУГПТ необходимо разработать и создать:

организационную структуру службы эксплуатации (СЭ);

систему организации профилактических и ремонтных работ;

мероприятия по охране труда и технике безопасности;

перечень возможных неисправностей технических средств, рекомендации по их устранению и ориентировочное время устранения;

действия СЭ в экстремальных условиях (пожар, угроза террористического акта, системные аварии).

Дополнительные требования.

Произвести монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с разработанным проектом.

Требования к проектной и исполнительной документации.

Проектная и исполнительная документация разрабатывается и оформляется на основании требований СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85,  СНиП 31-06-2009 ,  и передается Заказчику в трех экземплярах и в электронном виде в формате dwg.

Проектная документация должна включать в себя:

- пояснительную записку;

- планы расположения оборудования и кабельных линий;

- однолинейные расчётные схемы;

- спецификации.

При завершении монтажных и пуско-наладочных работ предоставить:

- исполнительную техническую документация по сдаче-приёмке монтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией   И 1.13-07 Минрегионразвития, изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в исполнительной документации;

- технический отчет по измерениям параметров электрических сетей

(протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов);

- сертификаты соответствия на все применяемые при выполнении работ материалы и оборудование, действующие на территории Российской Федерации;

- паспорта на оборудование и гарантию фирмы – изготовителя.

- акты скрытых работ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. До начала работ Подрядчик должен разработать ППР (Проект производства работ) и план график работ и согласовать с Генподрядчиком.

4.2. Монтажные, пусконаладочные работы производятся с учетом функционирования административного здания, в ночное время  с 20:00 до 24:00 и выходные дни круглосуточно. График работ в обязательном порядке  предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией.

4.3. Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с эксплуатирующей организацией.

4.4.  Организация работ осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 111-4-80, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ – ПОТ Р М-016-2001), СанПиН, законодательства Российской Федерации и иных правовых актов по охране окружающей среды.

4.5. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать чистоту на всей территории  ремонтных работ,  исключить попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Ежедневно производить вынос строительного мусора, в контейнеры, предоставляемые Генподрядчиком и влажную уборку помещений.

4.6. Складирование  материалов и оборудования, осуществляется в местах согласованных с эксплуатирующей организацией. Способ складирования должен исключать возможность причинения ущерба третьим лицам.

4.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме КС-6 и предоставляет его Генподрядчику для контроля.

4.8.  Применять только новые, качественные материалы и оборудование.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ   УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

5.1.  Наличие внутренней системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

5.2.  Наличие опыта проведения аналогичных работ от 7 (семи) лет и не менее 10 (десяти) отзывов об их исполнении, с указанием контактной информации.

5.3.  Срок выполнения работ не более 7 (семи) календарных дней с даты подписания договора.

5.4.  Локальные сметы на проведение монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г (11 главка)).

5.5.  Сметные расчёты на проектные работы Подрядчик разрабатывает на основе  «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москвы МРР-3.2.06.07-10» с учетом коэффициента пересчета базовой (в ценах 2000 года) стоимости проектных работ  на 2-ой квартал 2013 года

- 5.6.  Гарантийный срок выполненных работ устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке работ.

- 5.7. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь:

-   прописку в г. Москве или Московской области (предпочтительно);

- аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов переаттестации).

5.8. Готовность к проведению монтажных, пусконаладочных работ с учетом функционирования административного здания, в ночное время и выходные дни, с предварительным согласованием с эксплуатирующей организацией.

Начальная максимальная цена: 2 794 345,66 руб. в том числе НДС 18%.– 426 256,12 руб.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе все налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ

В стоимость услуги входят расходные материалы, спецодежда и средства защиты персонала, инвентарь и оборудование, накладные и управленческие расходы.

Оплата работ по договору производится Генеральным подрядчиком на основании подписываемого Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполненных работ (КС-3) в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Заказчика  на расчетный счет Подрядчика.

Номер позиции в ГПЗ 4010/151.

Техническое задание разработал:

Старший специалист СПБ и ОТ 					С.Н. Котов