ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт силового оборудования трансформаторной подстанции ТП-70.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт силового оборудования трансформаторной подстанции ТП-70, инв. № 02655303

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

2.1.1. ТП-70 введена в эксплуатацию в 1960 году. Высоковольтное оборудование ТП-70 состоит на балансе АО «СЭСК» (инв. №02655303). 2.1.2. Трансформаторная подстанция встроена в здание насосной станции, расположенной по адресу Нижегородская обл., г.Саров, пр.Музрукова, 9, строение 6, и служит для питания оборудования МУП «Горводоканал». 2.1.3. Оборудование РУ-6кВ ТП-70 морально и физически устарело. РУ-6кВ состоит из 2-ух секций, ячейки разделены бетонными перегородками, двери ячеек выполнены из металлической сетки. Существующая электрическая схема 6кВ ТП-70, а также проектные планировки приведены в приложениях. Размеры помещения РУ-6кВ6 3600х3600мм. 2.1.4. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правила устройства электроустановок. 2.1.5. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 2014 года - Оборудование должно соответствовать требованиям: - действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов; - технической политики в распределительном сетевом комплексе. - Технические условия и комплектовочные ведомости на каждый тип выключателя должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать установленным образцам. - Завод-изготовитель должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ИСО 9001:2000. - Выключатели должны иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики. - Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте. 2.1.11.Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. 2.1.12. Каждый выключатель должен иметь паспорт. 2.1.13. Дополнительные показатели, увеличивающие конкурентные преимущества продукции: - улучшенные технико-экономические показатели (пониженный уровень шума, низкие потери, уменьшение затрат на эксплуатацию и др.); - наличие типовых технологических карт на ремонт; - наличие дополнительных сертификатов, в том числе международных; - наличие положительного опыта эксплуатации в России не менее 5 лет; - наличие сервисных центров в регионах заказчика; - дополнительные гарантийные обязательства поставщика.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - замена морально и физически устаревшего оборудования РУ-6кВ ТП-70; - повышение надежности электроснабжения потребителей.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

3.2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт силового оборудования трансформаторной подстанции РУ-6кВ ТП-70 и согласование его с Заказчиком. Принятые решения в проекте должны соответствовать работам, перечисленным в п.3.2.2.2 настоящего Технического задания. В РУ-6кВ предусмотреть схему АВР. 3.2.2. Выполнить капитальный ремонт силового оборудования ТП-70: 3.2.2.1. Демонтаж существующего оборудования: - ячеек 6кВ – 6 шт.; - трансформаторов напряжения – 2шт.; - выключателей нагрузки – 6шт.; - ошиновки 6кВ; - кабелей 6кВ питания силовых трансформаторов 6/0,4кВ – 2шт.; - внутреннего контура заземления в РУ-6кВ и в камерах трансформаторов; - системы собственных нужд РУ-6кВ. 3.2.2.2. Монтаж: - ячеек КСО – 8 шт. (модификацию шкафов определить в проекте); - высоковольтных кабелей питания силовых трансформаторов – 2шт.; - новой ошиновки РУ-6кВ; - однофазного анти резонансного трансформатора напряжения типа 3хЗНОЛП-6– 2шт.; - трансформаторов тока типа ТПЛ-10 в каждой фазе на всех ячейках с выключателями – 21 шт.; - ограничителей напряжения на отходящих линиях и трансформаторах напряжения; - вакуумных выключателей типа BB/TEL – 7шт. Блоки управления вакуумными выключателями предусмотреть с токовой подпиткой типа БУ/TEL-12-03А; - оперативных цепей ШУ ~220В с АВР (установка однофазного трансформатора напряжения типа ОЛСП-6000/220В с предохранителем на вводах); - установка нового шкафа сигнализации на базе контроллера ДЕКОНТ А-9. - организация сигнализации состояния оборудования в шкаф сигнализации и передача информации на диспетчерский пункт, по оборудованию ДЕКОНТ. - релейной защиты, выполненной на блоках РЗА-33 с токовой подпиткой; - внутреннего контура заземления в РУ-6кВ и камерах трансформаторов; - схемы собственных нужд РУ-6кВ (освещение, розеточная сеть в помещениях РУ-6кВ, камерах тр-ров №1,2); - нового заземляющего устройства. 3.2.2.3. Устанавливаемые вакуумные выключатели типа ВВ/TEL со встроенными электромагнитными приводами с магнитными защелками должны быть необслуживаемыми и должны иметь следующие характеристики: номинальный ток – 1000 А; номинальный ток отключения – 20 кА; ток термической стойкости (3 с) – 20 кА; ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, «ВО» – 150 000 циклов; механический ресурс – 150 000 циклов; собственное время отключения не более 45 мс; полное время отключения не более 55 мс; собственное время включения не более 75 мс; мощность, потребляемая от источника оперативного питания: в процессе подготовки к включению не более 70 ВА, в установившемся режиме не более – 15 ВА; масса коммутационных модулей не более 37 кг; срок службы – не менее 30 лет; условия эксплуатации: - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 55 0С (с учетом превышения температуры в КРУ); - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 40 0С без необходимости подогрева привода; - верхнее значение относительной влажности воздуха – 100% (с возможностью выпадения росы при температуре плюс 25 0С); - эффективное значение относительной влажности – 80% при температуре плюс 20 0С; - наибольшая высота над уровнем моря – 10001 м; - содержание коррозионно-активных агентов в окружающем воздухе – для атмосферы типа II (промышленная) по ГОСТ 15150. - Выключатели должны соответствовать требованиям МЭК-56, ГОСТ Р 52565, ТУ 3414-017-84861888-2010 (ТШАГ.674152.003) и предназначены для коммутации токов при операциях «О», «В», «ВО», «ОВ» и циклах АПВ: «О – 0,3с ВО», «О – 0,3с – ВО – 20с – ВО» и «О – 0,3с – ВО – 180с – ВО». 3.2.2.4. Устанавливаемые блоки релейной защиты РЗА-33 должны иметь следующие характеристики: - В части условий эксплуатации: температура окружающего воздуха, оС: от –40 до +55; - В части защит: ненаправленная и направленная максимальная токовая защита (МТЗ) с возможностью выбора зависимости время-ток; 3 ступени. максимальная защита по току нулевой последовательности с возможностью выбора зависимости время-ток; максимальная защита по току обратной последовательности; ускорение токовых защит при включении выключателя; резервирование отказа выключателя (УРОВ); защита минимального напряжения (ЗМН); защита от повышения напряжения (ЗПН); защита максимального напряжения нулевой последовательности; защита максимального напряжения обратной последовательности; защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). - В части автоматики: однократное автоматическое повторное включение (АПВ); автоматическая частотная разгрузка (АЧР+ ЧАПВ); - В части измерения, осциллографирования, регистрации: индикация аналоговых величин тока и напряжения в первичных/ вторичных величинах; индикация значений положительной/отрицательной активной, реактивной (емкостной/индуктивной) и полной мощности, частоты основной гармоники сети (50 Гц); индикация значения коэффициента мощности; встроенный аварийный осциллограф (мгновенные значения); регистрация аварийных параметров. энергонезависимая память событий и осциллограмм; - В части функций диагностики: измерение углов между токами и напряжениями; определение чередования фаз; определение направления мощности; определение мощности нулевой последовательности при замыкании фазы на землю; индикация обрыва цепей управления; индикация наличия напряжения 3Uo; - В части связи с АСУ ТП: реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации; чтение/запись всех параметров нормального и аварийного режимов; порт RS-485 для связи с АСУ, на базе контроллеров ДЕКОНТ А9; протоколы обмена данными с устройствами SYBUS; фиксация токов и напряжений в момент аварии. 3.2.2.5. Проведение пуско-наладочных работ вновь установленного оборудования ТП-70. 3.2.3. 2015г.- приобретение ячеек КСО- 8 шт. и вакуумных выключателей типа BB/TEL- 7 шт., 2016г. - выполнение монтажных работ.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. -; -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл., г.Саров, пр.Музрукова, 9, строение 6

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с даты заключения договора. Окончание: 30 июня 2016 года. Конкретные даты проведения работ определяет Заказчик в зависимости от возможности отключения ТП.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): - п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»; - п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»; - п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»; - п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»; - п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты». 9.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно – капитального ремонта силового оборудования трансформаторных подстанций. 9.3. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 9.4. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер – не менее 1 чел., - инженер РЗиА – не менее 1 чел.; - электромонтажник не ниже 6 разряда – не менее 2 чел., - электромонтажник не ниже 5 разряда – не менее 3 чел. 9.5. Работы будут проводиться в действующей подстанции, соответственно командированный персонал, выполняющий работу, должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой не ниже 3 группы по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке. Командирующая организация в сопроводительном письме на имя руководителя АО «СЭСК» должна указать цель командировки, а также работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственным руководителем, производителем работ, членами бригады, а также подтвердить группы по электробезопасности этих работников. 9.6. Объект находится на территории ЗАТО. 9.7. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя. 9.8. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем. 9.10. Контроль за выполнением работ осуществляют: - по монтажу и наладке вакуумных выключателей – начальник службы подстанций АО «СЭСК» Королев Александр Николаевич, тел. (831-30) 7-68-33. - по монтажу и наладке релейной защиты – начальник службы РЗиА АО «СЭСК» Муратов Евгений Иванович, тел. (831-30) 7-68-08.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - комплект проектно-сметной документации; - исполнительную документацию; - пуско-наладочную документацию; - электромонтажную документацию; - ведомости смонтированного оборудования; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приемки объекта; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания (кроме проектно-сметной документации) должна быть представлена на бумажном носителе. Проектно-сметная документация должна быть представлена в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде (на DVD) в форматах PDF и DWG.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП | Трансформаторная подстанция |
| 2 | РУ | Распределительное устройство |
| 3 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однолинейная электрическая схема 6кВ ТП-70 |  |
| 2 | План и разрезы трансформаторной подстанции из проекта на канализационную насосную станцию |  |