ТОМ 2 «Техническое задание»

часть 1

- Требования к назначению

Система видеонаблюдения предназначена для визуального наблюдения за технологическими операциями по изготовлению ТВС с таблеточным

МОКС-топливом комплекса оборудования изготовления ТВС на ФГУП «ГХК».

- Общие требования к системе

Система видеонаблюдения за технологическими операциями по изготовлению ТВС с таблеточным МОКС-топливом в соответствии с ОПБ ОЯТЦ (НП-016-05) относится к системам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность.

Система видеонаблюдения в соответствии с НП-031-01 относится к оборудованию III категории сейсмостойкости.

- Требования к составу системы

Система видеонаблюдения должна состоять из оборудования передающей и приемной стороны, соединенных между собой кабельными линиями связи.

    - Оборудование передающей стороны должно включать:

- устройство телевизионное передающее – 10 шт.

    - Оборудование приемной стороны должно включать:

- стойку питания и цифровой передачи – 1 шт.;

- рабочее место оператора (РМО) – 4 шт.

    - Комплект кабелей должен включать:

- кабель камерный для подключения УТП, длина 40м – 10 шт.;

- комплект кабелей подключения РМО, длина 30м – 4 шт.

    - Комплект ЗИП – 1 шт.

- Требования к условиям эксплуатации оборудования

- Условия эксплуатации оборудования передающей стороны системы:

- рабочая среда								воздух

- диапазон рабочих температур, С				 от +10 до +35

- влажность воздуха при 25 С, не более				80 %

- мощность дозы γ-излучения, рад/ч, не более			102

- интегральная  доза γ-излучения, рад, не более			104.

- Условия эксплуатации оборудования приемной стороны системы:

- рабочая среда								воздух

- диапазон рабочих температур, С				 от +10 до +35

- верхнее предельное значение температуры, С, не более 	+40

- относительная влажность воздуха при +30 С, не более		 90 %

- атмосферное давление, МПа					 от 0,085 до 0,103.

- Требования к оборудованию передающей стороны

- В состав устройства телевизионного передающего (далее УТП) должны входить телевизионная камера с объективом-трансфокатором, двухкоординатное устройство наведения и кронштейн крепления (с коробкой соединительной при необходимости).

- УТП должно устойчиво функционировать в условиях воздействия гамма-излучения с мощностью дозы – 102 рад/час до набора интегральной

дозы в 104 рад;

- Рабочая среда для УТП – воздух.

- Разрешающая способность изображения, формируемого УТП должна составлять не менее 600 телевизионных линий.

- Изображение, формируемое УТП должно быть цветным.

- Телевизионная камера УТП должна иметь 36-ти кратный объектив трансфокатор, обеспечивающий возможность дистанционного изменения угла поля зрения в диапазоне от 1,7 до 55 по диагонали.

- Диапазон фокусировки УТП должен составлять от 100 мм до .

- Чувствительность УТП должна быть не хуже 0,1 люкс.

- Рабочий диапазон температур УТП должен составлять

от +10 C до +40 C.

- Двухкоординатное устройство наведения УТП должно обеспечивать возможность позиционирования телевизионной камеры в двух плоскостях: поворот на угол 360; наклон на угол от минус 10 до 190 с изменяемой скоростью от 0,5 до 90/с.

- УТП должно иметь степень защиты не менее IP65.

- Габаритные размеры УТП без кронштейна крепления и коробки соединительной должны быть не менее 190×310 мм.

- Вес УТП без кронштейна крепления и коробки соединительной должен быть не более 2,8 кг.

- Требования к оборудованию приемной стороны

- Стойка питания и цифровой передачи должна включать в свой состав блоки питания и управления УТП, ЖК-консоль, блок коммутации и защиты, сервер/сетевой регистратор, IP-видеокодер, сетевой коммутатор и источник бесперебойного питания.

- РМО должно включать в свой состав системный блок, ЖК монитор 22”, клавиатуру, мышь, пульт управления, источник бесперебойного питания и комплект кабелей соединительных.

- Оборудование приемной стороны должно обеспечивать выполнение следующих функций:

      - Отображение изображений на рабочих местах оператора в полноэкранном режиме видеонаблюдения.

      - Отображение изображений на рабочих местах оператора в мультиэкранном режиме видеонаблюдения.

      - Одновременную цифровую запись видеоизображений со всех телекамер или по выбору на независимый носитель по заданной программе с сохранением записанной информации в течение 170 часов.

      - Просмотр ранее записанной в архив видеоинформации без перерыва записи текущей видеоинформации на рабочих местах операторов.

      - По команде с пульта управления рабочего места оператора обеспечивать выполнение следующих функций управления:

- выбор камеры;

- управление функциями объектива камеры;

- управление двухкоординатным устройством наведения.

      - Диагностирование состояния основных элементов системы (наличие видеосигнала, состояние IP-видеокодера, состояние ИБП, регистратора) с отображением неисправных элементов на мнемосхеме реализованной в РМО.

      - Возможность копирования записанных видеоизображений на внешний носитель.

      - Возможность подключения стойки питания и коммутации к компьютерной сети по Ethernet 10/100/1000Base-T.

      - Автономную работу системы при отсутствии внешней питающей сети до 20 мин.

      - Возможность расширения системы в части увеличения количества камер, стоек и РМО.

      - В стойке питания и цифровой передачи должно быть предусмотрено место и обеспечена возможность подключения приемной стороны оборудования ТВ установки считывания идентификационного номера ТВС РУ БН-800 (при необходимости).

- Требования к надежности

  - Для оборудования системы должны быть выполнены следующие требования по надежности (без учета радиационного воздействия и выработки ресурса заменяемых компонентов ограниченной радиационной стойкости):

- средний срок службы, лет							15

- средняя наработка УТП на отказ, часов, не менее			        8000.

  - Оборудование, предлагаемое Поставщиком, должно выпускаться на серийной основе и иметь положительный опыт применения, подтвержденный письменными отзывами Заказчиков.

- Требования к электропитанию

Питание системы должно осуществляться от трехфазной сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью по системе TN-S, нагрузка однофазная (напряжение фазы составляет  В, частота – (50 ± 1) Гц; суммарное отклонение напряжения и частоты не более ± 10 %; максимальное допустимое содержание гармоник не более 8 %). Заземление по МЭК 364-3-4: L-N-PE (фаза - ноль - земля).

- Требования по сохранности информации при нарушениях в системе электроснабжения

Оборудование приемной стороны должно комплектоваться резервными источниками бесперебойного питания с целью обеспечения исключения сбоев в случае отключения питания. Время непрерывной автономной работы должно составлять не менее 20 минут.

- Требования к составу эксплуатационной документации

Комплект документации, поставляемый вместе с системой видеонаблюдения, должен включать:

- формуляр системы;

- руководство по эксплуатации и обслуживанию системы;

- альбом электрических схем и сборочных чертежей.

В состав руководства по эксплуатации и обслуживанию системы должны входить описания всех компонентов системы, инструкции по сборке и установке системы, инструкции по эксплуатации системы, инструкции по обслуживанию оборудования.

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам,  обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к этапам и срокам выполнения работ

Состав работ должен включать в себя следующие этапы:

| Наименование этапа работ |  | Срок выполнения с момента заключения договора |  | Результат, передаваемый Заказчику |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и согласование технического задания на ТВ систему. | 3 мес. |  | Согласованное с Заказчиком ТЗ. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |  |
| Изготовление оборудования ТВ системы. Проведение заводских испытаний ТВ системы. | 10 мес. |  | Акт заводских испытаний. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |  |
| Упаковка и отгрузка ТВ системы. Проведение приемочных испытаний ТВ системы на площадке Заказчика. | 11 мес. |  | Акт приемочных испытаний. Оборудование ТВ системы. Товарно-транспортная накладная. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |  |

- Требования к условиям поставки

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость разработки и изготовления оборудования, доставка на склад Заказчика, расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев с момента ввода системы в эксплуатацию или не менее 18 месяцев с момента отгрузки Заказчику. В течение всего срока службы системы должна осуществляться сервисная поддержка с гарантированной поставкой запасных частей.