## Оборудование
Задание №ЗЗ-Р4-7042-201376662; СЗ №2014-481
Спецификация. Поставка клапанов общепромышленных для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 27
1 | 2.ИСУП.5252913 | - | Клапан запорный | по типу КЗО 0208.150.16-57.П | - | Оборудование | 150 | 1,6 | 200 | вода |  | 283 | встроенный электропривод | Н-В-02 | 3,2 | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | (после выпуска сметы) | R4.01835.1.0.26 |  | R4.01835.2.0.26 | 4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. |  | Предварительно согласовано. Документация будет выпущена в 2014 году срок службы не менее 30 лет Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2015-02-27 | 2/6 | 35632.08
2 | 2.ИСУП.5252914 | - | Клапан запорный | по типу КЗО 0208.150.16-57.П | - | Оборудование | 150 | 1,6 | 200 | вода |  | 283 | встроенный электропривод | Н-В-02 | 3,2 | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | (после выпуска сметы) | R4.01835.1.0.26 |  | R4.01835.2.0.26 | 4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. |  | Предварительно согласовано. Документация будет выпущена в 2014 году срок службы не менее 30 лет Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2015-02-27 | 2/6 | 35632.08
3 | 2.ИСУП.5252915 | - | Клапан запорный | по типу КЗО 0208.150.16-57.П | - | Оборудование | 150 | 1,6 | 200 | вода |  | 283 | встроенный электропривод | Н-В-02 | 3,2 | угл | фланцевый с комплектом ответных фланцев, крепежа и прокладок | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | (после выпуска сметы) | R4.01835.1.0.26 |  | R4.01835.2.0.26 | 4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Открытое распределительное устройство 500 кВ. |  | Предварительно согласовано. Документация будет выпущена в 2014 году срок службы не менее 30 лет Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1 | 2015-02-27 | 2/6 | 35632.08
4 | 2.ИСУП.5766239 | 4TB62S01 | Клапан сильфонный проходной | по типу 14нж17ст19 | - | Оборудование | 15 | 4 | 350 | техническая вода |  | 2.3 | ручной |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00444.3.0.16 изм. 1 | R4.00444.1.0.16 изм. 2 | 17 | R4.00444.2.0.16изм.2 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Эстакады и каналы технологических трубопроводов. |  | Срок службы не менее 30 лет; без требований соответствия ОТТ | 2014-12-30 | 1/6 | 725.12
5 | 2.ИСУП.5781148 | 4SD50S91 | Клапан сильфонный запорный | по типу КЗО 0205.020.40-48 | - | Оборудование | 20 | 4 | 350 | парогазовая смесь |  | 6.9 | рукоятка |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00280.3.0.16 (после корректировки) | R4.00280.1.0.12 |  | R4.00280.8.0.12 | -/4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.1, со смещенными патрубками, строит. длина L=150 мм, строит.высота H=200 мм от оси верхнего патрубка | 2014-12-06 | 1/2 | 4527.12
6 | 2.ИСУП.5781251 | 4UA10S95 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0208.020.40-27 | - | Оборудование | 20 | 4 | 350 | обессоленная вода |  | 7.9 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00233.3.0.16 | R4.00233.1.0.12 |  | R4.00233.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности В. Арматура со-ответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм. 1 | 2014-12-06 | 1/2 | 4803.2
0
[28 empty] | В том числе НДС 18% | 0
Начальник УК
Начальник ТиА ОКО