Приложение №10
к порядку планирования и 
обработки закупочных операций 
в ОАО «ППГХО»



Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке 
    Вакуумных высоковольтных выключателей  ВБКЭ-10-630/31,5 с приводом на постоянном оперативном токе напряжением 220 В.


1. Наименование поставляемого товара.
1.1. Высоковольтный вакуумный выключатель ВБКЭ-10-630/31,5 с приводом на постоянном оперативном токе напряжением 220 В.
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для гидрометаллургического завода.
Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное напряжение, кВ
	6

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	7,2

	Номинальный ток главных цепей шкафов с вакуумным выключателем, А
	630

	Номинальные токи отключения выключателей, кА 
	                    31,5

	Ток термической стойкости, кА
	31,5

	Время протекания тока термической стойкости, с
	3

	Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафа, кА
	81

	Номинальное напряжение цепей питания привода, В       пост.тока
	220

	Особые характеристики



	Выкатной, адаптированный под комплектное распределительное устройство серии К-ХII

	Вид контактов
	Втычные контакты для шин – прямоугольного сечения 120х12



Условия эксплуатации вакуумных выключателей ВБКЭ-10-630/31,5
Номинальные значения климатических факторов – У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1
· высота над уровнем моря не более 1000 м;
· диапазон  рабочих температур окружающей  среды:  +55/-60оС;
· Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газов, испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 



