Приложение №10

к порядку планирования и

обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

Вакуумных высоковольтных выключателей  ВБКЭ-10-630/31,5 с приводом на постоянном оперативном токе напряжением 220 В.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Высоковольтный вакуумный выключатель ВБКЭ-10-630/31,5 с приводом на постоянном оперативном токе напряжением 220 В.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для гидрометаллургического завода.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |
| Номинальный ток главных цепей шкафов с вакуумным выключателем, А | 630 |
| Номинальные токи отключения выключателей, кА | 31,5 |
| Ток термической стойкости, кА | 31,5 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафа, кА | 81 |
| Номинальное напряжение цепей питания привода, В пост.тока | 220 |
| Особые характеристики | Выкатной, адаптированный под комплектное распределительное устройство серии К-ХII |
| Вид контактов | Втычные контакты для шин – прямоугольного сечения 120х12 |

Условия эксплуатации вакуумных выключателей ВБКЭ-10-630/31,5

Номинальные значения климатических факторов – У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- диапазон  рабочих температур окружающей  среды:  +55/-60оС;

- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газов, испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.