ТОМ 2

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик ВЕИО – И.О. генерального директора АО «УАЗ» _______________ О.А. Ханыков |
| --- | --- |

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ в помещениях актового зала и фабрики процессов в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ в помещениях актового зала и фабрики процессов в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение строительно-монтажных работ в помещениях актового зала и фабрики процессов в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием для разработки настоящего технического задания является договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №63/2015 Основной целью проведения комплекса строительно-монтажных работ является перепланировка и изменение назначения помещений 1-го этажа в административном здании завода ОАО «Теплообменник», а также техническое переоснащение согласно новой утвержденной планировки и концепции финишной отделки (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ: 1. Выполнение комплекса строительно-монтажных и отделочных работ: 1.1. Устройство перегородок из ГКЛ и легкосборных пенобетонных блоков, и стеклянных перегородок с алюминиевым каркасом согласно утвержденной планировки (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ). 1.2. Установка новых подоконных досок, дверных блоков в помещениях и зоне входной группы, устройство козырька при входе в здание. 1.3. Монтаж подвесной потолочной системы «Армстронг» в основных помещениях и реечной алюминиевой потолочной системы в помещениях санузлов. 1.4. Устройство сцены в помещении актового зала и напольных покрытий из ковролина, линолеума и керамической плитки по предварительному согласованию цвета и фактуры с Заказчиком. 2. Монтаж коробов и оборудования системы вентиляции. 3. Выполнение электромонтажных работ с последующим проведением пуско-наладочных работ. 4. Монтаж оборудования акустической системы в помещении актового зала с последующим проведением пуско-наладочных работ. 5. Выполнение сантехнических работ в помещениях санузлов.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса строительно-монтажных работ в помещениях актового зала и фабрики процессов в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Технические требования при производстве общестроительных работ. 1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта. 2. Все применяемые при производстве работ материалы и изделия должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. 3. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. 4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве строительно-монтажных работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 5. Все используемые при строительно-монтажных работах материалы, поставляются силами Подрядчика. 6. Производство работ должно осуществляться в соответствии с: - ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам. 7. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Технические требования к монтажу системы вентиляции. 1. Несущие конструкции для крепления воздуховодов вентиляционных систем должны быть надежными, не вибрировать и не передавать вибрации. 2. Воздуховоды должны устанавливаться на несгораемых креплениях или подвесках. 3. Материалы и конструкции прокладок фланцевых соединений воздуховодов вентиляционных систем должны выбираться с учетом температуры, химических и физико-механических свойств транспортируемой среды. 4. Стыки воздуховодов вентиляционных систем не должны располагаться в толще стен, перегородок и перекрытий. 5. Оборудование вентиляционных систем должно быть выверено и прочно закреплено на опорных конструкциях. Технические требования к монтажу системы электроснабжения: 1. Все работы проводятся в действующей электроустановке. 2. Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); 3. На время проведения строительно-монтажных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с оформлением акта разграничения ЭО. 4. Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил: - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». - ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. - «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ. 5. Подключения к действующим сетям и их порядок, в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов. 6. Монтаж электрических сетей выполняется с учетом: - новых планировочных решений; - прокладки кабелей в трубах ПВХ с возможностью перетяжки в запотолочном пространстве и конструкциях перегородок; - применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки); - использования для монтажа кабельных линий кабелей марки: - ВВГнг-LS 3х1,5 – рабочее освещение; - ВВГнг-LS 3х2,5 –бытовые розетки; - ВВГнг-FRLS 3х2,5 – аварийное освещение и эвакуационное освещение. - ВВГнг- LS 5х10 – питание силовых электрических щитов; - ПВС 3х4 – питание стойки управления в аппаратной. - применения для подключения компьютерной техники розеток 2Р+РЕ красного цвета, для подключения бытовых потребителей розеток 2Р+РЕ белого цвета. - маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. 7. Проведение испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста; 8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации; - технический отчет по измерениям и испытаниям; - пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления; - сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия; - акты скрытых работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

- Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания. - При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Перегородки |  |  |  |  |
| 1 | Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-6 100/40/0,6 и стоечного профиля ПС-6 100/50/0,6, двуслойной обшивкой листами ГКЛВ 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм и дверным проемом |  | м2 | 783,9 |
| 1.1 | Устройство закладных деревянных брусков 100х100мм в проемах для крепления дверных коробок |  | м3 | 3,057 |
| 2 | Облицовка поверхности существующих стен внутри здания по системе «КНАУФ» (С626) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-5 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами ГКЛВ 12,5мм с одной стороны и дверным проемом |  | м2 | 200,0 |
| 3 | Устройство стен и перегородок из стеновых газобетонных блоков Д500 600×250×100мм (при высоте этажа свыше 4 м) |  | м3 | 6,84 |
| 4 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой перед нанесением штукатурного слоя |  | м2 | 50,0 |
| 5 | Выравнивание поверхности стен штукатурным составом типа «Ветонит» (или аналог) |  | м2 | 50,0 |
| 6 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) |  | м2 | 1384,0 |
| 7 | Оклейка поверхности стен малярной сеткой типа «Строби» с ячейкой 2×2 мм |  | м2 | 1384,0 |
| 8 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой |  | м2 | 1384,0 |
| 9 | Оклейка поверхности стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог) |  | м2 | 1384,0 |
| 10 | Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог) |  | м2 | 1384,0 |
| 11 | Монтаж защитных ПВХ уголков |  | п.м. | 230,0 |
| 12 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой перед нанесением штукатурного слоя |  | м2 | 68,0 |
| 13 | Выравнивание поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) |  | м2 | 68,0 |
| 14 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой |  | м2 | 68,0 |
| 15 | Окраска поверхности откосов водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог) |  | м2 | 68,0 |
| 16 | Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый |  | п.м. | 60 |
| 17 | Изготовление и монтаж обслуживаемой решетки для закрытия вентиляционной шахты |  | м2 | 3,00 |
| 17.1 | Стальной уголок 40×40×4мм |  | т | 0,090 |
| 17.2 | Лист ПВЛ 406 1000×3000мм с просечкой |  | т | 0,231 |
| 17.3 | Арматура Ø12мм |  | т | 0,010 |
| 18 | Облицовка поверхности стен керамической плиткой типа ШП 200х300мм белая Премиум (Россия) (или аналог) |  | м2 | 152,0 |
| Полы и сцена |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж элементов конструкции каркаса сцены из деревянных брусьев 1 сорта 100×100, длиной 6м |  | м3 | 3,0 |
| 21 | Покрытие поверхности конструкции каркаса сцены обрезной доской 1 сорта 40×150, длиной 6м |  | м2 | 61,5 |
| 22 | Устройство выравнивающего основания пола сцены из фанеры общего назначения 1525×1525×12мм |  | м2 | 14,0 |
| 23 | Устройство выравнивающего основания пола помещения аппаратной из фанеры общего назначения 1525×1525×12мм |  | м2 | 48,0 |
| 24 | Обработка деревянных конструкций антисептичесим составом типа «Пирилакс» (или аналог) и покрытие огнезащитным составом по ГОСТ 53292 |  | м2 | 62,0 |
| 25 | Обеспыливание поверхности полов |  | м2 | 972,0 |
| 26 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой |  | м2 | 972,0 |
| 27 | Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит 5000» (или аналог) |  | м2 | 972,0 |
| 28 | Укладка рулонного ковролина в помещениях (износостойкого) типа ITC Solid AB 99 (Бельгия) (или аналог) |  | м2 | 597,0 |
| 29 | Укладка линолеума типа Durable DU90002 (или аналог) |  | м2 | 120,0 |
| 30 | Монтаж ПВХ плинтусов высотой до 70 мм |  | п.м. | 270,0 |
| 31 | Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой |  | м2 | 60,0 |
| 32 | Укладка напольной керамической плитки 600х600мм |  | м2 | 267,0 |
| 32.1 | Керамогранит ST17 600×600мм неполированный (Estima) (или аналог) |  | м2 | 251,0 |
| 32.2 | Керамогранит PMF 6601 600×600мм полированный бежевый (или аналог) |  | м2 | 16,0 |
| 33 | Монтаж плинтусов из керамической плитки высотой до 100 мм из керамогранита ST17 600×600мм неполированного (Estima) (или аналог) |  | п.м. | 180,0 |
| 34 | Монтаж накладных металлических порожков шириной 40мм. |  | п.м. | 15,0 |
| Потолок |  |  |  |  |
| 35 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» |  | м2 | 944,0 |
| 35.1 | Потолочные панели типа плита «ЛИЛИЯ» ("АМСТРОНГ") |  | м2 | 944,0 |
| 36 | Устройство реечных алюминиевых потолков в помещениях санузлов |  | м2 | 28,0 |
| Система вентиляции |  |  |  |  |
| 37 | Устройство в кирпичных стенах (толщина стен в 1 кирпич) круглых отверстий Ø до 25мм |  | шт. | 4 |
| 38 | Монтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону: Потолочные вентиляционные решетки 4VA (600×600мм) или аналог |  | шт. | 28 |
| 39 | Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,7мм и периметром короба до 2400мм и длиной 1250мм |  | м2 | 470 |
| 39.1 | Приточные воздуховоды: |  | м2 | 270 |
|  | Воздуховод круглый спир.-нав. Ø125 |  | шт. | 2 |
|  | Воздуховод круглый спир.-нав. Ø200 |  | шт. | 28 |
|  | Воздуховод прямоугольный 250×150 |  | шт. | 22 |
|  | Воздуховод прямоугольный 300×150 |  | шт. | 30 |
|  | Воздуховод прямоугольный 300×200 |  | шт. | 2 |
|  | Воздуховод прямоугольный 300×250 |  | шт. | 8 |
|  | Воздуховод прямоугольный 400×250 |  | шт. | 36 |
|  | Воздуховод прямоугольный 400×300 |  | шт. | 6 |
|  | Воздуховод прямоугольный 500×300 |  | шт. | 16 |
|  | Воздуховод прямоугольный 500×400 |  | шт. | 28 |
|  | Воздуховод прямоугольный 600×400 |  | шт. | 26 |
|  | Воздуховод прямоугольный 600×500 |  | шт. | 8 |
|  | Врезка Ø200 |  | шт. | 28 |
|  | Врезка Ø250 |  | шт. | 6 |
|  | Переход прямоугольный-круглый 250×100- Ø200 |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-круглый 250×150- Ø200 |  | шт. | 28 |
|  | Переход прямоугольный-круглый 300×250- Ø200 |  | шт. | 4 |
|  | Отвод 90 Ø200 |  | шт. | 26 |
|  | Отвод 90 150×250 |  | шт. | 32 |
|  | Отвод 90 150×300 |  | шт. | 2 |
|  | Отвод 90 250×100 |  | шт. | 2 |
|  | Отвод 90 300×150 |  | шт. | 2 |
|  | Отвод 90 300×200 |  | шт. | 2 |
|  | Отвод 90 400×250 |  | шт. | 2 |
|  | Переход круглый Ø250× Ø125 |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 300×200-250×100 (0,5) |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 300×200-300×150 |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 400×250-300×200 |  | шт. | 4 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 400×250-300×250 |  | шт. | 4 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 400×300-400×250 |  | шт. | 4 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 500×300-400×250 |  | шт. | 4 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 500×300-400×300 |  | шт. | 4 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 500×400-500×300 (0,7) |  | шт. | 4 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 600×400-500×400 |  | шт. | 4 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 600×500-600×400 |  | шт. | 4 |
| 39.2. | Вытяжные воздуховоды: |  | м2 | 200 |
|  | Воздуховод круглый спир.-нав. Ø200 |  | шт. | 20 |
|  | Воздуховод прямоугольный 250×100 |  | шт. | 6 |
|  | Воздуховод прямоугольный 300×250 |  | шт. | 15 |
|  | Воздуховод прямоугольный 400×400 |  | шт. | 4 |
|  | Воздуховод прямоугольный 500×400 |  | шт. | 4 |
|  | Воздуховод прямоугольный 600×400 |  | шт. | 6 |
|  | Воздуховод прямоугольный 600×500 |  | шт. | 19 |
|  | Воздуховод прямоугольный 600×600 |  | шт. | 2 |
|  | Воздуховод прямоугольный 800×600 |  | шт. | 4 |
|  | Врезка Ø200 |  | шт. | 19 |
|  | Переход прямоугольный-круглый 250×100- Ø200 |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-круглый 300×250- Ø200 |  | шт. | 9 |
|  | Отвод 90 Ø200 |  | шт. | 19 |
|  | Отвод 90 300×250 |  | шт. | 4 |
|  | Отвод 90 600×500 |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 400×400-300×250 |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 500×400-400×400 (0,7) |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 600×400-500×400 |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 600×500-600×400 |  | шт. | 2 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 600×600-600×400 |  | шт. | 1 |
|  | Переход прямоугольный-прямоугольный 800×600-600×600 (0,7) |  | шт. | 1 |
|  | Врезка прямая 250×100 |  | шт. | 2 |
|  | Врезка прямая 300×250 |  | шт. | 7 |
| 40 | Устройство теплоизоляции материалом типа Пенофол С05 (или аналог) |  | м2 | 280 |
| 41 | Монтаж воздушных заслонок и клапанов с ручным приводом диаметром до 355мм |  | шт. | 42 |
| 41.1 | Дроссель клапан 250×100 |  | шт. | 4 |
| 41.2 | Дроссель клапан 250×150 |  | шт. | 28 |
| 41.3 | Дроссель клапан 300×150 |  | шт. | 2 |
| 41.4 | Дроссель клапан 300×250 |  | шт. | 8 |
| 42 | Монтаж воздушных заслонок и клапанов с ручным приводом диаметром до 560мм |  | шт. | 2 |
| 42.1 | Дроссель клапан 500×300 |  | шт. | 2 |
| 43 | Монтаж воздушных заслонок и клапанов с ручным приводом диаметром до 800мм |  | шт. | 4 |
| 43.1 | Дроссель клапан 600×400 |  | шт. | 2 |
| 43.2 | Дроссель клапан 600×500 |  | шт. | 2 |
| 44 | Монтаж радиальных вентиляторов типа Веза/LuftMeer (или аналог) производительностью 5400 м3 |  | шт. | 1 |
| Двери, витражи, козырек |  |  |  |  |
| 45 |  | Установка входной двери в столовую | шт. | 1 |
| 45.1 |  | Дверное полотно, толщиной 40-50 мм, размер полотна 700х2000(h) мм, цвет Венге | шт. | 2 |
| 45.2 |  | Нащельник высотой 2000(h) мм, цвет Венге | шт. | 1 |
| 45.3 |  | Дверная коробка с глубиной стоек 78 мм под Г-образный наличник, цвет Венге | шт. | 1 |
| 45.4 |  | Добор 54мм паз/паз, цвет Венге | шт. | 3 |
| 45.5 |  | Петля дверная универсальная, никелерованая, 125мм | шт. | 4 |
| 45.6 |  | Замок под ключ хром-пласт (9171С-01) | шт. | 1 |
| 45.7 |  | Цилиндр 60мм хром (С 03) | шт. | 1 |
| 45.8 |  | Накладка на цилиндр никелерованая | шт. | 1 |
| 45.9 |  | Ручка 6052 никелерованая | шт. | 2 |
| 45.10 |  | Ригель хромированный | шт. | 2 |
| 46 |  | Установка дверных блоков | шт. | 17 |
| 46.1 |  | Дверное полотно, толщиной 40-50 мм, размер полотна 800х2000(h) мм, цвет Венге | шт. | 11 |
| 46.2 |  | Дверное полотно, толщиной 40-50 мм, размер полотна 700х2000(h) мм, цвет Венге | шт. | 6 |
| 46.3 |  | Дверная коробка с глубиной стоек 78 мм, шириной 1000мм, цвет Венге | шт. | 11 |
| 46.4 |  | Дверная коробка с глубиной стоек 78 мм, шириной 1500мм, цвет Венге | шт. | 3 |
| 46.5 |  | Нащельник высотой 2000(h) мм, цвет Венге | шт. | 3 |
| 46.6 |  | Добор 54мм паз/паз, шириной 1000 мм цвет Венге | компл. | 11 |
| 46.7 |  | Стоевая добора 54мм паз/паз - Венге | шт. | 9 |
| 46.8 |  | Петля дверная универсальная, никелерованая, 125мм | шт. | 34 |
| 46.9 |  | Замок под ключ хром-пласт (9171С-01) | шт. | 14 |
| 46.10 |  | Цилиндр 60мм хром (С 03) | шт. | 14 |
| 46.11 |  | Накладка на цилиндр никелерованая | шт. | 14 |
| 46.12 |  | Ручка 6052 никелерованая | шт. | 14 |
| 46.13 |  | Ригель хром | шт. | 3 |
| 47 |  | Монтаж оконного блока из алюминиевого профиля и толщиной стекла 5 мм | м2 | 0,9 |
| 48 |  | Монтаж наличников, сечением 13×60мм, цвет Венге | п.м. | 167 |
| 49 |  | Монтаж конструкций стеклянных перегородок с алюминиевым каркасом | м2 | 17,02 |
| 49.1 |  | Светопрозрачные теплые конструкции из алюминиевых профилей AGS 150 | шт. | 1 |
| 49.2 |  | Светопрозрачные холодные конструкции из алюминиевых профилей AGS 150 | шт. | 1 |
| 50 |  | Монтаж конструкции козырька | м2 | 7,56 |
| 50.1 |  | Алюминиевый козырек с габаритными размерами (Гл х Ш) 2,10×3,60 м | шт. | 1 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 51 |  | Монтаж проволочного металлического лотка для прокладки кабельных трасс 200×80 мм | п.м. | 200 |
| 51.1 |  | Проволочный лоток 200х80 мм | п.м. | 200 |
| 51.2 |  | Анкер забивной М8 | шт. | 200 |
| 51.3 |  | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | шт. | 400 |
| 51.4 |  | Шпилька М8х1000 | шт. | 200 |
| 52 |  | Прокладка гофрированных ПВХ труб Ø16 мм | п.м. | 2000 |
| 53 |  | Монтаж распаячных коробок IP 44 | шт. | 50 |
| 54 |  | Прокладка кабеля | п.м. | 3 010,00 |
| 54.1 |  | Кабель ВВГнгLS 3х1,5 | п.м. | 1 500,00 |
| 54.2 |  | Кабель ВВГнгLS 3х2,5 | п.м. | 1 300,00 |
| 54.3 |  | Кабель ВВГнг LS 3х4 | п.м. | 100,00 |
| 54.4 |  | Кабель ВВГнгLS 5х10 | п.м. | 100,00 |
| 54.5. |  | Провод ПВС 3х4 | п.м. | 10,00 |
| 55 |  | Монтаж одноклавишного проходного выключателя типа Legrand, серия «Mosaic» (или аналог) утопленного типа | шт. | 11 |
| 56 |  | Установка пластиковых коробок типа Bitibox под проходные выключатели утопленного типа в перегородках | шт. | 11 |
| 57 |  | Монтаж двухклавишных выключателей типа Legrand 774328, серия «Mosaic» (или аналог) утопленного типа | шт. | 3 |
| 58 |  | Установка пластиковых коробок типа Bitibox под двухклавишные выключатели утопленного типа в перегородках | шт. | 3 |
| 59 |  | Монтаж одноклавишных выключателей типа Legrand, серия «Mosaic» (или аналог) утопленного типа | шт. | 9 |
| 60 |  | Установка пластиковых коробок типа Bitibox под одноклавишные выключатели утопленного типа в перегородках | шт. | 9 |
| 61 |  | Монтаж штепсельных розеток утопленного типа | шт. | 107 |
| 61.1 |  | Розетка 2Р+Е «ЕВР» со шторками Legrand 774321, серия «Mosaic» (или аналог) | шт. | 107 |
| 61.2 |  | Рамка на 2 поста Legrand 774352, серия «Mosaic» | шт. | 107 |
| 62 |  | Установка пластиковых коробок типа Bitibox под розетки утопленного типа в перегородках | шт. | 107 |
| 63 |  | Монтаж светильников в конструкциях подвесных потолков | шт. | 150 |
| 64 |  | Монтаж распределительных пластиковых щитков на 24 модуля типа BNK40-24-1 | шт. | 2 |
| 65 |  | Установка автоматов 32А типа ВА47-29 ИЭК | шт. | 2 |
| 66 |  | Установка автоматов 16А типа ВА47-29 ИЭК | шт. | 10 |
| 67 |  | Монтаж коробки для подключения аппаратуры в актовом зале в напольном люке утопленного типа | шт. | 2 |
| 67.1 |  | Напольный люк утопленного типа LUK/8 на 8 модулей (45х45мм), сталь | шт. | 2 |
| 67.2 |  | Коробка с суппортами для люка в полу на 8 модулей | шт. | 2 |
| 68 |  | Монтаж световых указателей «ВЫХОД» | шт. | 3 |
| Акустическая система для актового зала |  |  |  |  |
| 69 |  | Монтаж звукотехнической аппаратуры в актовом зале | компл. | 1 |
| 69.1 |  | Акустическая система RCF 4PRO 2031-A активная двухполосная, усилители D-класса: 400+200 Вт, 45 Гц - 20 кГц, 129 дБ, динамики: 12" + 1", рупор 90° х 60°, вход: XLR, выход XLR/Jack, защита от перегрузки, перегрева, К.З., деревянный корпус, 380 х 627 х 380 мм, 22,2 кг, возможность подвеса и установки на штатив. | шт. | 2 |
| 69.2 |  | Активный сабвуфер RCF SUB 8003-AS: усилитель D-класса 1000 Вт, 134 дБ, 40 Гц - 120 Гц, динамик 18"(4" v.c.), линейный стерео вход: 2 х XLR/JACK, переключатель частоты раздела кроссовера 80-120 Гц, переключатель фазы, стерео выход или стерео выход кроссовера для сателлитов: 2 х XLR, деревянный корпус, 520 х 700х700 мм, 49 кг, возможность установки штатива для сателлита. | шт. | 2 |
| 69.3 |  | Двухполосная акустическая система RCF C 3108-96: частотный диапазон 70 Гц -20 кГц, номинальная мощность: 300 Вт / 8 Ом, давление 126 дБ макс, 8" Нч динамик +1" ВЧ драйвер с рупором 90° х 60°, частота раздела кроссовера 2000 Гц, разъемы 2 х Neutrik Speakon, габариты 427 х 242 х 263 мм, вес 12,2 кг, возможность подвеса | шт. | 4 |
| 69.4 |  | Кронштейн RCF AC WM-C для крепления на стене C3108-96/126, C3110-96/126, с возможностью поворота и наклона АС | шт. | 4 |
| 69.5 |  | Biamp Nexia SP - звуковой процессор с 4-мя универсальными входами, 8 независимыми выходами | шт. | 1 |
| 69.6 |  | Усилитель мощности RCF IPS 2700, класс H, 2x1100 Вт RMS/4 Ома, 2x700 Вт RMS/8 Ом | шт. | 2 |
| 69.7 |  | Рэковый шкаф EUROMET EU/R-12L, 12U, глубина 540мм, сталь черного цвета. | шт. | 1 |
| 69.9 |  | 16-ти канальный цифровой микшер Allen & Heath Qu-16 | шт. | 1 |
| 69.10 |  | Коробка с кабелем Die HARD DHBOX1204 - 12 входов/4выхода, 30 метров | шт. | 1 |
| 69.11 |  | Овальная настольная стойка Audio-technica AT8615S с входным разъемом XLRF и выключателем | шт. | 5 |
| 69.12 |  | Микрофон Audio-Technica PRO49QL "гусиная шея"418мм | шт. | 5 |
| 69.13 |  | Радиосистема Audio-Technica ATW-2110a: 10 каналов UHF с напоясным передатчиком без микрофона | шт. | 3 |
| 69.14 |  | Ручная радиосистема Audio-Technica ATW2120a: 10 каналов UHF с ручным динамическим микрофоном | шт. | 3 |
| 69.15 |  | Audio-technica AT831cW, миниатюрный кардиоидный конденсаторный, разъем HRS | шт. | 3 |
| 69.16 |  | Головной динамический микрофон Audio-technica PRO8HEcW | шт. | 1 |
| 69.17 |  | Напольная микрофонная стойка-"журавль "EUROMET MB/2000: хромированная, полиамидное основание. Регулировка по высоте 620-1750 мм. Максимальная нагрузка 2,5 кг. Вес 2,2 кг. | шт. | 2 |
| 69.18 |  | Телескопическая стальная труба EUROMET HK для установки сателлита на субвуфер, h:886-1480mm | шт. | 2 |
| 69.19 |  | Микрофонный кабель Klotz MY206SW: 2x0,22 кв. мм, внешний диаметр 6 мм, низкая ёмкость, гибкий, PVC, черный. | п.м. | 200 |
| 69.20 |  | Спикерный кабель Klotz LY225TSW (LY225S) 2х2,5 кв. мм, внешний диаметр 8 мм, PVC, гибкий, черный. | п.м. | 300 |
| 69.21 |  | Кабельный разъём speak ON Neutrik NL4FX | шт. | 8 |
| 69.22 |  | Штекер Amphenol AC3MM XLR 3, литые контакты, никель, зажим-крокодил | шт. | 30 |
| 69.23 |  | Amphenol AC3F XLR 3 гнездо, штампованные контакты, никель, зажим-крокодил | шт. | 30 |
| 70 |  | Монтаж дополнительного оборудования | компл. | 1 |
| 70.1 |  | Планшет Apple iPad Air 32Gb Wi-Fi | шт. | 1 |
| 70.2 |  | Wifi роутер ASUS RT-N66U | шт. | 1 |
| 70.3 |  | Моторизованный экран Accuscreens, диагональ 120''. Формат экрана: 4:3. Покрытие Matt White с пультом ДУ в комплекте. | шт. | 1 |
| 70.4 |  | Panasonic PT-VZ570E, 4800 ANSI lm, 1920 x 1200, 3LCD, контрастность: 5000:1, вертикальная ±25° (макс.) и горизонтальная ±30(макс.)коррекция трапеции. Разъемы: 2 HDMI, VGA, композитный, аудиовход/-выход, RS232C. Уровень шума: 37 дБ. | шт. | 1 |
| 70.5 |  | Беспроводная система совместной работы и показа презентаций в конференц-залах Barco ClickShare Mini. Комплект состоит из блока Base Unit и 2 кнопок ClickShare Button. | шт. | 1 |
| 70.6 |  | Потолочный крепеж для проектора Fix P300L. Стальная конструкция. Наклон: 10 º вверх и вниз. Длина штанги с Unislide: 42,1 – 65,8 см. Длина "лапок": 10-15 см. Максимальная нагрузка: 15 кг. Цвет: silver | шт. | 1 |
| 70.7 |  | Веб камера Microsoft LifeCam Studio | шт. | 1 |
| 70.8 |  | Штатив DEXP WT-2881 | шт. | 1 |
| 70.9 |  | Штатив Dicom TP-800 | шт. | 1 |
| 70.10 |  | Кабель HDMI (M) - HDMI (M), 20 м | шт. | 2 |
| 70.11 |  | Кабель HDMI (M) - HDMI (M), 1 м | шт. | 2 |
| 70.12 |  | Кабель-удлинитель USB2.0 HAMA H-45040 (серый) USB A (m) - USB A (f) 3м | шт. | 1 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 71 |  | Демонтаж старых железобетонных фундаментов | м3 | 4 |
| 72 |  | Монтаж водопроводных полиэтиленовых труб с наружным диаметром 20 мм | п.м. | 150 |
| 73 |  | Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 50 мм | п.м. | 20 |
| 74 |  | Монтаж трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности типа Rehau Raupiano (или аналог) диаметром 110 мм | п.м. | 50 |
| 75 |  | Монтаж шаровых кранов для холодного и горячего водоснабжения Dy20 | шт. | 20 |
| 76 |  | Врезка проложенных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в действующие сети | шт. | 2 |
| 77 |  | Установка унитазов типа CERSANIT Hit с бачком на 6 литров (или аналог) | шт. | 4 |
| 78 |  | Установка умывальников полукруглых типа СERSANIT Greta 55х46см с одним отверстием под смеситель (или аналог) и пьедесталом СERSANIT Berta/Greta (или аналог) | компл. | 6 |
| 79 |  | Установка смесителей для умывальников типа VITRA DYNAMIC S без донного клапана (или аналог) | шт. | 6 |
| 80 |  | Установка отдельно устанавливаемого смесителя в техническом помещении типа VITRA DYNAMIC S без донного клапана (или аналог) | шт. | 1 |
| 81 |  | Монтаж емкостного водоподогревателя объемом 1 м3 | шт. | 2 |
| 81.1 |  | Водонагреватель Garanterm GTR 80V | шт. | 1 |
| 81.2 |  | Водонагреватель Garanterm GTR 50V | шт. | 1 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 82 |  | Разгрузка и перенос к месту монтажа отделочных материалов и оборудования | т. | 30 |
| 83 |  | Погрузка в контейнеры и вывоз мусора | т. | 20 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. - Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами. - Качество и безопасность поставляемых материалов и изделий для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. - Все используемые при производстве строительно-монтажных работ материалы поставляются силами Подрядчика. - Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. - Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. - У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия. - Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия. - Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. - При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций. - Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации. - До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. - Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. - До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. - Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. - Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику. - В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком. - В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия. - Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся без авансового платежа. 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 13 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 12 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3). 5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора. 6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с видами выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - не менее 3 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV; - не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV; - не менее 4 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го; - не менее 6 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III; - не менее 8 плотников, имеющих разряд не ниже II; - не менее 3 плиточников, имеющих разряд не ниже III. 8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний). 9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста. 10. Условия проведения шумных работ, и работ по монтажу инженерных систем: - проведение шумных работ, в том числе с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ - запрещено в дневное время, и разрешено в ночное время с 18:00 до 8:00 и выходные дни; - в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы без использования ударных электрических и ручных инструментов; - работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком. 11. Производство строительно-монтажных работ осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей АО «Гринатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 13. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ на территории завода ОАО «Теплообменник» не предоставляются. 14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории завода ОАО «Теплообменник», а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. - Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте; 2. Обеспечение производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; - Правил технической эксплуатации энергоустановок; - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов; - СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания; - Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития; - ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004". 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик. 6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. 2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех строительно-монтажных работ по договору, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006, Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития и других нормативных документов, и в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD. - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна». 3. После завершения электромонтажных и пусконаладочных работ системы электроснабжения, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития; - Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006; - Технический отчет по измерениям и испытаниям; - Пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления; - Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия; - Акты на скрытые работы.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 4 | ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| 5 | ЕСПД | единая система проектной документации |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – План 1-го этажа административного здания завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

Приложение №2 – Конструкции элементов входной группы.

Приложение №3 – Конструкция уличного козырька.