| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 153/14 от 30 июля 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту:

«Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157,

инв.№ 00677305»

Саров 2014 г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157, инв.№ 00677305

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

2.1.1. Электроснабжение административного здания ЦПКиО, расположенного по адресу ул. Давиденко, д.9, осуществляется двумя кабельными линиями (балансовая принадлежность ОАО «СЭСК», входят в состав инв. №00677305 «Низковольтные сети ТП-157»). 2.1.2. Административное здание ЦПКиО запитано двумя кабельными линиями от: - TП-157 ф.20: 2 АВРГ-3х50+1х16, L по 250м; - TП-157 ф.23: АВВГ-3х95+1х35, L= 250м. Существующие кабельные линии электроснабжения административного здания ЦПКиО введены в эксплуатацию в 1989 году, физически изношены, неоднократно выходили из строя. 2.1.3. К фидерам 20,23 ТП-157 подключено: - административное здание; - павильон игровых автоматов; - рекламный щит. 2.1.5. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правила устройства электроустановок.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 551 857,00 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - замена существующих физически изношенных низковольтных кабелей электроснабжения административного здания ЦПКиО им. Зернова (ул. Давиденко, д.9); - повышение надежности электроснабжения административного здания ЦПКиО, а также других объектов парка, запитанных от ВРУ административного здания.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.2. Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157 выполнить согласно проектам: - № ЭКС-10-2014-ЭС - проект электроснабжения; - № ЭКС-10-2014-ППО - проект полосы отвода; - № ЭКС-10-2014-ПОС - проект организации строительства. 2.2.3.Проведение горизонтально-направленного бурения (прокола) под автодорогами. 2.2.4.Выполнение приемо-сдаточных испытаний в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 2.2.5. Выполнение благоустройства территории.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; ЭКС-10-2014-ЭС; Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157, проект электроснабжения; 8. 2; проект; ЭКС-10-2014-ПОС; Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157, проект организации строительства; 8. 3; проект; ЭКС-10-2014-ППО; Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157, проект полосы отвода; 6.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская область, г.Саров: Трансформаторная подстанция ТП-157 расположена у дома № 26 по ул. Духова, административное здание ЦПКиО расположено по ул. Давиденко, д.9.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 15 сентября 2014 года. Окончание: 31 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: капитальный ремонт низковольтных кабельных линий с заменой участков кабеля не менее 100 м. 9.2. Объект находится на территории ЗАТО. Для оформления пропусков на въезд иногородних в ЗАТО требуется 2 месяца. 9.3. Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города. 9.4. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 9.5. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер – 1 чел., - электромонтажник 6 разряда – 1 чел., - электромонтажник 5 разряда – 1 чел., - электромонтажник 4 разряда – 3 чел. 9.6. Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя. 9.7. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей ОАО «СЭСК». 9.8. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ электрических станций и сетей; - исполнительную документацию; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП | Трансформаторная подстанция |
| 2 | ЦПКиО | Центральный парк культуры и отдыха |
| 3 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 4 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 5 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 6 | ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| 7 | ДГХ | Департамент городского хозяйства |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект № ЭКС-10-2014-ЭС «Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157» | В электронном виде |
| 2 | Проект № ЭКС-10-2014-ПОС «Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157» |  |
| 3 | Проект № ЭКС-10-2014-ППО «Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157» |  |