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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157,
инв.№ 00677305



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	2.1.1. Электроснабжение административного здания ЦПКиО, расположенного по адресу ул. Давиденко, д.9, осуществляется двумя кабельными линиями (балансовая принадлежность ОАО «СЭСК», входят в состав инв. №00677305 «Низковольтные сети ТП-157»).
2.1.2.  Административное здание ЦПКиО запитано двумя кабельными линиями от:
· TП-157 ф.20:  2 АВРГ-3х50+1х16, L по 250м;  
· TП-157 ф.23: АВВГ-3х95+1х35, L= 250м.
Существующие кабельные линии электроснабжения административного здания ЦПКиО введены в эксплуатацию в 1989 году, физически изношены, неоднократно выходили из строя. 
2.1.3. К фидерам 20,23 ТП-157 подключено:
· административное здание;
· павильон игровых автоматов;
· рекламный щит.
2.1.5. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:
·  СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
·  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
·  Правила устройства электроустановок.

	Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР обязательна.

	Подраздел 2.3. Стоимость работ

	Стоимость работ (в том числе НДС):  551 857,00 руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1.  Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:
· замена  существующих физически изношенных низковольтных кабелей электроснабжения административного здания ЦПКиО им. Зернова (ул. Давиденко, д.9);
· повышение надежности электроснабжения административного здания ЦПКиО, а также других объектов парка, запитанных от ВРУ административного здания. 

	Подраздел 3.2.  Объем выполняемых работ

	2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров.
2.2.2. Капитальный ремонт  низковольтных сетей ТП-157 выполнить  согласно проектам:
· № ЭКС-10-2014-ЭС - проект электроснабжения;
· № ЭКС-10-2014-ППО - проект полосы отвода;
· № ЭКС-10-2014-ПОС - проект организации строительства.
2.2.3.Проведение горизонтально-направленного бурения (прокола) под автодорогами.
 2.2.4.Выполнение приемо-сдаточных испытаний в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 
2.2.5. Выполнение благоустройства территории.

	Подраздел 3.3.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), 
в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, 
в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ.
ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002. 


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 1
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	проект
	ЭКС-10-2014-ЭС
	Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157, проект электроснабжения
	8

	2
	проект
	ЭКС-10-2014-ПОС
	Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157, проект организации строительства
	

8

	3
	проект
	ЭКС-10-2014-ППО
	Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157, проект полосы отвода
	6






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская область, г.Саров:
Трансформаторная подстанция ТП-157 расположена у дома № 26 по ул. Духова,  административное здание ЦПКиО расположено по ул. Давиденко, д.9.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	[bookmark: _GoBack]Начало:       15 сентября 2014 года. 
Окончание: 31 декабря  2014 года.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	[bookmark: sub_202] 
9.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: капитальный ремонт низковольтных кабельных линий с заменой участков кабеля не менее 100 м.
9.2. Объект находится на территории ЗАТО. Для оформления пропусков на въезд иногородних в ЗАТО требуется 2 месяца.
9.3. Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.
9.4. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком;
9.5. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:
· мастер – 1 чел., 
· электромонтажник 6 разряда – 1 чел.,
· электромонтажник 5 разряда – 1 чел.,
· электромонтажник 4 разряда – 3 чел.
 9.6. Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя.
 9.7. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на   местности Исполнитель должен вызвать представителей ОАО «СЭСК».
9.8. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ  осуществляется Исполнителем.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:
· на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.













РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;
- ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
- ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:
· техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ электрических станций и сетей;
·  исполнительную документацию;
· акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;
· справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.;
· акт приемки объекта капитального ремонта;
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации;
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	2
	ЦПКиО
	Центральный парк культуры и отдыха

	3
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	4
	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ

	5
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	6
	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство

	7
	ДГХ
	Департамент городского хозяйства




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проект  № ЭКС-10-2014-ЭС «Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157»
	В электронном виде

	2
	Проект № ЭКС-10-2014-ПОС «Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157»
	

	3
	Проект № ЭКС-10-2014-ППО «Капитальный ремонт низковольтных сетей ТП-157»
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