## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (222)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 и 9.1.3 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.13 | KBA | Система подпитки-продувки
207.3.13.54 | 10KBA01AA201 10KBA02AA201 10KBA03AA201 10KBA04AA201 20KBA01AA201 20KBA02AA201 20KBA03AA201 20KBA04AA201 | Клапан регулирующий | НГ 27102-025 или аналог | DN 25; Рр 17,64 Мпа; Тр 350 ºС; Gмакс 3 т/ч при ΔРмин 0,1 Мпа; ΔРмакс 5,8 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,06 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначенный срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - теплоноситель I контура | ручной |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 12.8 | 102.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
207.3.13.63 | 10KBA51AA201 10KBA52AA201 10KBA53AA201 10KBA54AA201 20KBA51AA201 20KBA52AA201 20KBA53AA201 20KBA54AA201 | Клапан регулирующий | НГ 27102-010 или аналог | DN 10; Рр 17,64 Мпа; Тр 350 ºС; Gмакс 1,0 т/ч при ΔРmin 0,17 Мпа; ΔРмакс 7,6 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,03 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначенный срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - теплоноситель I контура | ручной |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 10.8 | 86.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
207.3.25 | LAB | Система основной питательной воды
207.3.25.27 | 10LAB09AA201 20LAB09AA201 | Клапан регулирующий типа "Диск" | СКА 034.50.12.000-01.02 или аналог | DN 50; Рр 11,77 Мпа; Тр 182 °С; Gmax 20 т/ч при ΔPmin 5,0 Мпа; ΔРмакс 6,0 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,19 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначенный срок службы корпуса - не менее 50 лет; Среда - питательная вода | электропривод МЭОФ-100/25-0,25У-97КА N 170 Вт tср 25,0 с или аналог |  | 3СIIIa/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 90 | 180 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.26 | LCQ10-40 | Система продувки и дренажей ПГ
207.3.26.36 | 10LCQ11AA201 10LCQ21AA201 10LCQ31AA201 10LCQ41AA201 20LCQ11AA201 20LCQ21AA201 20LCQ31AA201 20LCQ41AA201 | Клапан регулирующий | С.КСБ.50-00-00-Э или аналог | DN 50; Рр 8,1 Мпа; Ррег 6,9 МПа Тр 300 °С; Трег 285 °С; ΔPmin 0,02 Мпа; ΔPmax 0,5 Мпа; Gmax при ΔPmin - 25 т/час ; Точность регулирования расхода - 0,5 т/ч; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,19 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - продувочная вода ПГ, обессоленная вода второго контура | электропривод МЭП-63000/100-100-05А ТЗ с реостатным датчиком положения N 0,65 кВт t 15 с или аналог |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 152 | 1216 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.26.38 | 10LCQ13AA201 10LCQ23AA201 10LCQ33AA201 10LCQ43AA201 20LCQ13AA201 20LCQ23AA201 20LCQ33AA201 20LCQ43AA201 | Клапан регулирующий | С.КРКВ 80-00-00-Э-01 c ДУП или аналог | DN 80; Рр 8,1 Мпа; Тр 300 °С Gmax 40 т/ч при ΔРmin 0,02 Мпа; Ррег 6,9 Мпа; Трег 285 °С; Точность регулирования расхода - 0,5 т/ч; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,5 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - продувочная вода ПГ, обессоленная вода второго контура | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA N 0,25 кВт tср 60 с или аналог |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 28 | 224 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.26.39 | 10LCQ15AA201 10LCQ25AA201 10LCQ35AA201 10LCQ45AA201 20LCQ15AA201 20LCQ25AA201 20LCQ35AA201 20LCQ45AA201 | Клапан регулирующий | С.КРКВ 80-00-00-Э-01 или аналог | DN 80; Рр 9,8 Мпа; Тр 287 °С; Gmax 40 т/ч при ΔРmin 0,02 Мпа; Ррег 7,0-8,5 Мпа; Трег 237-251 °С; Точность регулирования расхода - 0,5 т/ч; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,5 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - продувочная вода ПГ, обессоленная вода второго контура | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA N 0.25 кВт tср 60 с или аналог |  | 3СIIIa/I | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 64 | 512 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.26.82 | 10LCQ12AA201 10LCQ22AA201 10LCQ32AA201 10LCQ42AA201 20LCQ12AA201 20LCQ22AA201 20LCQ32AA201 20LCQ42AA201 | Клапан регулирующий | С.КСБ.50-00-00-Э или аналог | DN 50; Рр 8,1 Мпа; Ррег 6,9 Мпа; Тр 300 °С; Трег 285 °С; ΔPmin 0,02 Мпа; ΔPmax 0,5 Мпа; Gmax при ΔPmin - 25 т/час ; Точность регулирования расхода - 0,5 т/ч; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,19 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - продувочная вода ПГ, промывочный раствор, обессоленная вода второго контура, теплоноситель первого контура | электропривод МЭП-63000/100-100-05А ТЗ с реостатным датчиком положения N 0,65 кВт t 15 с или аналог |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 152 | 1216 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.29 | KWB50 | Система гидроиспытаний ПГ по 2 контуру
207.3.29.2 | 10KWB51AA201 20KWB51AA201 | Клапан регулирующий | 1564-32-М или аналог | DN 32; Рр 11,5 Мпа; Тр 85 ºС; Gmах 2,0 м3/ч при ΔPmin 5,0 Мпа; ΔPmax 7 МПа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,192 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - обессоленная вода второго контура | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 37.4 | 74.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.29.3 | 10KWB53AA201 20KWB53AA201 | Клапан регулирующий | 1564-32-М или аналог | DN 32; Рр 11,5 Мпа; Тр 85 ºС; Gmах 2,0 м3/ч при ΔPmin 5,0 Мпа; ΔPmax 7 МПа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,192 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - обессоленная вода | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 37.4 | 74.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
207.3.34 | LCN | Система дренажей паропроводов высокого давления
207.3.34.5 | 10LCN40AA201 20LCN40AA201 | Клапан дроссельный регулирующий | С.КДР 50-00-00-Э или аналог | DN 50; Рр 8.1 Мпа; Тр 300 °С; Рном 6,9 Мпа; Тном 287 °С; Gmax 3,5 т/ч при Δpmin 6,0 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,19 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда - пароводяная смесь, конденсат | электропривод MODACT MON 52030.7AJ3NA N 0,18 кВт tср 60 с или аналог |  | 3СIIIa/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 50 | 100 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.34.11 | 10LCN20AA202 20LCN20AA202 | Клапан дроссельный регулирующий | С.КДР 50-00-00-Э-01 или аналог | DN 50; Рр 8,1 Мпа; Тр 300 °С; Рном 6,7 Мпа; Тном 283,7 °С; Gmax 33 т/ч при ΔPmin 4,0 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,19 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда -пароводяная смесь, конденсат | электропривод MODACT MON 52030.7AJ3NA N 0,18 кВт tср 60 с или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 50 | 100 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
207.3.34.12 | 10LCN50AA201 20LCN50AA201 | Клапан дроссельный регулирующий | С.КДР 50-00-00-Э или аналог | DN 50; Рр 8,1 Мпа; Тр 300 °С; Рном 6,9 Мпа; Тном 287 °С; Gmax 5 т/ч при ΔPmin 6,9 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки внутри клапана - не более 0,19 см3/мин; Ремонтопригоден без вырезки из трубопровода; Тип присоединения - патрубки под приварку; Назначеный срок службы корпуса - не менее 40 лет; Среда -пароводяная смесь, конденсат | электропривод MODACT MON 52030.7AJ3NA N 0.18 кВт tср 60 с или аналог |  | 3СIIIa/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 50 | 100 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.