Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на «Оказание услуг по техническому обслуживанию модульных компрессорных станций системы защиты причалов от ледового покрытия и цеха ремонта и окраски».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Оказание услуг по техническому обслуживанию модульных компрессорных станций системы защиты причалов от ледового покрытия и цеха ремонта и окраски».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: 01.08.2015;

- окончание: не позднее 30.11.2015.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание модульных компрессорных станций системы защиты причалов от ледового покрытия и цеха ремонта и окраски.

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются в два этапа и включают в себя:

  - Техническое обслуживание модульных компрессорных станций системы защиты причалов от ледового покрытия.

    - Перечень оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Компрессор GА-55 | 1 |
|  | Компрессор BELT 45-8 | 1 |
|  | Компрессор BELT 55-8 | 1 |
|  | Осушитель АLD – 0850М | 1 |
|  | Осушитель АLD – 0550М | 2 |
|  | Ресивер воздушный | 3 |

    - Работы по обслуживанию компрессорных установок BELT 45-8 и BELT 55-8 (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в год):

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Отключить и вскрыть компрессорную установку |
| 2 | Визуальный осмотр КУ |
| 3 | Проверка работоспособности системы КИП и А |
| 4 | Проверка надежности крепления контактов, электрических соединений КУ |
| 5 | Протяжка всех резьбовых соединений масляного и воздушного контура |
| 6 | Замена воздушного фильтра |
| 7 | Замена масляного фильтра |
| 8 | Замена масла |
| 9 | Замена фильтра сепаратора 2 шт на КУ |
| 10 | Проверка уровня масла в маслобаке |
| 11 | Осмотр и чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа |
| 12 | Контроль гибких соединений воздушно-масляного контура (РВД) |
| 13 | Контроль датчика давления |
| 14 | Контроль предохранительного клапана |
| 15 | Замена ремонтного к-та клапана минимального давления |
| 16 | Замена ремонтного к-та впускного клапана |
| 17 | Замена ремонтного к-та контрольного блока |
| 18 | Замена ремонтного к-та термостатического клапана |
| 19 | Замена и натяжение приводных ремней |
| 20 | Контроль сальника винтового блока |
| 21 | Шприцовка подшипников электродвигателя |
| 22 | Проверка соосность приводных шкивов |
| 23 | Проверка работоспособности аварийных датчиков и сигналов |
| 24 | Контроль и сброс сообщений блока управления КУ |
| 25 | Проверка функционирования системы компьютерной визуализации |
| 26 | Закрыть и запустить компрессорную станцию |
| 27 | Проверка функционирования всех систем при рабочей температуре |

    - Работы по обслуживанию адсорбционных осушителей холодной регенерации ALD-550 (2 шт.) и ALD-850 (ежегодное ТО):

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Отключить и вскрыть осушитель |
| 2 | Визуальный осмотр осушителя |
| 3 | Проверка работоспособности системы КИП и А |
| 4 | Проверка надежности крепления контактов, электрических соединений осушителя |
| 5 | Протяжка всех резьбовых соединений воздушного контура |
| 6 | Проверка соблюдения нормальных условий эксплуатации (давление, температура) |
| 7 | Проверка работоспособности датчика точки росы |
| 8 | Чистка наружных поверхностей осушителя |
| 9 | Замена фильтрующего элемента предварительного фильтра |
| 10 | Замена фильтрующего элемента постфильтра |
| 11 | Замена фильтра звукопоглотителя |
| 12 | Замена уплотнительных колец |
| 13 | Замена электромагнитных клапанов |
| 14 | Замена манометров |
| 15 | Проверка работоспособности аварийных датчиков и сигналов |
| 16 | Контроль и сброс сообщений блока управления осушителя |
| 17 | Закрыть и запустить осушитель |
| 18 | Проверка функционирования всех систем при рабочем давлении и температуре |

    - Работы по обслуживанию компрессорных установок GA-55 (1 шт.) (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в 1 год):

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Отключить и вскрыть компрессорную установку |
| 2 | Визуальный осмотр КУ |
| 3 | Проверка работоспособности системы КИП и А |
| 4 | Проверка надежности крепления контактов, электрических соединений КУ |
| 5 | Протяжка всех резьбовых соединений масляного и воздушного контура |
| 6 | Замена воздушного фильтра |
| 7 | Замена масляного фильтра |
| 8 | Замена масла |
| 9 | Замена фильтра сепаратора |
| 10 | Проверка уровня масла в маслобаке |
| 11 | Осмотр и чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа |
| 12 | Контроль гибких соединений воздушно-масляного контура (РВД) |
| 13 | Контроль датчика давления |
| 14 | Контроль предохранительного клапана |
| 15 | Проверка работы блока управления |
| 16 | Проверка установки реле перегрузки двигателя |
| 17 | Проверка воздушно-масляных утечек |
| 18 | Замена ремонтного к-та дренажного клапана |
| 19 | Замена ремонтного к-та клапана минимального давления |
| 20 | Замена ремонтного к-та впускного клапана |
| 21 | Замена ремонтного к-та контрольного блока |
| 22 | Замена ремонтного к-та термостатического клапана |
| 23 | Замена ремонтного к-та маслоотсечного клапана |
| 24 | Контроль сальника винтового блока |
| 25 | Шприцовка подшипников электродвигателя |
| 26 | Проверка работоспособности аварийных датчиков и сигналов |
| 27 | Контроль и сброс сообщений блока управления КУ |
| 28 | Проверка функционирования системы компьютерной визуализации |
| 29 | Закрыть и запустить компрессорную станцию |
| 30 | Проверка функционирования всех систем при рабочей температуре |

    - Работы по обслуживанию воздушных ресиверов V-900 л (3 шт.) (ежегодное ТО)

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Визуальный осмотр ресивера |
| 2 | Проверка работоспособности предохранительных клапанов |
| 3 | Контроль герметичности ресивера |
| 4 | Проверка работоспособности манометров |
| 5 | Проверка работоспособности трех ходового крана |
| 6 | Проверка дренажной системы |

  - Техническое обслуживание компрессорного оборудования цеха ремонта и окраски

    - Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор GА-55 | 4 |
| 2 | Компрессор SK 18,5 M | 1 |
| 3 | Фильтр сжатого воздуха DD 780 F | 1 |
| 4 | Фильтр сжатого воздуха DP 780 F | 1 |
| 5 | Ресивер воздушный | 2 |

    - Обслуживание компрессорной установки SK 18,5 M (проводятся каждые 4000 часов, но не реже одного раза в год):

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Отключить и вскрыть компрессорную установку |
| 2 | Визуальный осмотр КУ |
| 3 | Проверка работоспособности системы КИП и А |
| 4 | Проверка надежности крепления контактов, электрических соединений КУ |
| 5 | Протяжка всех резьбовых соединений масляного и воздушного контура |
| 6 | Замена воздушного фильтра |
| 7 | Замена масляного фильтра |
| 8 | Замена масла |
| 9 | Замена фильтра сепаратора |
| 10 | Проверка уровня масла в маслобаке |
| 11 | Осмотр и чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа |
| 12 | Контроль гибких соединений воздушно-масляного контура (РВД) |
| 13 | Контроль датчика давления |
| 14 | Контроль предохранительного клапана |
| 15 | Замена ремонтного к-та клапана минимального давления |
| 16 | Замена ремонтного к-та впускного клапана |
| 17 | Замена ремонтного к-та контрольного блока |
| 18 | Замена ремонтного к-та термостатического клапана |
| 19 | Замена и натяжение приводных ремней |
| 20 | Контроль сальника винтового блока |
| 21 | Шприцовка подшипников электродвигателя |
| 22 | Проверка соосность приводных шкивов |
| 23 | Проверка работоспособности аварийных датчиков и сигналов |
| 24 | Контроль и сброс сообщений блока управления КУ |
| 25 | Закрыть и запустить компрессорную станцию |
| 26 | Проверка функционирования всех систем при рабочей температуре |

    - Работы по обслуживанию фильтров сжатого воздуха DD780F и PD780F (ежегодное ТО):

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Проверка работы клапана автоматического слива; |
| 2 | Удаление пыли и жидкости; |
| 3 | Демонтаж крышки фильтра; |
| 4 | Замена кольцевого уплотнения; |
| 5 | Замена фильтрующего элемента; |
| 6 | Замена прокладки крышки; |
| 7 | Монтаж крышки фильтра; |
| 8 | Контроль функционирования фильтра; |
| 9 | Проверка фильтра на отсутствие утечек. |

    - Работы по обслуживанию компрессорных установок GA-55 (4 шт.) (проводятся каждые 8000 часов, но не реже одного раза в 1 год):

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Отключить и вскрыть компрессорную установку |
| 2 | Визуальный осмотр КУ |
| 3 | Проверка работоспособности системы КИП и А |
| 4 | Проверка надежности крепления контактов, электрических соединений КУ |
| 5 | Протяжка всех резьбовых соединений масляного и воздушного контура |
| 6 | Замена воздушного фильтра |
| 7 | Замена масляного фильтра |
| 8 | Замена масла |
| 9 | Замена фильтра сепаратора |
| 10 | Проверка уровня масла в маслобаке |
| 11 | Осмотр и чистка наружных поверхностей охладителя масла и газа |
| 12 | Контроль гибких соединений воздушно-масляного контура (РВД) |
| 13 | Контроль датчика давления |
| 14 | Контроль предохранительного клапана |
| 15 | Проверка работы блока управления |
| 16 | Проверка установки реле перегрузки двигателя |
| 17 | Проверка воздушно-масляных утечек |
| 18 | Замена ремонтного к-та а дренажного клапана |
| 19 | Замена ремонтного к-та клапана минимального давления |
| 20 | Замена ремонтного к-та впускного клапана |
| 21 | Замена ремонтного к-та контрольного блока |
| 22 | Замена ремонтного к-та термостатического клапана |
| 23 | Замена ремонтного к-та маслоотсечного клапана |
| 24 | Контроль сальника винтового блока |
| 25 | Шприцовка подшипников электродвигателя |
| 26 | Проверка работоспособности аварийных датчиков и сигналов |
| 27 | Контроль и сброс сообщений блока управления КУ |
| 28 | Закрыть и запустить компрессорную станцию |
| 29 | Проверка функционирования всех систем при рабочей температуре |

    - Работы по обслуживанию воздушных ресиверов (2 шт.) (ежегодное ТО)

| № п/п | Регламент |
| --- | --- |
| 1 | Визуальный осмотр ресивера |
| 2 | Проверка работоспособности предохранительных клапанов |
| 3 | Контроль герметичности ресивера |
| 4 | Проверка работоспособности манометров |
| 5 | Проверка работоспособности трех ходового крана |
| 6 | Проверка работоспособности запорной арматуры |
| 7 | Проверка дренажной системы |

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к Договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы:

- акт выполненных работ с актом технического обслуживания на каждую единицу Оборудования;

- акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета);

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета).

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Персонал должен иметь сертификаты, удостоверения персонала по техническому обслуживанию компрессоров Atlas Copco и BELT.