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Назначение объекта
Целью реализации работ предусматривается ПНР силового оборудования зд. 460, система газоотводов в гараже пожарных автомобилей согласно проектам К.9708-ЭМ, К. 9739-ЭМ. Силовое оборудование зд. 460 - система газоотводов в гараже пожарных автомобилей, не введено в эксплуатацию по причине невыполнения ПНР.  
Требование к участнику закупочной процедуры
I. Наличие действующей лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

II. Наличие Свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам на объектах ядерной энергетики, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией на следующие виды работ:
1. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

2. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

Состав работ
	№ 
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	                           Раздел 1. ПНР. Силовое электрооборудование                           

	1
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А


	1 шт.


	6

	2
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А


	1 шт.


	4

	3
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А


	1 шт.


	3

	4
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2


	1 схема


	1

	5
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами


	100 точек


	0,12

	6
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник


	12

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям


	1 линия
	12

	                           Щит АR

	8
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А


	1 шт.


	1

	9
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А


	1 шт.


	10

	10
	Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ


	1 шт.


	10

	11
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2


	1 схема


	1

	12
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов


	1 сигнал


	9

	13
	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 3


	1 шт.


	9

	14
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами


	100 точек


	0,09

	15
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник


	9

	16
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям


	1 линия
	11


Сроки выполнения ПНР силового оборудования зд. 460. Система газоотводов в гараже пожарных автомобилей 
	№

п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения  работ

	1
	Выполнение ПНР силового оборудования зд. 460. Система газоотводов в гараже пожарных автомобилей 

	Начало: с момента заключения договора

Окончание: 31.10.2013 г.


Дополнительные условия

Выполнение ПНР силового оборудования зд. 460, система газоотводов в гараже пожарных автомобилей,  осуществляется по рабочей документации переданной Исполнителю в производство работ.

Въезд на территорию, ЗАТО Железногорск г. Железногорск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от  14 июля 1992 г. № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

Процедуры согласования въезда на территорию, ЗАТО Железногорск г. Железногорск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на Участника (Исполнителя работ).
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