## Лист1
Приложение 1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования | Сравнительная таблица техико-коммерческих предложений на поставку насосного оборудования
| № позции в СЗС | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования на 1 блок | Срок поставки оборудования на 2 блок | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки оборудования
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Итого на блок 1, 2 | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 16.7.2 | 10LDN30AP001 10LDN30AP002 20LDN30AP001 20LDN30AP002 | Насос подачи раствора тринатрийфосфата с эл.двигателем и антипульсирующим устройством | НД 0,5Р 100/10 К14МА с доработками или аналог | Q 0,1 м3/ч Н 1,0 МПа | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KPJ&&.054.MD.0003 на доработку НД 0,5Р 100/10 (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 2 | 2 | 4 | 29 | 116 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 11UBN (21UBN) -4,200 | 2013-03-15
2 | 16.7.4 | 10LDN40AP001 10LDN40AP002 20LDN40AP001 20LDN40AP002 | Насос подачи раствора тринатрийфосфата с эл.двигателем и антипульсирующим устройством | НД 0,5Р 100/10 К14МА с доработками или аналог | Q 0,1 м3/ч Н 1,0 МПа | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KPJ&&.054.MD.0003 на доработку НД 0,5Р 100/10 (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 2 | 2 | 4 | 29 | 116 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 12UBN (22UBN) -4,200 | 2013-03-15
3 | 45.29.3 | 10QUK10AP001 10QUK10AP002 20QUK10AP001 20QUK10AP002 | Насос-дозатор с антипульсирующим устройством | НД 2,5 Р 2500/10 К14МА с доработками или аналог | Q 2,5 м3/ч Т 55 0C P 1,0 MПa | Распространить ИТТ NW2O.B.120.&.0UKC&&.KPJ&&.054.MD.0003 на доработку (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 137 | 548 | УХЛ4, II | 8(ОЖ3) | 10UKC (20UKC) | 2013-03-15
4 | 56.29.1 | 10LFN10AP001 10LFN10AP002 20LFN10AP001 20LFN10AP002 | Насос-дозатор гидразина с антипульсирующим устройством и частотным преобразователем | НД 0,5Э 10/10 или аналог | Q 0,001-0,01 м3/ч Н 1,0 МПа | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KBD&&.054.MD.0001 на доработку насосов-дозаторов (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 2 | 2 | 4 | 27.5 | 110 | УХЛ4 II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 2013-03-15
5 | 56.29.2 | 10LFN10AP003 10LFN10AP004 20LFN10AP003 20LFN10AP004 | Насос-дозатор гидразина с эл.двигателем с антипульсирующим устройством и частотным преобразователем | НД 2,5Э 630/16 или аналог | Q 0,16-0,63 м3/ч Н 1,6 МПа | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KBD&&.054.MD.0001 на доработку насосов-дозаторов (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 2 | 2 | 4 | 174.5 | 698 | УХЛ4 II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 2013-03-15
6 | 56.29.4 | 10LFN20AP001 10LFN20AP002 20LFN20AP001 20LFN20AP002 | Насос-дозатор этаноламина с антипульсирующим устройством и частотным преобразователем | НД 0,5Э 40/10 или аналог | Q 0,01-0,040 м3/ч Н 1,0 МПа | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KBD&&.054.MD.0001 на доработку насосов-дозаторов (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 114 | УХЛ4 II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 2013-03-15
7 | 56.29.9 | 10LFN40AP001 10LFN40AP002 20LFN40AP001 20LFN40AP002 | Насос-дозатор аммиака с антипульсирующим устройством и частотным преобразователем | НД 0,5Э 40/10 или аналог | Q 0,01-0,040 м3/ч Н 1,0 МПа | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KBD&&.054.MD.0001 на доработку насосов-дозаторов (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | компл | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 114 | УХЛ4 II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 2013-03-15
8 | 58.1.5 | 10LDF15AP001 10LDF15AP002 20LDF15AP001 20LDF15AP002 | Насос-дозатор суспензии | НД 2,5 2500/10 К14МА с доработками или аналог | Q=2500 л/ч Н=0,4 МПа | ИТТ NW2O.B.120.&.0UMX&&.LDF&&.054.MD.0004 на доработку по НД 2,5 2500/10 (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 156 | 624 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | 10UMX (20UMX) +7,800 | 2013-03-15
9 | 58.4.6 | 10LDB20AP001 10LDB20AP002 20LDB20AP001 20LDB20AP002 | Насос-дозатор серной кислоты с антипульсирующим устройством | НД 1,0Р 630/16 К14МА с доработками или аналог | Q 0,63 м3/ч Н 1,6 МПа | Распространить ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KPJ&&.054.MD.0003 на доработку НД 1,0Р 630/16 (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 174.5 | 698 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 2013-03-15
10 | 58.4.7 | 10LDB30AP001 10LDB30AP002 20LDB30AP001 20LDB30AP002 | Насос-дозатор едкого натра с антипульсирующим устройством | НД 2,5Р 1600/16 К14МА с доработками или аналог | Q 1,6 м3/ч Н 1,6 МПа | Распространить ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KPJ&&.054.MD.0003 на доработку НД 2,5Р 1600/16 (ТУ 3632-030-00220150-2005) | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4 | 139 | 556 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UMX (20UMX) 0,000 | 2013-03-15
11 | 56.27.1 | 10LCP10AP001 20LCP10AP001 | Насос обессоленной воды | ЦН 200-140 или аналог | Q 200 м3/ч Р 1,4 МПа | NW2O.B.120.&.0UMA&&.LCP10.021.MD.0003 на доработку наососа ЦНА 200-180 (Н05.157.000.00 ТУ) | 3Н/C/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2 | 2270 | 4540 | УХЛ/3/II | 8(ОЖ3) II | UMA -6,000 | 2013-03-15
12 | 48.5.23 | 00SRP65AP001 00SRP65AP002 | Насос конденсата | модернизированный ЦНА 6,3/50 или аналог | Q=6,3 м3/ч Н=0,5 МПа N=5,5 кВт | NW2O.B.130.0.0UKS&&.SRP65.054.MD.0005 на доработку ЦНА 6,3/50 (НА13.3.729.00.000 ТУ) | 4/-/III | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 | 2 | 235 | 470 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 00UKS +7.800 | 2013-03-15
13 | 25.1.9 | 10XJN10AP004 10XJN20AP004 20XJN10AP004 20XJN20AP004 | Насос ручной | РК-2 или аналог | Н=20м Р=0,3 Мпа Допустимая вакууметрическая высота всасывания 7 м Номинальная подача за один двойной ход крыльчатки 0,4 л Рабочая среда - дизельное топливо | в соответсвии с требованиями технических характеристик NW2P.D.120.&.1UEJ&&.XJN10.021.MD.0001, NW2P.D.120.&.2UEJ&&.XJN20.021.MD.0001 и ТУ 3632-015-05747979-2005 или аналог | 4/-/II | QA4 | корпус-угл.ст. | шт. | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 34 | УХЛ/3.1/ II | 9(ОЖ1) II | 1-2UEJ | 2013-03-15
14 | 25.1.10 | 10XJN30AP004 20XJN30AP004 | Насос ручной | РК-2 или аналог | Н=20м Р=0,3 МПа Рабочая среда - дизельное топливо | в соответсвии с требованиями технических характеристик NW2P.D.120.&.3UEJ&&.XJN30.021.MD.0001 и ТУ 3632-015-05747979-2005 или аналог | 4/-/II | QA4 | корпус-угл.ст. | шт. | 1 | 1 | 2 | 8.5 | 17 | УХЛ/3.1/ II | 9(ОЖ1) II | 3UEJ | 2013-03-15
15 | 228.10.2.1 | 00GMC01AP001 | Насос погружной моноблочный с электродвигателем N=1,1 кВт, n=2900 об/мин, Q=10 м3/ч, H=0,1 МПа | ГНОМ 10-10 или аналог | Q=10 м3/ч H=0,1 МПа Среда-замасленные стоки | ТУ26-06-1518-88 или аналог | 4/-/III | QА4 | сборный | шт | 1 | 0 | 1 | 22 | 22 | УХЛ4 2 | 5(0Ж4) II | 00UTF -2,200 | 2013-03-15
16 | 228.30.1.3 | 00GQE02AP001 00GQE02AP002 | Погружной центробежный насос | ГНОМ 25-20 или аналог | Q=25м3/ч Н=0,2МПа N=4кВт Среда-стоки от умывальников | ТУ3468-001-17823409-2000 или аналог | 4/-/III | QА4 | сборный | шт | 2 | 0 | 2 | 58 | 116 | УХЛ 4 II | 5(0Ж4) II | 00UKU | 2013-03-15
17 | 60.3.2 | 00NDF30AP001 00NDF30AP002 | Циркуляционный насос замкнутого контура | АЦМС Н 4005-23 или аналог | Q=3,5 м3/ч H=161 м Nэ.д.=4,0 кВт U=380 В | ИТТ: NW2P.D.188.0.0UNE&&.NDF30.021.MD.0003 | 4/-/III | QA4 | сборный | шт | 2 | 0 | 2 | 47.6 | 95.2 | УХЛ4/II | 2(C)/II | 00 UNE 0,000 | 2013-03-15
18 | 60.4.1 | 00NDK10AP001 00NDK10AP002 00NDK10AP003 | Насос подпитки теплосети | АЦМС Н 4005-07 или аналог | Q=6 м3/ч H=51 м Nэ.д.=1,5 кВт U=380 В | ИТТ: NW2P.D.188.0.0UNE&&.NDК10.021.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 | 3 | 26.2 | 78.6 | УХЛ4/II | 2(C)/II | 00 UNE 0,000 | 2013-03-15
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно)
Стоимость шефмонтажных работ (укаазать отдельно)
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа:
|  |  | Поставщик | [9 empty] | Покупатель
|  |  | ____________/Должность, ФИО/ | [9 empty] | ____________/Должность, ФИО/
|  |  | М.П. | [9 empty] | М.П.