Том 2 «Техническая часть»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления (модернизированный) Типа С2000М или эквивалент. | - Количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485, не более – 127; - Интерфейс RS-485 – 1; - Длина линии связи RS-485, м, не более – 3000; - Интерфейс RS-232 – 1; - Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 – 1 (компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик ATS100 (через преобразователь) или радиопередатчик RS-202TD); - Длина линии связи RS-232, м, не более – 20; - Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, не более – 2048; - Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более – 256; - Количество разделов, не более – 511; - Количество групп разделов, не более – 128; - Количество пользовательских паролей, не более – 2047; - Объем журнала событий – 1023; - Жидкокристаллический индикатор - 2 строки х 16 символов, с подсветкой; - Питание - от резервированного источника постоянного тока; - Напряжение питания, В - от 10,2 до 28,4; - Средний ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 12 В) – 60; - Средний ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 24 В) – 35; - Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 12 В) – 120; - Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 24 В) – 65; -Рабочий диапазон температур, °C - от +1 до +55; - Степень защиты оболочкой - IP20; - Масса, кг, не более - 0,3; - Габаритные размеры, мм - 140х114х25; - Тип подключения к прибору - клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм; - Способ монтажа - настенный навесной. | Россия | шт. | 2 |
| 2 | Контрольно-пусковой блок Типа С2000-КПБ или эквивалент. | - Контролируемые выходы - 6 шт; - Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; - Максимальный коммутируемый ток одного канала – 2А; - Максимальный коммутируемый ток блока – 3А; - Максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА; - Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) 2; - Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более - 100 Ом; - Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее - 50 кОм; - Макс. общее сопротивление ШС - 50 кОм; - Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель; - Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания); - Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; - Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 12 В) - 130 мА; - Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 24 В) - 70 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 12В) - 45 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 24 В) - 25 мА; - Готовность к работе после включения питания - не более 2 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C; - Относительная влажность - до 98% при +25°C; - Степень защиты корпуса – IР20; - Габаритные размеры - 156×107×39 мм; - Масса прибора - не более 0,3 кг; - Средний срок службы - 10 лет; - Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку. | Россия | шт. | 3 |
| 3 | Контроллер двупроводной линии Типа С2000-КДЛ или эквивалент. | - Количество подключаемых АУ – 127; - Длина двухпроводной линии - 600 метров при сечении 0,75 мм², 700 метров при сечении 0,9 мм² - Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; - Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более (при напряжении питания 12 В) - 80 мА; - Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более (при напряжении питания 24 В) - 40 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более (при напряжении питания 12 В) - 160 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более (при напряжении питания 24 В) - 80 мА; - Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) - 1 вход; - Интерфейс подключаемых считывателей - Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II; - Управление светодиодами считывателя - Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА; - Управление звуковым сигнализатором считывателя - Есть. Сигнал управления "+5В КМОП"; - Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов – 512; - Энергонезависимый буфер событий – 255; - Световая индикация на лицевой панели - 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС); - Встроенный звуковой сигнализатор - Не менее 50 дБА на расстоянии 1 м; - Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель; - Питание прибора - От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания); - Готовность к работе после включения питания - не более 2 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C; - Относительная влажность - до 98% при +25°C; - Степень защиты корпуса - IР30; - Габаритные размеры - 156×107×39 мм; - Масса прибора - не более 0,3 кг; - Средний срок службы - 10 лет; - Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку. | Россия | шт. | 2 |
| 4 | Адресный двухзонный расширитель Типа С2000-АР2 исп. 02 или эквивалент. | - Количество зон расширения - 2 охранные или пожарные; - Время фиксации нарушения зоны - не более 300 мс ; - Потребляемый ток - не более 1мА; - Время технической готовности - не более 15 с; - Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °C; - Относительная влажность - до 93% при +40 °C; - Степень защиты корпуса – IР41; - Габаритные размеры - 55х20х38 мм; - Масса - не более 0,04кг; - Средний срок службы - 10 лет; - Тип монтажа - настенный. | Россия | шт. | 2 |
| 5 | Блок сигнальный пусковой Типа С2000-СП1 исп. 01 или эквивалент. | - Количество выходов - 4 релейных выхода с переключаемыми контактами; - Максимальный коммутируемый ток одного выхода - 7А, 10 А – кратковременная нагрузка (не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут); - Максимальное коммутируемое напряжение - ~280 В, =125 В; - Максимальная коммутируемая мощность каждого реле - при постоянном токе, не более 300 Вт, при переменном токе, не более 2500 ВА; - Световая индикация на лицевой панели - 5 светодиодных индикаторов; - Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель; - Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; - Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 12 В) - 300 мА; - Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 24 В) - 150 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 12 ) - 20 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 24 В) - 15 мА; - Готовность к работе после включения питания - не более 5 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55 °C; - Относительная влажность - до 98% при +25 °C; - Степень защиты корпуса - IР30; - Габаритные размеры - 157x107x36 мм; - Масса прибора - не более 0,3 кг; - Средний срок службы - 10 лет; - Тип монтажа - Настенный навесной или на DIN-рейку. | Россия | шт. | 4 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой адресный Типа ДИП-34А-01-02 или эквивалент. | - Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью - 0,05...0,2 дБ/м; - Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не превышает 10 с; - Потребляемый извещателем ток - не более 0,5 мА; - Время технической готовности извещателя - не более 60 с; - Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55°C; - Относительная влажность - до 93% при +40°C; - Степень защиты корпуса - IР41; - Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - диаметр 100 мм высота 46 мм. | Россия | шт. | 69 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой максимально дифференциальный адресно-аналоговый Типа С2000-ИП-02-02 или эквивалент. | - Диапазон измеряемой температуры - от минус 30 до +65°C; - Точность измерения температуры - ±1,5°C; - Потребляемый извещателем ток - не более 0,5 мА; - Время технической готовности извещателя - не более 60 с; - Температура срабатывания - От +54 до +65°C; - Относительная влажность - до 93% при +40°C; - Степень защиты корпуса - IР41; - Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - диаметр 100 мм высота 46 мм; - Масса - не более 0,2 кг; - Средний срок службы - 10 лет; - Тип монтажа – потолочный. | Россия | шт. | 8 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной адресный Типа ИПР 513-3АМ ИСП.02 или эквивалент. | - Потребляемый ток - 0,5 мА; - Время технической готовности - не более 15 с; - Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55°C; - Относительная влажность - до 93% при +40°C; - Степень защиты корпуса - IР41; - Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - 94x94x54 мм; - Масса - 0,15 кг; - Средний срок службы - 10 лет; - Тип монтажа – настенный. | Россия | шт. | 13 |
| 9 | Блок разветвительно-изолирующий Типа БРИЗ исп. 01 или эквивалент. | - Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт. – методика расчёта приведена в этикетке; - Потребляемый блоком ток, не более - 40 мкА; - Время срабатывания блока, не более - 200 мс; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C; - Относительная влажность - до 93% при +40°C; - Степень защиты корпуса - IР20; - Габаритные размеры - диаметр 100 мм, высота 15 мм; - Масса - не более 0,1 кг; - Средний срок службы - 10 лет; - Тип монтажа - настенный навесной. | Россия | шт. | 11 |
| 10 | Оповещатель пожарный световой Типа КОП-25 Выход или эквивалент. | - Напряжение питания DC, В - 10…40; - Ток потребления по выходу ″свет″, не более, мА – 20; - Диапазон рабочих температур - от -40 до +50 С; - Габаритные размеры - 302х102х25 мм; - Масса – не более 0,35 кг. | Россия | шт. | 17 |
| 11 | Оповещатель пожарный световой Типа КОП-25 Стрелка вправо или эквивалент. | - Напряжение питания DC, В - 10…40; - Ток потребления по выходу ″свет″, не более, мА – 20; - Диапазон рабочих температур - от -40 до +50 С; - Габаритные размеры - 302х102х25 мм; - Масса – не более 0,35 кг. | Россия | шт. | 3 |
| 12 | Оповещатель пожарный световой | КОП-25 Запасной выход - Напряжение питания DC, В - 10…40; - Ток потребления по выходу ″свет″, не более, мА – 20; - Диапазон рабочих температур - от -40 до +50 С; - Габаритные размеры - 302х102х25 мм; - Масса – не более 0,35 кг. | Россия | шт. | 3 |
| 13 | Оповещатель пожарный звуковой Типа ОПЗ "Антишок" или эквивалент. | - Диапазон напряжений питания - от 6 до 36 В; - Ток потребеления (при напряжении питания 6В) - не более 60 мА; - Ток потребеления (при напряжении питания 12В) - не более 55 мА; - Ток потребеления (при напряжении питания 24В) - не более 40 мА; - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м - не менее 100 дБ; - Вид звукового сигнала - тонально-модулированный; - Частотная характеристика - от 1,5 до 4,5 кГц; - Время нарастание сигнала до максимальной мощности при включении - от 4 до 6 с; - Габаритные размеры оповещателя - не более 60х80х28 мм; - Масса - не более 0,1 кг; - Диапазон рабочих температур - от -40 до +60 С; - Максимально-допустимая относительная влажность - 98% при +40 С; - Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 - IP53. | Россия | шт. | 13 |
| 14 | Модуль подключения нагрузки | Модуль подключения нагрузки к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М. Упрощает подключение оповещателей, табло и исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии. | Россия | шт. | 32 |
| 15 | Шкаф пожарной сигнализации | - Питание шкафа - от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.; - Номинальное выходное напряжение при питании от сети - 13,6±0,6 В; - Номинальное выходное напряжение при питании от батареи - 9,5…13,5 В; - Номинальный общий ток нагрузки – 3А; - Количество выходов напряжением «12 В» для подключения приборов – 6; - Потребляемая мощность шкафа - не более 110 ВА; - Максимальный ток по одному выходу «12 В» блока коммутации - 125 мА; - Габаритные размеры, не более - 600×400×240 мм; - Масса шкафа – 40 кг. - Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки – IP40 | Россия | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

- товар должен быть рассортирован по видам;

- другие дополнительные требования:  обязательно наличие двух комплектов сопроводительной документации подтверждающих качество товара, а именно сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т. п., при предоставлении копий, наличие печати организации, «копия верна», подписи с расшифровкой представителя поставщика, обязательны.

- качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).