Приложение №  22

к Договору

на техническое обслуживание и ремонт

<тепловых энергоустановок> /

<систем электроснабжения> / <систем газоснабжения>

№   <№ Договора>

от   <дата заключения Договора>

Заполняются работы, перечень операций и нормы времени на них по примерам, указанным ниже.

Операции при проведении технического обслуживания и ремонта систем электроснабжения и нормы времени на их выполнение

Силовые, осветительные сети, сети заземления

1. Нормами на работы по ремонту I категории сложности учтены следующие виды работ:

1.1. Сети:

- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок;

- контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод;

- осмотр изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;

- принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

1.2. Светильники:

- проверка соответствия арматуры условиям эксплуатации и нагрузке;

- наружный и внутренний осмотр арматуры;

- проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления;

- ликвидация видимых повреждений;

- принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

Нормами и расценками на работы по ремонту II категории сложности учтены следующие виды работ:

- операции ремонта I категории;

1.3. Сети:

- устранение провеса сетей и повреждений изоляции;

- приемка сетей после их монтажа и ремонта;

- частичная замена скоб и креплений;

- упорядочение раскладки;

- перепайка наконечников;

- измерение сопротивления изоляции.

1.4. Светильники:

- удаление пыли и протирка арматуры;

- проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядкой проводов;

- смена рефлекторов;

- проверка наличия зануления и заземления;

- проверка надежности подвесок;

- замена перегоревших ламп;

- замена сгоревших и сильногудящих дросселей;

- проверка уровня освещенности в контрольных точках;

- контрольный замер напряжения в сети со стороны питания в наиболее удаленных точках;

- ликвидация обнаруженных неисправностей.

2. Нормами на работы по ремонту III категории сложности учтены следующие виды работ:

2.1. Сети:

- операции ремонта II категории;

- замена поврежденных участков сети;

- дополнительное крепление проводов;

- защита от механических повреждений.

3. Нормами на работы по ремонту IV категории сложности учтены следующие виды работ:

- демонтаж;

- монтаж.

Распределительные устройства

1. Нормами на работы по ремонту I категории сложности учтены следующие виды работ:

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;

- очистка от пыли и грязи;

- проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;

- осмотр и ликвидация видимых повреждений;

- затяжка крепежных деталей;

- очистка контактов от грязи и наплывов;

- проверка исправности арматуры;

- проверка наличия соответствующих надписей.

2. Нормами на работы по ремонту II категории сложности учтены следующие виды работ:

- операции ремонта I категории;

- частичная разборка;

- очистка и промывка механических и контактных деталей;

- выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена;

- опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;

- проверка и регулировка плотности включения контактов;

- окраска;

- проверка исправности заземления.

3. Нормами на работы по ремонту III категории сложности учтены следующие виды работ:

- операции ремонта II категории;

- снятие;

- полная разборка;

- чистка, промывка и сушка деталей;

- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов;

- замена деталей механической части;

- ремонт или замена пламегасительных камер;

- проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов;

- регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами;

- проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания;

- сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей»;

- установка по месту.

4. Нормами и расценками на работы по ремонту IV категории сложности учтены следующие виды работ:

- демонтаж;

- осмотр и выявление пригодности устройств к установке;

- подготовка контактов заземления на устройств и опорной конструкции;

- проверка состояния изоляции;

- установка, выверка и крепление устройств;

- заземление устройств;

- определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой;

- установка постоянных бирок и выполнение надписей;

- оконцевание наконечниками с опрессованием или изгибанием жил в колечки;

- зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на устройства;

- открытие крышек;

- ввод проводов или жил кабелей в ящики устройств;

- присоединение проводов или жил кабелей к клеммам устройств;

- закрытие крышек устройств;

- проверка работы подвижных частей устройств вручную;

- проверка и регулировка контактов;

- проверка правильности присоединения проводов по схеме;

- испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».

5. Нормами табл. 4-115÷4-119 учтены затраты на доставку рабочих, инструмента и материалов на объект.

Электрические аппараты

1. Нормами на работы по ремонту I категории сложности учтены следующие виды работ:

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;

- очистка от пыли и грязи;

- проверки исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;

- осмотр и ликвидация видимых повреждений;

- затяжка крепежных деталей;

- очистка контактов от грязи и наплывов;

- проверка исправности арматуры;

- проверка наличия соответствующих надписей.

2. Нормами на работы по ремонту II категории сложности учтены следующие виды работ:

- операции ремонта I категории;

- частичная разборка;

- очистка и промывка механических и контактных деталей;

- выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена;

- опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;

- проверка и регулировка плотности включения контактов;

- проверка исправности заземления.

3. Нормами на работы по ремонту III категории сложности учтены следующие виды работ:

- операции ремонта II категории;

- демонтаж;

- полная разборка;

- чистка, промывка и сушка деталей;

- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов;

- замена деталей механической части;

- ремонт или замена пламегасительных камер;

- проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов;

- регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами;

- проверка и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания;

- сборка, наладка и испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей»;

- установка по месту.

4. Нормами на работы по ремонту IV категории сложности учтены следующие виды работ:

- снятие;

- осмотр и выявление пригодности аппарата к установке;

- подготовка контактов заземления на аппарате и опорной конструкции;

- проверка состояния изоляции;

- установка, выверка и крепление аппаратов;

- заземление аппарата;

- зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на аппаратах;

- открытие крышек;

- ввод проводов или жил кабелей в ящики аппаратов;

- присоединение проводов или жил кабелей к клеммам аппаратов;

- закрытие крышек аппаратов;

- проверка работы подвижных частей аппарата вручную;

- проверка и регулировка контактов;

- проверка правильности присоединения проводов по схеме;

- испытания в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».

5. Нормами табл. 4-180÷4-187, 4-212÷4-228 учтены затраты на доставку рабочих, инструмента и материалов на объект.

# Раздел 1. Силовые, осветительные сети, сети заземления

## Таблица 4-1. Силовые сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |  | IV |
|  |  |  | провод сечением, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 | 2-3×1,5-6 |  |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,24 | 0,33 | 7,14 | 10,00 | 23,80 | 33,32 | 23,31 |  |

Таблица 4-1. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением | добавлять на каждый | провод сечением | добавлять на каждый |
|  |  |  | 4×1,5-6 мм2 | следующий провод к 4-1-8 | 4×1,5-6 мм2 | следующий провод к 4-1-10 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,38 | 0,07 | 11,22 | 2,04 |

Таблица 4-1. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением 4×1,5-6 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-12 | провод сечением 4×1,5-6 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-14 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37,40 | 6,80 | 68,90 | 11,62 |

Таблица 4-1. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением 3×10-16 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-16 | провод сечением 3×10-16 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-18 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,40 | 0,09 | 11,88 | 2,64 |

Таблица 4-1. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением 3×10-16 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-20 | провод сечением 3×10-16 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 39,60 | 8,80 | 64,42 | 14,00 |

Таблица 4-1. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением 3×25-35 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-24 | провод сечением 3×25-35 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-26 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,49 | 0,11 | 14,58 | 3,24 |

Таблица 4-1. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением 3×25-35 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-28 | провод сечением 3×25-35 мм2 | добавлять на каждый следующий провод к 4-1-30 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 48,60 | 10,80 | 64,42 | 14,00 |

## Таблица 4-2. Силовые сети, при скрытой проводке

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |
|  |  |  | Провод сечением, мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2-3×1,5-4 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,27 | 0,39 | 8,10 | 11,34 | 27,00 | 37,80 | 26,44 |

## Таблица 4-3. Силовые сети, проложенные в стальных трубах

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,11 | 2,52 | 3,53 |

Таблица 4-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,40 | 11,76 | 11,83 | 15,49 |

Таблица 4-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 4×1,5-6 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-9 | провод сечением, мм2 4×1,5-6 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-11 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,12 | 0,02 | 3,96 | 0,72 |

Таблица 4-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория cложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 4×1,5-6 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-13 | провод сечением, мм2 4×1,5-6 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-15 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,20 | 2,40 | 17,48 | 2,94 |

Таблица 4-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория cложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 3×10-16 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-17 | провод сечением, мм2 3×10-16 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-19 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,13 | 0,03 | 3,78 | 0,84 |

Таблица 4-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория cложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 3×10-16 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-21 | провод сечением, мм2 3×10-16 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-23 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,60 | 2,80 | 18,32 | 4,12 |

Таблица 4-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория cложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 3×25-35 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-25 | провод сечением, мм2 3×25-35 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-27 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,18 | 0,04 | 5,40 | 1,20 |

Таблица 4-3. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 3×25-35 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-29 | провод сечением, мм2 3×25-35 | добавлять на каждый следующий провод к 4-3-31 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,00 | 4,00 | 28,84 | 7,22 |

## Таблица 4-4. Силовые сети, проложенные в коробах

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |
|  |  |  | провод сечением, мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 | 2×1,5-6 | 3×1,5-6 | 2-3×1,5-6 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,08 | 1,70 | 2,38 | 5,60 | 7,84 | 5,02 |

Таблица 4-4. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 4×16 | добавлять на каждый следующий провод к 4-4-8 | провод сечением, мм2 4×16 | добавлять на каждый следующий провод к 4-4-10 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,10 | 0,02 | 2,64 | 0,48 |

Таблица 4-4. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. нзмер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 4×16 | добавлять на каждый следующий провод к 4-4-12 | провод сечением, мм2 4×16 | добавлять на каждый следующий провод к 4-4-14 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,80 | 1,60 | 21,60 | 5,40 |

Таблица 4-4. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 3×35 | добавлять на каждый следующий провод к 4-4-16 | провод сечением, мм2 3×35 | добавлять на каждый следующий провод к 4-4-18 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 0,02 | 2,70 | 0,60 |

Таблица 4-4. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 3×35 | добавлять на каждый следующий провод к 4-4-20 | провод сечением, мм2 3×35 | добавлять на каждый следующий провод к 4-4-22 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,00 | 2,00 | 16,20 | 5,40 |

## Таблица 4-5. Осветительные сети, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категории сложности ремонта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |
|  |  |  | провод сечением, мm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2-3×1,5-4 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,18 | 0,23 | 5,40 | 6,90 | 18,00 | 23,00 | 23,31 |

## Таблица 4-6. Осветительные сети при скрытой проводке

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности peмонта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |
|  |  |  | провод сечением, мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2-3×1,5-4 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,27 | 0,33 | 8,10 | 9,90 | 27,00 | 33,00 | 12,70 |

## Таблица 4-7. Осветительные сети, проложенные в стальных трубах

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,10 | 2,52 | 3,24 |

Таблица 4-7. (продолжение)

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | провод сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 | 2×1,5-4 | 3×1,5-4 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,40 | 10,85 | 11,83 | 14,23 |

## Таблица 4-8. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 25 мм

Измеритель: 100 м труб

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,32 | 9,60 | 32,00 | 59,61 |

## Таблица 4-9. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами, диаметром до 25 мм

Измеритель: 100 м труб

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,55 | 16,50 | 55,00 | 65,42 |

## Таблица 4-10. Сети заземления магистральные

Измеритель: 100 м провода

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел,-ч | 0,38 | 11,10 | 37,00 | 11,84 |

## Таблица 4-11. Электроустановочные изделия

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  |  |
|  |  |  | скрытая проводка | открытая проводка | герметичная проводка |
|  |  |  | выключатель, розетка |  |  |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 29,74 | 29,74 | 55,00 |

## Таблица 4-12. Электроосветительная арматура с одной лампой накаливания

Измеритель: 10 светильников

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,00 | 3,00 | 5,53 |

## Таблица 4-13. Электроосветительная арматура с люминесцентными лампами с числом ламп до двух

Измеритель: 10 светильников

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,40 | 6,00 | 17,79 |

## Таблица 4-14. Электроосветительная арматура с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более

Измеритель: 10 светильников

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,00 | 7,50 | 23,19 |

## Таблица 4-15. Световой указатель названия улиц

Измеритель: 10 указателей

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,20 | 3,60 | 7,93 |

## Таблица 4-16. Световой указатель номера дома

Измеритель: 10 указателей

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,00 | 3,00 | 7,93 |

## Таблица 4-17. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле

Измеритель: км кабеля

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 4-16 | 16-35 | 4-16 | 16-35 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,37 | 0,46 | 11,10 | 13,80 |

Таблица 4-17. (продолжение)

Измеритель: км кабеля

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 4-16 | 16-35 | 4-16 | 16-35 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37,00 | 46,00 | 73,83 | 79,91 |

## Таблица 4-18. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям

Измеритель: км кабеля

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 4-16 | 16-35 | 416 | 16-35 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,62 | 0,92 | 24,60 | 27,60 |

Таблица 4-18. (продолжение)

Измеритель: км кабеля

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 4-16 | 16-35 | 4-16 | 16-35 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 82,00 | 92,00 | 73,83 | 79,91 |

Таблица 4-18. (продолжение)

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  |
|  |  |  | 50-70 | 95-120 | 50-70 | 95-120 | 50-70 | 95-120 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,10 | 1,34 | 33,00 | 39,90 | 110,00 | 133,00 |

Таблица 4-18. (продолжение)

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  | I |  | II |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  |
|  |  |  | 50-70 | 95-120 | 150-185 | 240 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 99,20 | 116,90 | 1,74 | 2,30 | 52,20 | 68,70 |

Таблица 4-18. (продолжение)

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  |
|  |  |  | 150-185 | 240 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 174,00 | 229,00 | 144,26 | 173,24 |

## Таблица 4-19. Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в проходных и непроходных каналах и трубах

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 4-16 | 16-35 | 4-16 | 16-35 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,64 | 0,73 | 19,20 | 21,90 |

Таблица 4-19. (продолжение)

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  |  |  |
|  |  |  | 4-18 | 16-35 | 4-16 | 16-35 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 64,00 | 73,00 | 73,83 | 79,91 |

Таблица 4-19. (продолжение)

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  |
|  |  |  | 50-70 | 95-120 | 50-70 | 95-120 | 50-70 | 95-120 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,88 | 1,02 | 26,40 | 30,30 | 88,00 | 101,00 |

Таблица 4-19. (продолжение)

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  | I |  | II |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  |
|  |  |  | 50-70 | 95-120 | 150-185 | 240 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 86,31 | 93,21 | 1,48 | 1,84 | 44,10 | 54,90 |

Таблица 4-19. (продолжение)

Измеритель: 1 км

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 |  | кабель сечением, мм2 |  |
|  |  |  | 150-185 | 240 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 147,00 | 183,00 | 149,36 | 178,79 |

## Таблица 4-20. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в земле

Измеритель: км кабеля

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,55 | 16,56 | 55,20 | 69,15 |

## Таблица 4-21. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям

Измеритель: км кабеля

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,66 | 19,80 | 66,00 | 67,92 |

## Таблица 4-22. Контрольный кабель сечением 2,5 мм2, проложенный в непроходном канале и трубах

Измеритель: км кабеля

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,83 | 24,84 | 82,80 | 74,62 |

## Таблица 4-23. Заделка концевая сухая для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 70 | 16 | 70 | 16 | 70 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 4,00 |

Таблица 4-23. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  | кабель сечением, мм2, до |  | кабель сечением, мм2, до |  |
|  |  |  | 95-120 | 240 | 95-120 | 240 | 95-120 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,06 | 1,40 | 1,60 | 4,00 | 5,00 |

## Таблица 4-24. Заделка концевая эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 70 | 16 | 70 | 16 | 70 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,05 | 1,20 | 1,50 | 4,00 | 5,00 |

Таблица 4-24. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  | кабель сечением, мм2, до |  | кабель сечением, мм2, до |  |
|  |  |  | 95-120 | 240 | 95-120 | 240 | 95-120 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,07 | 1,80 | 2,00 | 6,00 | 7,00 |

## Таблица 4-25. Заделка концевая сухая в свинцовой перчатке для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 70 | 1S | 70 | 16 | 70 |
|  | Затраты труда рабочих | чел,-ч | 0,03 | 0,05 | 0,90 | 1,50 | 3,00 | 5,00 |

Таблица 4-25. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  | кабель сечением, мм2, до |  | кабель сечением, мм2, до |  |
|  |  |  | 95-120 | 240 | 95-120 | 240 | 95-120 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,06 | 0,08 | 1,60 | 1,80 | 5,00 | 6,00 |

## Таблица 4-26. Муфта соединительная эпоксидная для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 70 | 16 | 70 | 16 | 70 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,10 | 0,13 | 3,00 | 3,90 | 10,00 | 13,00 |

Таблица 4-26. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  |
|  |  |  | 95-120 | 150-185 | 240 | 95-120 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 5,10 | 5,70 | 6,90 |

Таблица 4-26. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  |
|  |  |  | 95-120 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,00 | 19,00 | 23,00 |

## Таблица 4-27. Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 70 | 16 | 70 | 16 | 70 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 0,13 | 2,70 | 3,90 | 9,00 | 13,00 |

Таблица 4-27. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  |
|  |  |  | 95-120 | 150-185 | 240 | 95-120 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 4,50 | 5,10 | 5,70 |

Таблица 4-27. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  |
|  |  |  | 95-120 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,00 | 17,00 | 19,00 |

## Таблица 4-28. Воронка концевая для четырехжильного кабеля до 10 кВ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | IV |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2 до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 70 | 16 | 70 | 16 | 70 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 4,00 |

Таблица 4-28. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  |
|  |  |  | 95-120 | 150-185 | 240 | 95-120 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |

Таблица 4-28. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кабель сечением, мм2, до |  |  |
|  |  |  | 95-120 | 150-185 | 240 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,00 | 5,00 | 6,00 |

## Таблица 4-29. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по стенам или полу в борозде, диаметром до 50 мм

Измеритель: 100 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,32 | 9,60 | 32,00 | 83,90 |

## Таблица 4-30. Трубопроводы электрических сетей из водогазоироводных труб, проложенные по стенам или полу с креплением скобами

Измеритель: 100 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |
|  |  |  | диаметром мм, до |  | диаметром мм, до |  | диаметром мм, до |  |
|  |  |  | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,60 | 0,64 | 18,00 | 19,20 | 60,00 | 64,00 |

Таблица 4-30. (продолжение)

Измеритель: 100 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром мм, до |  |
|  |  |  | 40 | 50 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 80,26 | 85,43 |

## Таблица 4-31. Трубопроводы электрических сетей из водогазопроводных труб, проложенные по металлоконструкциям

Измеритель: 100 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | II |  |
|  |  |  | диаметром мм, до |  | диаметром мм, до |  | диаметром мм, до |  |
|  |  |  | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,38 | 0,42 | 11,10 | 12,60 | 37,00 | 42,00 |

Таблица 4-31. (продолжение)

Измеритель: 100 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметром мм, до |  |
|  |  |  | 40 | 50 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 80,26 | 85,43 |

## Таблица 4-32. Шинопроводы высоковольтные напряжением 6-10 кВ

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |
|  |  |  | на ток А, до |  | на ток А, до |  | на ток А, до |  |
|  |  |  | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,18 | 0,28 | 5,40 | 8,40 | 18,00 | 28,00 |

Таблица 4-32. (продолжение)

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на ток А, до |  |
|  |  |  | 1000 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,40 | 30,43 |

## Таблица 4-33. Шинопроводы открытые магистральные, смонтированные на колоннах, фермах

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Кaтeгopия сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |
|  |  |  | на ток А, до |  | на ток А, до |  | на ток А, до |  |
|  |  |  | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,09 | 0,14 | 2,70 | 4,20 | 9,00 | 14,00 |

Таблица 4-33. (продолжение)

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  | I |  | II |  |
|  |  |  | на ток А, до |  | на ток | А, до | на ток А, до |  |
|  |  |  | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,48 | 35,72 | 0,18 | 0,24 | 5,40 | 6,90 |

Таблица 4-33. (продолжение)

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | на ток А, до |  | на ток А, до |  |
|  |  |  | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,00 | 23,00 | 44,67 | 53,61 |

## Таблица 4-34. Шинопроводы закрытые магистральные

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |
|  |  |  | на ток А, до |  | на ток А, до |  | на ток А, до |  |
|  |  |  | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,18 | 0,28 | 5,40 | 8,10 | 18,00 | 27,00 |

Таблица 4-34. (продолжение)

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на ток А, до |  |
|  |  |  | 1000 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 21,06 | 35,79 |

## Таблица 4-35. Шинопроводы низкого напряжения закрытые на ток до 600 А

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |
|  |  |  | смонтированные на |  | смонтированные на |  | смонтированные на |  |
|  |  |  | стойках | полу | стойках | полу | стойках | полу |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,13 | 0,21 | 3,90 | 6,30 | 13,00 | 21,00 |

Таблица 4-35. (продолжение)

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  | I |  | II |  |
|  |  |  | смонтированные на |  | смонтированные на конструкциях по |  | смонтированные на конструкциях по |  |
|  |  |  | стойках | полу | стенам | колоннам | стенам | колоннам |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22,06 | 33,10 | 0,12 | 0,14 | 3,60 | 4,20 |

Таблица 4-35. (продолжение)

Измеритель: 10 м

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |
|  |  |  | смонтированные на конструкциях по |  | смонтированные на конструкциях по |
|  |  |  | стенам | колоннам | стенам или колоннам |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,00 | 14,00 | 21,28 |

## Таблица 4-36. Осмотр светильников подводной подсветки

Состав работ: 1. Включение напряжения в щите управления декоративной подсветки фонтана.

2. Визуальный осмотр светильников.

3. Отметка неисправного светильника или светильника с дефектом.

4. Отключение напряжения в щите управления.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Диаметр 100 мм | Диаметр более 100 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |

## Таблица 4-37. Замена галогенной лампы в светильнике подводной подсветки

Состав работ: 1. Поиск по схеме (в карте ремонта) неисправного светильника.

2. Открыть верхнюю крышку светильника, снять стекло.

3. Замена старой лампы на новую.

4. Установить стекло и крышку на место.

5. Проверка работоспособности новой лампы.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность до 100 Вт | Мощность более 100 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,36 | 0,29 |

## Таблица 4-38. Замена светодиодной платы светильника подводной подсветки

Состав работ: 1. Поиск по схеме неисправного светильника, разворот его в горизонтальное положение.

2. Открыть верхнюю крышку светильника, снять стекло.

3. Замена старой платы на новую.

4. Проверка сопротивления изоляции.

5. Установить стекло и крышку на место.

6. Проверка работоспособности новой платы.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность более 100 Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,30 |

## Таблица 4-39. Текущий ремонт светильников подводной подсветки

Состав работ:  1. Поиск неисправного светильника.

2. Демонтаж светильника.

3. Разборка светильника.

4. Ремонт светильника. Замена патрона галогенной лампы.

5. Проверка сопротивления изоляции.

6. Сборка светильника.

7. Монтаж светильника.

8. Проверка работоспособности светильника.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность до 100 Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,90 |

## Таблица 4-40. Подготовка галогенной лампы к установке в светильник подводной подсветки

Состав работ: 1. Подготовка лампы к установке.

2. Проверке контактов.

3. Установка лампы в посадочное гнездо.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Подготовка галогенной лампы к установке в светильник подводной подсветки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,29 |

## Таблица 4-41. Текущий ремонт светильника подводной подсветки фонтана

Состав работ: 1. Демонтаж светильника (1,2).

2. Осмотр, очистка от грязи и пыли всех частей светильника (1,2).

3. Протирка галогенной лампы спиртом (1).

4. Сборка светильника (1,2).

5. Проверка работоспособности светильника на стенде с погружением в емкость с водой (1,2).

6. Установка светильника на модуль (1,2).

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощностью более 100 Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с галогенной лампой | со светодиодной лампой |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,23 | 1,14 |

## Таблица 4-170. Светильники наружного освещения с лампами ДРЛ, ДРИ

Измеритель: 10 светильников

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,22 | 10,06 | 42,20 |

# Раздел 2. Распределительные устройства

## Таблица 4-101. Распределительные коробки (щитки)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | с предохранителями | с автоматами | с предохранителями | с автоматами |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,05 | 0,10 | 1,50 | 3,00 |

Таблица 4-101. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | с предохранителями | с автоматами | с предохранителями | с автоматами |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,00 | 10,00 | 7,68 | 7,68 |

## Таблица 4-102. Силовой распределительный пункт с установочными автоматами

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 |

Таблица 4-102. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 24,00 |

Таблица 4-102. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 |

Таблица 4-102. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,76 | 2,12 | 2,48 | 2,84 | 3,17 |

## Таблица 4-103. Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |

Таблица 4-103. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 |

Таблица 4-103. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |

Таблица 4-103. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,52 | 1,72 | 1,90 | 2,09 | 2,11 |

## Таблица 4-104. Панельный распределительный щит с установочными автоматическими выключателями серии А-3100 на номинальный ток до 600 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,45 | 13,50 | 45,00 | 8,16 |

## Таблица 4-105. Панельный распределительный щит с воздушными универсальными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом на номинальный ток до 400 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Eд. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,60 | 18,00 | 60,00 | 8,16 |

## Таблица 4-106. Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,25 | 7,00 | 25,00 | 8,16 |

## Таблица 4-107. Щит осветительный групповой с установочными автоматами

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |

Таблица 4-107. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 20 | 2 | 4 | е | 8 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,40 | 0,45 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 |

Таблица 4-107. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II |  |  |  | III |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 | 4 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,00 | 10,50 | 12,00 | 13,50 | 10,00 | 15,00 |

Таблица 4-107. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 |

Таблица 4-107. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,40 | 1,76 | 2,12 | 2,48 |

Таблица 4-107. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 12 | 16 | 20 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,84 | 3,17 | 4,01 | 4,97 |

## Таблица 4-108. Щит осветительный групповой с вводным рубильником и предохранителями

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория cложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число групп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |

Таблица 4-108. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,33 | 0,37 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 |

Таблица 4-108. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II |  |  |  | III |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 | 4 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,50 | 9,00 | 9,90 | 11,10 | 5,00 | 10,00 |

Таблица 4-108. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 33,00 | 37,00 |

Таблица 4-108. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 4 | 8 | 8 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,40 | 1,76 | 2,12 | 2,48 |

Таблица 4-108. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV |  |  |  |
|  |  |  | число групп |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,84 | 3,17 | 4,01 | 4,97 |

## Таблица 4-109. Ящик ввода распределительный с установочными автоматами

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 600 | 200 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,20 | 0,30 | 6,00 | 9,00 |

Таблица 4-109. (продолжение)

Измеритель: 1шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 600 | 200 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,00 | 30,00 | 2,47 | 2,91 |

## Таблица 4-110. Ящик ввода распределительный с рубильником и предохранителем

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 600 | 250 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,25 | 0,30 | 7,50 | 9,00 |

Таблица 4-110. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 600 | 250 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,00 | 35,00 | 3,90 | 6,08 |

## Таблица 4-111. Ящик ввода распределительный с рубильником без аппарата защиты

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 600 | 250 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,20 | 0,25 | 6,00 | 7,50 |

Таблица 4-111. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 600 | 250 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,00 | 25,00 | 3,12 | 4,34 |

## Таблица 4-112. Трансформатор понижающий

Измеритель: 1 шт

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,20 | 6,00 | 20,00 | 2,07 |

## Таблица 4-113. Трансформатор сварочный однопостовой для дуговой сварки и резки на номинальный ток до 315 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,20 | 12,00 | 40,00 |

## Таблица 4-114. Генератор сварочный постоянного тока однопостовой для передвижных сварочных аппаратов на номинальный ток до 315 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,00 | 24,00 | 80,00 | 22,30 |

## Таблица 4-115. Техническое обслуживание клеммных коробок

Состав работ: 1. Осмотр клеммной коробки.

2. Проверка соответствия клеммной коробки фактическим нагрузкам.

3. Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Номинальный ток, А, до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 63 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,00 | 8,00 |

## Таблица 4-116. Текущий ремонт клеммных коробок

Состав работ: 1. Осмотр клеммной коробки.

2. Проверка соответствия клеммной коробки фактическим нагрузкам.

3. Проверка отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов

4. Проверка плотности прилегания контактов

5. Проверка отсутствия ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях

6. Измерения и испытания в объеме требовании ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Номинальный ток, А, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 |  | 63 |  |
|  |  |  | количество контактов |  |  |  |
|  |  |  | 2 | на каждый последующий | 2 | на каждый последующий |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 60,00 | 6,00 | 74,00 | 8,00 |

## Таблица 4-117. Замена клеммных коробок

Состав работ: 1. Снятие клеммной коробки. Разметка места установки.

2. Установка, выверка и закрепление клеммной коробки.

3. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. Временная маркировка проводов.

4. Подготовка к присоединению проводов и жил кабелей, установка постоянных бирок и выполнение надписей.

5. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам коробки.

6. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Номинальный ток, А, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 |  | 63 |  |
|  |  |  | количество контактов |  |  |  |
|  |  |  | 2 | на каждый последующий | 2 | на каждый последующий |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 87,00 | 23,00 | 111,00 | 33,00 |

## Таблица 4-118. Шкафы управления технологическим оборудованием

Состав работ: 1. Осмотр шкафа и ликвидирование видимых повреждений (1,2),

2. Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки (1,2).

3. Очистка от пыли и грязи (1,2).

4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления (1)

5. Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях (1,2).

6. Очистка контактов от грязи и наплывов. Проверка исправности арматуры (1,2).

7. Частичная разборка шкафа. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Ревизия деталей и узлов (2)

8. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (2).

9. Проверка и регулировка плотности включения контактов. Проверка наличия соответствующих надписей (2).

10. Сборка и окраска шкафа (2).

11. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления (2).

12. Проведение измерений и испытаний шкафа в объеме требований ПЭЭП и МПБЭЭ (2).

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 45,00 | 1500,00 |

Таблица 4-118. (продолжение)

Состав работ: 13. Выполнить п.п. 1, 2, 3, 8, 9 (3).

14. Снять шкаф (3, 4). Полная разборка шкафа. Ревизия деталей, замена или ремонт вышедших из строя деталей. Очистка, промывка и сушка деталей (3).

15. Замена деталей механической части шкафа. Ремонт или замена пламегасительных камер (3).

16. Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (3).

17. Проверка и регулировка механизма реле, привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания (3).

18. Сборка и наладка шкафа. Проверка исправности подключений электропроводки и сетей заземления (3).

19. Осмотр нового шкафа. Подготовка контактов заземлений на шкафе и опорной конструкции. Проверка состояния изоляции (4).

20. Установка, выверка и закрепление шкафа. Заземление шкафа. Определение назначения проводов и жил кабелей. Временная маркировка (4).

21. Подготовка к подключению проводов и жил кабелей. Установка постоянных бирок и выполнение надписей (4).

22. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам шкафа (4).

23. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ (3,4).

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Капитальный ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5000,00 | 1150,00 |

## Таблица 4-119. Щит автоматической защиты от перегрузок ЩАП

Состав работ: 1. Осмотр щита и ликвидирование видимых повреждений.

2. Проверка щита на соответствие условиям эксплуатации и нагрузки.

3. Очистка от пыли и грязи.

4. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления (1)

5. Устранение ослаблений в болтовых креплениях и соединениях. Очистка контактов от грязи и наплавов.

6. Проверка исправности арматуры, наличия соответствующих надписей.

7. Проверка работоспособности щита (1).

8. Частичная разборка щита (2).

9. Очистка и промывка механических и контактных деталей. Ревизия деталей и узлов (2).

10. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (2).

11. Проверка и регулировка плотности включения контактов. Проверка наличия соответствующих надписей (2).

12. Сборка и окраска щита (2).

13. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления (2).

14. Измерения и испытания щита в объеме требований ПЭЭП и МПБЭЭ (2).

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 35,00 | 1100,00 |

Таблица 4-119. (продолжение)

Состав работ: 15. Выполнить п.п. 1, 2, 3, 10, 11 (3), 14 (3, 4).

16. Проверка отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях (3).

17. Снятие щита. Полная разборка щита. Ревизия деталей, замена или ремонт вышедших из строя деталей. Очистка, промывка и сушка деталей. Замена деталей механической части щита (3).

18. Проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов. Регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами (3).

19. Проверка и регулировка механизма реле, привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания (3).

20. Сборка и наладка щита. Устранение ослабления в болтовых соединениях и креплениях (3).

21. Проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления (3).

22. Демонтаж щита. Осмотр нового щита. Подготовка контактов заземлений на щите и опорной конструкции. Проверка состояния изоляции (4).

23. Установка, выверка и закрепление щита. Заземление щита (4).

24. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой и временной маркировкой (4).

25. Подготовка проводов и жил кабелей к присоединению к клеммам щита. Установка постоянных бирок и выполнение надписей (4).

26. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам щита (4).

27. Включение питания щита (4).

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Капитальный ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3500,00 | 590,00 |

# Раздел 3. Электрические аппараты

## Таблица 4-151. Выключатели автоматические двухполюсные установочные

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  | II |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 1,13 | 1,58 | 2,25 |

Таблица 4-151. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  | IV |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,75 | 5,25 | 7,50 | 2,05 | 2,49 | 4,58 |

## Таблица 4-152. Выключатели автоматические трехполюсные установочные

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 1,50 | 2,10 | 3,00 |

Таблица 4-152. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  | IV |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 800 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 2,05 | 2,49 | 4,58 |

## Таблица 4-153. Рубильники с боковым приводом двухполюсные

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 400 | 600 | 250 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,45 | 0,68 | 0,90 |

Таблица 4-153. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  | IV |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 400 | 600 | 250 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 4,63 | 6,18 |

## Таблица 4-154. Рубильники с центральным приводом двухполюсные на номинальный ток до 600 А

Измеритель: 1шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,45 | 1,50 | 6,18 |

## Таблица 4-155. Рубильники с боковым приводом трехполюсные

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 400 | 600 | 250 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |

Таблица 4-155. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  | IV |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 400 | 600 | 250 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,18 | 8,23 |

## Таблица 4-156. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 600 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,60 | 2,00 | 8,23 |

## Таблица 4-157. Переключатель с боковым приводом двухполюсный

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 600 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 0,05 | 1,13 | 1,58 |

Таблица 4-157. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 600 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,75 | 5,25 | 3,38 | 3,95 |

## Таблица 4-158. Переключатель с центральным приводом двухполюсный

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 600 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,68 | 0,90 |

Таблица 4-158. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 600 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,25 | 3,00 | 3,38 | 3,95 |

## Таблица 4-159. Переключатель с боковым приводом трехполюсный

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 600 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,05 | 0,07 | 1,50 | 2,10 |

Таблица 4-159. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 600 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,00 | 7,00 | 3,38 | 3,95 |

## Таблица 4-160. Переключатель с центральным приводом трехполюсный

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 600 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,90 | 1,20 |

Таблица 4-160. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 400 | 600 | 400 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,00 | 4,00 | 3,38 | 3,95 |

## Таблица 4-161. Контакторы переменного тока, на номинальный ток до 600 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,15 | 4,50 | 15,00 | 63,30 |

## Таблица 4-162. Контакторы постоянного тока, на номинальный ток до 600 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,13 | 3,90 | 13,00 | 63,30 |

## Таблица 4-163. Контакторы электромагнитные воздушные, на номинальный ток до 600 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,12 | 3,60 | 12,00 | 63,30 |

## Таблица 4-164. Кнопка управления

Измеритель: 10 кнопок

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | число кнопок, до |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 9 | 4 | 3 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 0,60 |

Таблица 4-164. (продолжение)

Измеритель: 10 кнопок

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | число кнопок, до |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 9 | 4 | 9 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,00 | 2,00 | 7,80 | 18,30 |

## Таблица 4-165. Магнитные пускатели нереверсивные

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 100 | 40 | 100 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,00 | 5,00 | 90,00 | 150,00 |

Таблица 4-165. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 100 | 40 | 100 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 300,00 | 500,00 | 155,00 | 236,00 |

## Таблица 4-166. Магнитные пускатели реверсивные

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 100 | 40 | 100 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,05 | 0,09 | 1,62 | 2,70 |

Таблица 4-166. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А до |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 100 | 40 | 100 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,40 | 9,00 | 1,68 | 2,84 |

## Таблица 4-167. Переключатель универсальный

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | число секций, до |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 16 | 8 | 16 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 0,60 |

Таблица 4-167. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | число секций, до |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 16 | 8 | 16 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,00 | 2,00 | 1,25 | 3,06 |

## Таблица 4-168. Реле уровня

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,60 | 2,00 | 1,00 |

## Таблица 4-169. Фотореле

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,40 | 1,20 | 4,00 | 0,12 |

## Таблица 4-171. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с рычажным приводом

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 2,40 | 8,00 | 6,94 |

Таблица 4-171. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 3,00 | 3,90 | 5,40 |

Таблица 4-171. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  | IV |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,00 | 13,00 | 18,00 | 14,38 | 15,25 | 16,20 |

Таблица 4-171. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |
|  |  |  | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,23 | 0,33 | 6,90 | 9,90 |

Таблица 4-171. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |
|  |  |  | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,00 | 33,00 | 20,55 | 27,78 |

## Таблица 4-172. Выключатели автоматические трехполюсные воздушные с электромагнитным приводом

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | номинальный ток. А, до: |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,10 | 3,00 | 10,00 | 8,34 |

Таблица 4-172. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 4,50 | 5,40 | 6,60 |

Таблица 4-172. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  |  | IV |  |  |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 17,25 | 18,31 | 19,48 |

Таблица 4-172. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |
|  |  |  | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,28 | 0,38 | 8,40 | 11,40 |

Таблица 4-172. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III |  | IV |  |
|  |  |  | номинальный ток, А, до: |  |  |  |
|  |  |  | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 28,00 | 38,00 | 24,65 | 33,33 |

## Таблица 4-173. Выключатели автоматические однополюсные установочные на номинальный ток до 63 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 1,20 | 4,00 | 3,03 |

## Таблица 4-174. Рубильники с центральным приводом трехполюсные на номинальный ток до 1000 А

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,03 | 0,90 | 3,00 | 8,23 |

## Таблица 4-175. Реле времени, реле тепловое

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,04 | 1,20 | 4,00 | 0,50 |

## Таблица 4-176. Реле напряжения, реле промежуточное

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,02 | 0,60 | 2,00 | 0,50 |

## Таблица 4-177. Реле максимального тока

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Категория сложности ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,05 | 1,50 | 5,00 | 0,50 |

## Таблица 4-178. Замена устройства защитного отключения (УЗО)

Состав работ: 1. Отключение вводного аппарата и УЗО.

2. Демонтаж старого и монтаж нового УЗО.

3. Проверка надежности присоединения проводов к контактным зажимам.

4. Очистка УЗО от пыли и грязи.

5. Проверка напряжения во всех клеммах.

6. Включение УЗО и вводного аппарата.

7. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена устройства защитного отключения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,90 |

## Таблица 4-179. Техническое обслуживание устройства защитного отключения (УЗО)

Состав работ: 1. Отключение вводного аппарата и УЗО.

2. Очистка УЗО от пыли и грязи.

3. Проверка исправности подключенной электропроводки и заземления.

4. Проверка надежности присоединения проводов к контактным зажимам.

5. Очистка от пыли и грязи составных частей.

6. Проверка напряжения во всех клеммах.

7. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание устройства защитного отключения (УЗО) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,71 |

## Таблица 4-180. Выключатели поплавковые

Состав работ: 1. Произвести осмотр выключателя, проверить выключатель на соответствие фактическим нагрузкам (1,2).

2. Произвести проверку плотного и равномерного прилегания контактов. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.(1,2).

3. Устранить ослабления в болтовых креплениях и соединениях (1).

4. Снять выключатель, разметить место установки, подготовить контакты заземлений на аппарате и опорной конструкции. Проверить состояние изоляции (3).

5. Установить, выверить и закрепить выключатель. Заземлить выключатель (3).

6. Подготовить к присоединению провода и кабели. Установить постоянные бирки и выполнить надписи (3).

6. Зачистить контактные поверхности наконечников и мест присоединения их на выключателе (3).

7. Присоединение жил проводов и кабелей к клеммам выключателя (3).

8. Произвести измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ (2,3).

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,00 | 130,00 | 102,00 |

## Таблица 4-181. Техническое обслуживание кулачковых контроллеров

Состав работ: 1. Произвести осмотр контроллера.

2. Произвести проверку соответствия выключателя фактическим нагрузкам.

3. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.

4. Устранить ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 | 80 | 110 | 300 | 500 | 650 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 28,00 | 32,00 |

## Таблица 4-182. Текущий ремонт кулачковых контроллеров

Состав работ: 1. Произвести осмотр контроллера.

2. Произвести проверку соответствия контроллера фактическим нагрузкам.

3. Произвести проверку отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов.

4. Произвести проверку плотного и равномерного прилегания контактов.

5. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.

6. Произвести измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 | 80 | 110 | 300 | 500 | 650 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 524,00 | 696,00 | 862,00 | 1058,00 | 1187,50 | 1232,00 |

## Таблица 4-183. Замена кулачковых контроллеров

Состав работ: 1. Снять контроллер. Разметить место установки. Подготовить контакты заземлений на аппарате и опорной конструкции.

2. Проверить состояние изоляции.

3. Установить, выверить и закрепить контроллер. Заземлить контроллер.

4. Определить назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой.

5. Выполнить временную маркировку.

6. Снять изоляцию и зачистить жилы проводов или кабелей, установить постоянные бирки и выполнить надписи.

7. Зачистить контактные поверхности наконечников и мест присоединения их на контроллере.

8. Присоединить провода или жилы кабелей к клеммам выключателя.

9. Провести измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 | 80 | 110 | 300 | 500 | 650 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 479,00 | 671,00 | 819,00 | 1097,00 | 1298,00 | 1499,00 |

## Таблица 4-184. Техническое обслуживание предохранителей

Состав работ: 1. Произвести осмотр предохранителя.

2. Произвести проверку соответствия предохранителя фактическим нагрузкам.

3. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.

4. Устранить ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание предохранителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,00 |

## Таблица 4-185. Техническое обслуживание разъединителей

Состав работ: 1. Произвести осмотр разъединителя.

2. Произвести проверку разъединителя на соответствие фактическим нагрузкам

3. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.

4. Устранить ослабления в болтовых креплениях и соединениях.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Номинальный ток, А, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 630 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 4000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,00 | 15,00 | 22,00 | 26,00 | 34,00 | 45,00 |

## Таблица 4-186. Текущий ремонт разъединителей

Состав работ: 1. Произвести осмотр разъединителя.

2. Произвести проверку соответствия разъединителя фактическим нагрузкам.

3. Произвести проверку отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов.

4. Произвести проверку плотного и равномерного прилегания контактов.

5. Произвести проверку отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях, восстановить лакокрасочные покрытия.

6. Произвести измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Номинальный ток. А, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 630 | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 4000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 112,00 | 156,00 | 224,00 | 265,00 | 336,00 | 448,00 |

## Таблица 4-187. Замена разъединителей

Состав работ: 1. Снятие разъединителя. Разметка места установки.

2. Подготовка контактов заземлений на аппарате и опорной конструкции.

3. Проверка состояния изоляции.

4. Установка, выверка и закрепление разъединителя. Заземление разъединителя.

5. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. Временная маркировка проводов.

6. Снятие изоляции и зачистка жил проводов или кабелей. Установка бирок и выполнение надписей. Оконцевание наконечниками с опрессованием жил проводов или кабелей.

7. Зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их па разъединителе. Присоединение проводов или жил кабелей к клеммам разъединителя, восстановить лакокрасочные покрытия.

8. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Номинальный ток, А, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 630 | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 4000 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 536,00 | 629,00 | 712,00 | 846,00 | 1040,00 | 1264,00 |

# Раздел 4. Техническое обслуживание оборудования информационных систем связи

## Таблица 4-251. Техническое обслуживание оборудования системы диспетчеризации ЦТП в течение месяца

Состав работ: 1. Контроль наличия связи ЦДП-ЦТП.

2. Контроль объема передаваемой информации с ЦТП на ЦДП.

3. Проверка работоспособности датчика аналогового (давления, температуры).

4. Проверка совместимости показаний датчика аналогового штатным показывающим приборам (термометрам, манометрам).

5. Проверка линий связи клеммных и разъемных соединений между датчиками аналоговыми и приборами автоматики.

6. Проверка линий питания датчиков давления.

7. Проверка работоспособности контактных датчиков (ЭКМ, ДЭМ, открытия двери, РОС).

8. Проверка передачи аварийных сообщений с контактных датчиков на ЦДП.

9. Проверка линий связи клеммных и разъемных соединений между контактными датчиками или (теплосчетчиком, водосчетчиком, оборудованием связи) и приборами автоматики.

10. Проверка работоспособности оборудования связи, антенно-фидерной системы.

11. Проверка уровня радиосигнала.

12. Прочие ремонтные работы.

13. Выезд наладчика на объект.

14. Получение наряда на выполнение работ, подготовка отчета о выполненной работе, сдача наряда.

Измеритель: 1 система

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание оборудования системы диспетчеризации ЦТП в течение месяца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,81 |

# Раздел 5. Электромеханическое оборудование

## Таблица 4-201. Электрооборудование тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны

Состав работ: 1. Осмотр, очистка от пыли и грязи электрооборудования (1).

2. Проверка исправности электропроводки и сопротивления (1).

3. Очистка контактов от грязи и наплывов (1).

4. Мелкий ремонт (1).

5. Ремонт электрооборудования реверсивных пускателей, эл. тормоза (2).

6. Ремонт и проверка исправности кабеля питающего шлейфа (2).

7. Ремонт и проверка кнопочного пульта управления (2).

8. Ремонт электродвигателя механизма подъема (2).

9. Ремонт электродвигателя перемещения тельфера (2).

Измеритель: 1 электооталь

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,83 | 9,52 |

## Таблица 4-202. Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической

Состав работ: 1. Осмотр, очистка от пыли и грязи оборудования.

2. Замена масла в редукторе.

3. Смазка троса, шприцевание сторон тали.

4. Прокачивание опорных подшипников.

5. Смазка направляющих подшипников.

Измеритель: 1 электроталь

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,60 |

## Таблица 4-203. Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны с заменой тормозных колодок

Состав работ: 1. Осмотр. Очистка от пыли и грязи оборудования.

2. Замена масла в редукторе.

3. Смазка троса, шприцевание сторон тали.

4. Прокачивание опорных подшипников.

5. Смазка направляющих подшипников.

6. Замена колодок механизма тормоза.

Измеритель: 1 электроталь

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание механического оборудования тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны с заменой тормозных колодок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,05 |

## Таблица 4-204. Техническое обслуживание тали ручной грузоподъемностью до 500 кг

Состав работ: 1. Осмотр, очистка от пыли и грязи механизма.

2. Проверка стяжки болтов.

3. Смазка подвижных частей механизма тали.

Измеритель: 1 таль

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание тали ручной грузоподъемностью до 500 кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,19 |

## Таблица 4-205. Техническое обслуживание винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

Состав работ: l. Осмотр, очистка от пыли и грязи оборудования компрессора.

2. Замена воздушного и масляного фильтров.

3. Проверка исправности электропроводки, сетей заземления, кнопочного пульта управления.

4. Замена ремней привода.

5. Изоляция электродвигателя вентилятора охлаждения.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,97 |

## Таблица 4-206. Замена электродвигателя вентилятора охлаждения винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

Состав работ: 1. Отключение электропитания компрессора.

2. Демонтаж электродвигателя вентилятора.

3. Установка крыльчатки со старого электродвигателя на новый.

4. Установка нового электродвигателя на место.

5. Проверка сопротивления изоляции электродвигателя и кабеля

6. Проверка работы компрессора, уровня шума и вибрации

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена электродвигателя вентилятора охлаждения винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,47 |

## Таблица 4-207. Замена электродвигателя привода винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

Состав работ: 1. Отключение электропитания компрессора.

2. Демонтаж старого электропривода.

3. Монтаж нового электропривода.

4. Проверка сопротивления изоляции.

5. Проверка правильности направления вращения электродвигателя.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена электродвигателя привода винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,67 |

## Таблица 4-208. Замена винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт

Состав работ: 1. Отключение электропитания установки.

2. Демонтаж старой установки.

3. Монтаж новой установки.

4. Подключение электропитания.

5. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена винтовой компрессорной установки мощностью до 30 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,02 |

## Таблица 4-209. Замена тали ручной грузоподъемностью до 500 кг

Состав работ: 1. Демонтаж старой тали ручной.

2. Монтаж новой тали ручной.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена тали ручной грузоподъемностью до 500 кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,32 |

## Таблица 4-210. Замена электродвигателя механизма передвижения тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны

Состав работ: 1. Отключение электропитания.

2. Замена электродвигателя механизма передвижения.

3. Проверка сопротивления изоляции.

4. Подключение электропитания.

5. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена электродвигателя механизма передвижения тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,93 |

## Таблица 4-211. Замена тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны

Состав работ: 1. Демонтаж и монтаж конструкции для работы на высоте.

2. Демонтаж и монтаж ручной тали.

3. Демонтаж и монтаж тали электрической.

4. Монтаж и демонтаж ручной тали.

5. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена тали электрической грузоподъемностью до 1 тонны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,60 |

## Таблица 4-212. Печи электрические типа ПЭТ

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

2. Отключение электропитания печи.

3. Осмотр печи на отсутствие повреждений корпуса, креплений, проводки (1-3).

4. Разборка корпуса печи (3).

5. Очистка от пыли и грязи печи (1), ТЭНов и защитного корпуса (2-3).

6. Подтяжка крепежных элементов и заземляющего провода (1), гаек контактных шпилек выводов ТЭНов (2,3).

7. Проверка электрической цепи печи (2, 3), замена неисправного ТЭНа (3).

8. Зачистка и облужение проводов, присоединение проводов к контактным шпилькам ТЭНов (3).

9. Замер сопротивления изоляции (2,3).

10. Восстановление лакокрасочного покрытия, сборка корпуса печи (2,3).

11. Демонтаж неисправной печи, монтаж новой печи (4)

12. Присоединение заземляющего проводника (2-4).

13. Затяжка крепежных элементов (2,3).

14. Проверка сопротивления изоляции (4).

15. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Текущий ремонт с заменой ТЭНа | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,47 | 2,51 | 2,97 | 2,35 |

## Таблица 4-213. Электроводонагреватели объемом до 80 литров

Состав работ: 1 .Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

2. Отключение электропитания электроводонагревателя.

3. Осмотр и очистка электроводонагревателя.

4. Очистка ТЭНа и бака от накипи и осадков (2,3).

5. Проверка исправности работы температурного режима (1).

6. Установка рабочего режима (1).

7. Подтяжка креплений (1).

8. Проверка работоспособности выключателей (2,3).

9. Замена ТЭНа и магниевого анода (3).

10. Замеры сопротивления (2,3).

11. Восстановление лакокрасочных покрытий (2,3).

12. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Текущий ремонт с заменой термоэлектронагревателя (ТЭНа) и магниевого анода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,75 | 3,59 | 3,87 |

## Таблица 4-214. Электрорадиаторы масляные

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект,

2. Отключение электропитания.

3. Осмотр и очистка от грязи (1,2).

4. Осмотр электроводонагревателя, очистка бака от накипи и осадков (3).

5. Проверка исправности индикации включения режимов (1,2).

6. Подтяжка крепежных элементов кожуха (1).

7. Разборка корпуса печи (2).

8. Зачистка рабочих контактов (2).

9. Проверка работоспособности выключателей (3).

10. Замена ТЭНа и магниевого анода (3).

11. Замеры сопротивления изоляции (2,3).

12. Восстановление лакокрасочного покрытия (2).

13. Подключение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт | Текущий ремонт с заменой термоэлектронагревателя (ТЭНа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,19 | 2,65 | 3,45 |

## Таблица 4-215. Ремонт блока управления снегоудалением (БСУ)

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

2. Демонтаж и монтаж БУС.

3. Осмотр технического состояния БУС.

4. Зачистка и подтяжка контактов.

5. Проверка режимов работы.

6. Нахождение мест повреждений и их ремонт.

7. Ревизия печатной платы.

8. Стендовая проверка температурного режима электронных элементов.

9. Сборка блока.

Измеритель: 1 блок

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Ремонт блока управления снегоудалением (БСУ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 81,25 |

## Таблица 4-216. Системы управления снегоудалением

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

2. Осмотр зоны снегоудаления.

3. Осмотр датчиков ДТ и ДСН.

4. Очистка от грязи (1).

5. Зачистка и подтяжка контактов БУС, ДТ, ДСН и нанесение защитной смазки (2).

6. Проверка режима работы всей системы и БУС.

Измеритель: 1 система

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,79 | 4,64 |

## Таблица 4-217. Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов)

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

2. Внешний осмотр задвижки с электроприводом.

3. Очистка узлов от пыли и грязи.

4. Проверка правильности подключения электропроводки и заземления.

5. Затяжка креплений.

6. Замер сопротивления изоляции.

7. Проверка работы задвижки в автоматическом и ручном режиме.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Диаметром (клапана), мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150-200 | 250-300 | 400 и более |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,25 | 6,87 | 7,71 |

## Таблица 4-218. Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов)

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с оъекта на объект.

2. Отключение подачи воды и электропитания.

3. Слив воды, отключение эл. кабеля и провода заземления.

4. Монтаж и демонтаж тали ручной.

5. Демонтаж задвижки и электропривода.

6. Очистка от пыли и окалины, ремонт и замена мелких деталей.

7. Монтаж задвижки с электроприводом.

8. Проверка сопротивления изоляции.

9. Регулировка работы концевых выключателей.

10. Подача воды, проведение гидроиспытаний.

11. Восстановление лакокрасочных покрытий.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Диаметром (клапана), мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150-200 | 250-300 | 400 и более |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 26,87 | 28,42 | 29,88 |

## Таблица 4-219. Замена задвижек с электроприводом (клапанов)

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект

2. Отключение подачи воды.

3. Отключение и подключение электропитания привода.

4. Монтаж и демонтаж тали ручной.

5. Демонтаж и монтаж задвижки.

6. Замер сопротивления изоляции электроцепей.

7. Регулировка работы концевых выключателей.

8. Проверка сопротивления изоляции.

9. Подключение подачи воды, проведение гидроиспытания.

10. Проверка работы электропривода и задвижки в автоматическом и ручном режимах.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Диаметром (клапана), мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150-200 | 250-300 | 400 и более |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,24 | 26,10 | 27,33 |

## Таблица 4-220. Замена электропривода к задвижке (клапану)

Состав работ: 1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

2. Монтаж-демонтаж треноги, тали ручной.

3. Демонтаж-монтаж электропривода.

4. Регулировка смонтированного электропривода.

5. Замер сопротивления.

6. Проверка сопротивления изоляции.

7. Затяжка креплений.

8. Проверка работы электропривода в автоматическом и ручном режиме.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Диаметром, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 150-300 | 400 и более |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,03 | 16,15 |

## Таблица 4-221. Техническое обслуживание электродвигателей

Состав работ: 1. Осмотр, проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя.

2. Контроль наличия смазки.

3. Проверка отсутствия аномальных шумов и гула.

4. Очистка внешних частей электродвигателя.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5 | 10 | 30 | 75 | 1Б0 | 320 | 630 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,33 | 0,54 | 0,76 | 1,12 |

## Таблица 4-222. Текущий ремонт электродвигателей

Состав работ: 1. Пробный пуск электродвигателя.

2. Операции технического обслуживания.

3. Частичная разборка электродвигателя.

4. Ревизия состояния и работоспособности узлов и деталей электродвигателя.

5. Очистка и протирка доступных частей электродвигателя.

6. Проведение измерений и испытаний.

7. Сборка электродвигателя.

8. Опробование в работе.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5 | 10 | 30 | 75 | 160 | 320 | 630 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,70 | 2,40 | 4,70 | 8,70 | 16,10 | 22,80 | 33,60 |

## Таблица 4-223. Замена электродвигателя с применением электротельфера

Состав работ: 1. Открепление и снятие электродвигателя с применением тельфера.

2. Установка с применением тельфера и закрепление электродвигателя, центровка электродвигателя с механической частью агрегата.

3. Заземление электродвигателя.

4. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПУЭ, ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Масса электродвигателя, кг, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,80 | 4,14 | 5,35 | 6,08 |

## Таблица 4-223. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Масса электродвигателя, кг, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 250 | 300 | 400 | 500 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,71 | 7,56 | 8,42 | 9,58 |

## Таблица 4-224. Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения

Состав работ: 1. Осмотр, проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя, контроль наличия смазки, проверка отсутствия аномальных шумов и гула, стабильность хода.

2. Очистка внешних частей электродвигателя, проверка измеренных показаний приборов, проверка системы охлаждения, чистка системы охлаждения двигателя с удалением ныли и грязи с ребер охлаждения, крышки подшипников, кожуха вентилятора, ротора вентилятора.

3. Проверка системы воздушного охлаждения, осмотр пускозащитной аппаратуры.

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 230 | 300 | 450 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,30 | 4,20 | 5,10 | 6,30 |

Таблица 4-224. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Техническое обслуживание электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,50 | 9,00 | 10,80 | 12,00 |

## Таблица 4-225. Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения

Состав работ: 1. Пробный пуск электродвигателя, измерение биения и вибраций, проверка зазора между ротором и статором.

2. Измерение и регулировка зазора в подшипниках, проверка и регулировка соосности валов двигателя и приводного механизма, проверка надежности и затяжка крепления электродвигателя, проверка заземления.

3. Проверка состояния вентилятора охлаждения, крепления его кожуха, чистка системы охлаждения двигателя.

4. Проверка наличия повреждений обмоток, проверка целостности изоляции подшипников, проверка уровня масла в полтинниках, смена масла.

5. Проверка выравнивания двигателя, зачистка вала, разборка и чистка распаячной коробки, измерения сопротивления изоляции обмоток, подсушка обмоток методом внешнего нагревания, сушка электротоком.

6. Чистка двигателя, восстановление внешних лакокрасочных покрытий, проверка пускозащитной аппаратуры, проведение измерений и испытаний в объеме ПТЭЭП и MПБЭЭ

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 230 | 300 | 450 | 600 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 65,00 | 85,00 | 105,00 | 125,00 |

Таблица 4-225. (продолжение)

Измеритель: 1 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Текущий ремонт электродвигателей высокого напряжения, мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 150,00 | 180,00 | 215,00 | 245,00 |

## Таблица 4-226. Техническое обслуживание пусковых реостатов

Состав работ: 1. Осмотр пускового реостата.

2. Проверка соответствия пускового реостата фактическим нагрузкам

3. Проверка отсутствия и устранение заеданий в подвижных узлах и деталях, ослабление в болтовых креплениях и контактных соединениях.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 175 | 300 | 500 | 650 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 | 37,00 | 47,00 | 56,00 |

## Таблица 4-227. Текущий ремонт пусковых реостатов

Состав работ: 1. Выполнить работы по техническому обслуживанию.

2. Разборка реостата.

3. Проверка отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов

4. Проверка плотного и равномерного прилегания контактов.

5. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Мощность электродвигателя, кВт, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 175 | 300 | 500 | 650 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 120,00 | 195,00 | 255,00 | 315,00 | 495,00 | 630,00 | 784,00 |

## Таблица 4-228. Замена пусковых реостатов

Состав работ: 1. Снять пусковой реостат.

2. Разметка места установки.

3. Подготовка контактов заземлений на аппарате и опорной конструкции.

4. Проверка состояния изоляции.

5. Установка, выверка и закрепление пускового реостата.

6. Заземление пускового реостата.

7. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой, их временная маркировка.

8. Подготовка жил проводов и кабелей к присоединению их на пусковом реостате.

9. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам пускового реостата, восстановление лакокрасочных покрытий.

10. Заливка масла в реостат.

11. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель: 100 шт.

| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Масса реостата, кг, до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 |
|  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 224,00 | 336,00 |