Требования заказчика №6

на техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических систем/освещения зданий до 400В

(далее ТрЗ)

1. Общие положения.

1.1. Оборудование:

1.1.1. Внутренние сети освещения спец.объектов (с/о)

1.1.2. Электроосветительные и электроустановочные приборы  внутренних сетей освещения спец.объектов

1.1.3. Щиты внутреннего освещения спец.объектов

1.1.4. Система управляемого освещения спец.объектов.

1.2. Адрес объекта: МО, г.о. Домодедово, деревня Одинцово, д.68 (с/о Южный); МО, Мытищинский район, сельское поселение Федоскенское, деревня Подольниха, д. 1 (с/о Северный).

1.3. Функциональное назначение объекта: Электроснабжение.

1.4. Перечень прилагаемой документации: паспорта на оборудование; руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

2. Технические показатели Оборудования.

| № п/п | Наименование показателей | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный | 99 |
| 2 | Розетки | 648 |
| 3 | Выключатели | 311 |
| 4 | Светильник светодиодный (офисный) | 507 |
| 5 | Стабилизатор напряжения трехфазный 380В, 63кВА «Штиль»R-63000-3Р | 1 |
| 6 | Светильник светодиодный (уличный) | 1 031 |
| 7 | Светильник светодиодный (внутренний) | 1 250 |
| 8 | Источника Бесперебойного питания Eaton PowerWare 93Е, 40 кВА | 2 |

3. Требования к организации и проведению работ.

3.1. Требования к видам и характеристикам работ:

3.1.1. Техническое обслуживание Распределительных щитов:

3.1.1.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр на наличие дефектов корпуса и электроустановочного оборудовния, пыли и посторонних предметов, проверка запорного устройства щитов, состояния электроустановочного оборудования;

3.1.1.2. ТО-1 (ежемесячно) - внешний осмотр на наличие дефектов корпуса и электроустановочного оборудовния, пыли и посторонних предметов, проверка запорного устройства щитов, проверка электроустановочного оборудования на работоспособность включением/отключением;

3.1.1.3. ТО-2 (1 раз в 6 месяцев) - внешний осмотр на наличие дефектов, пыли и посторонних предметов, проверка запорного устройства щитов. Отключение питания, протяжка и зачистка контактных групп, ревизия электроустановочного оборудования, замена дефектных автоматических выключателей.

3.1.2. Техническое обслуживание светильников светодиодных (офисные):

3.1.2.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр светильников на наличие видимых дефектов, выявление неисправных светодиодов, при наличии неисправного оборудования демонтаж светильника.

3.1.2.2. ТО-1 (1 раз в 6 месяцев) - внешний осмотр светильников на наличие дефектов, выявление неисправных светодиодов, протяжка контактов, очистка от внешних загрязнений, отключение питания группы светильников, протяжка контактов, для взрывозащищенных светильников: проверка защитного уплотнения от пыли и паров нефтепродуктов, проверка заземления.

3.1.3. Техническое обслуживание светильников светодиодных (уличные):

3.1.3.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр светильников на наличие дефектов, выявление неисправных ламп, замена неисправных ламп.

3.1.3.2. ТО-1 (1 раз в 6 месяцев) - внешний осмотр светильников на наличие дефектов, выявление неисправных ламп, замена неисправных ламп, очистка от внешних загрязнений,  протяжка контактов.

3.1.4. Техническое обслуживание розеток:

3.1.4.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр на наличие дефектов, пыли и посторонних предметов, проверка корпусов на целостность, проверка наличия рамок, при выявлении дефектов корпуса (трещина, скол) - замена розетки;

3.1.4.2. ТО-1 (1 раз в 6 месяцев) - внешний осмотр на наличие дефектов, пыли и посторонних предметов, проверка корпусов на целостность, проверка наличия рамок, протирка корпуса, отключение групп розеток и снятие корпусов, проверка состояния изоляции и токопроводимых материалов, протяжка контактных групп розеток, ремонт механизма розеток, замена выявленных дефектных розеток.

3.1.5. Техническое обслуживание выключателей:

3.1.5.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр на наличие дефектов, пыли и посторонних предметов, проверка корпусов на целостность, проверка наличия рамок, при выявлении дефектов корпуса (трещина, скол) - замена выключателя;

3.1.5.2. ТО-1 (1 раз в 6 месяцев) - внешний осмотр на наличие дефектов, пыли и посторонних предметов, проверка корпусов на целостность, проверка наличия рамок, протирка корпуса, проверка состояния изоляции и токопроводимых материалов, протяжка контактных групп выключателей, ремонт механизма выключателей, замена выявленных дефектных выключателей.

3.1.6. Техническое обслуживание системы управляемого освещения:

3.1.6.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр на наличие дефектов датчиков, проверка корпусов датчиков на целостность, наличие защитных крышек;

3.1.6.2. ТО-1 (1 раз в 6 месяцев) - внешний осмотр на наличие дефектов датчиков, проверка корпусов датчиков на целостность, наличие защитных крышек, проверка надежности крепления датчика, проверка надежности крепления проводов, протяжка контактов, отрегулировать датчик (зону обнаружения, время задержки отключения, пороговое  значение освещения), при выявлении неисправности принять меры для их устранения.

3.1.7. Техническое обслуживание светильников светодиодных (внутренние):

3.1.7.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр светильников на наличие дефектов, выявление неисправных ламп, замена неисправных ламп.

3.1.7.2. ТО-1 (1 раз в 6 месяцев) - внешний осмотр светильников на наличие дефектов, выявление неисправных ламп, замена неисправных ламп, очистка от внешних загрязнений,  протяжка контактов.

3.1.8. Техническое обслуживание ИБП:

3.1.8.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр ИБП на наличие дефектов, выявление ошибок, сброс и устранение ошибок.

3.1.8.2. ТО-1 (1 раз в 3 месяца) - проверка условий эксплуатации, проверка системы охлаждения, проверка правильной работы выпрямителя и его настройка, проверка правильной работы инвертора и его настройка, проверка правильной работы статического байпаса, проверка состояния аккумуляторных батарей, проверка работы системы мониторинга и сигнализации, проверка работы режимов работы всей системы в комплексе.

3.1.9. Техническое обслуживание стабилизатора напряжения трехфазный 380В, 63кВА «Штиль»R-63000-3Р:

3.1.9.1. Внешний осмотр (ежедневно) - внешний осмотр стабилизатора напряжения на наличие дефектов, выявление ошибок, сброс и устранение ошибок.

3.1.9.2. ТО-1 (1 раз в 3 месяца) - проверка условий эксплуатации, проверка системы охлаждения, проверка правильной работы выпрямителя и его настройка, проверка правильной работы инвертора и его настройка, проверка правильной работы статического байпаса, проверка работы системы мониторинга и сигнализации, проверка работы режимов работы всей системы в комплексе.

3.2. Требования к материалам.

3.2.1. Исполнитель обязуется приобретать за свой счет необходимые для технического обслуживания и ремонта расходные материалы, инструмент, вспомогательное оборудование и оснастку. Все приобретаемые Исполнителем материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия и качества. Приобретение материалов Исполнителем согласовывается с Заказчиком.

3.2.1. Исполнитель обязан в двухнедельный срок после подписания Договора поставить на склад Заказчика и приобретать за свой счет расходные материалы НСЗ (неснижаемый складской запас) в количестве:

- Кабель ВВГ нг-ls 3*2,5мм - 200м

- Кабель ВВГ нг-ls 3*1,5мм - 200м

- Кабель ПВС 2*1,5мм - 200м

- Кабель КГ 3*4мм - 200м

- Лампа GU 5.3 LED 2700K 6Вт 220В - 20шт.

- Лампа GU 5.3 LED 2700K 6Вт 12В - 20шт.

- Лампа GU 10 LED 2700K 6Вт 220В - 20шт.

- Лампа GU 10 LED 2700K 6Вт 12В - 20шт.

- Лампа Т9 LED 2700K 10Вт 220В - 20шт.

- Лампа Т9 LED 4000К 10Вт 220В - 20шт.

- Лампа Т9 LED 2700К 18Вт 220В - 20шт.

-Лампа Т9 LED 4000К 18Вт 220В - 20шт.

- Лампа Е40 ДНаТ 400-5М 400Вт 220В - 20шт.

- Лампа GU 5.3 галоген 35Вт 220В - 20шт.

- Лампа GU 5.3 галоген 35Вт 12В - 20шт.

- Лампа Е14 LED 2700K 6Вт 220В - 20шт.

- Лампа Е27 LED 2700K 6Вт 220В - 20шт.

- Лампа G9 галоген 25Вт 220В - 20шт.

- Лампа G9 LED 2700 3Вт 220В - 20шт.

- Лампа G4 галоген 5Вт 12в -20шт.

- Трансформатор 220/12 45Вт IP-65 -10шт.

- Автоматический выключатель АВВ С6 230В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С10 230В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С16 230В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С25 230В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С32 230В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С6 400В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С10 400В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С16 400В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С25 400В - 5шт.

- Автоматический выключатель АВВ С32 400В - 5шт.

- Дифференциальный автоматический выключатель АВВ С16 230ВВ - 5шт.

- Светодиодный прожектор LED 30Вт 220В IP65 2700-3000К - 5шт.

- Светодиодный прожектор с датчиком движения и освещенности LED 30Вт 220В IP65 2700-3000К - 5шт.

- Светодиодный прожектор LED 50Вт 220В IP65 2700-3000К - 5шт.

- Светодиодный прожектор LED 100Вт 220В IP65 2700-3000К - 5шт.

3.3. Условия производства работ. Технологические требования.

3.3.1. В течение рабочего дня осуществлять обход, осмотр, техническое обслуживание, ремонт и замену элементов внутренних сетей освещения с электроосветительными, электроустановочными приборами. Обход электротехнического оборудования внутренних систем освещения осуществлять в течение рабочего дня не менее одного раза.

3.3.2. Техническое обслуживание и ремонт должны осуществляться в условиях действующего Предприятия.

3.3.3. Обязательно соблюдение установленных требований: охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, охраны окружающей среды, СНиПов, СаНПина, ПУЭ, МПОТ, ПТЭ.

3.3.4. Персонал Подрядчика, занятый в обслуживании и ремонте электроустановок должен: иметь гражданство РФ; иметь аттестацию по «Правилам технической эксплуатации  электроустановок потребителей», с группой до 1000В не ниже III; иметь аттестацию по ОТ и ТБ; пройти обучение по ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)»; должен быть обеспечен форменной одеждой, с логотипами компаниями, защитными касками и жилетами.

3.3.5. Назначить специалистов ответственных за безопасное производство работ с помощью подъемников (вышек), согласно ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)».

3.3.6.  Ответственный со стороны Подрядной организации должен предоставить Заказчику копии приказов на сотрудников и протоколы аттестации по данным видам работ. Персонал Подрядчика должен всегда иметь при себе удостоверения о прохождении обучения и аттестации на выполнение работ по данному направлению.

3.3.7.  После завершения технологических операций производить уборку рабочего места.

3.3.8. Ежедневно перед началом рабочего дня получать техническое задание на производство работ у представителя Заказчика и в конце рабочего дня докладывать представителю Заказчика о выполнении работ.

3.3.9. Минимально необходимый персонал для выполнения работ на каждом объекте (по схеме 5\2 в дневное время и выездом аварийной бригады по схеме 24\7 в ночное    время с прибытием на объект не позднее 3 часов после получения заявки):

1. Техник-электрик – не ниже 3 Гр. по эл. безопасности

3.4. Требования к аварийному обслуживанию.

3.4.1. Подрядчик обязан приступить к устранению аварийной ситуации в течение 2-х часов с момента получения уведомления об аварийной ситуации.

3.4.2. Устранение аварийной ситуации производится с использованием материалов, инструмента и спецтехники Подрядчика.

3.4.3. Оплата за аварийные виды работ не входящих в договор производится по согласованию сторон.

3.4.5. В сумму ежемесячного обслуживания по Договору входит 1 (один) аварийный выезд бригады для выяснения и устранение аварийной ситуации.

3.5. План-график

| № п/п | Наименование оборудования и проводимых работ | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Главного корпуса (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Щит распределительный (ТО-1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3. | Щит распределительный (ТО-2) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Розетка (ТО-1) | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Выключатель (ТО-1) | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | ИБП (ТО-1) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Насосная (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Розетка (ТО-1) |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Выключатель (ТО-1) |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Служебный корпус (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Щит распределительный (ТО-1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.4. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3.5. | Розетка (ТО-1) |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 3.6. | Выключатель (ТО-1) |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 3.7. | Светильник светодиодный (офисный) |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 4. | Гараж, Мастерская, Склад №1, Склад №2, Котельная служебного корпуса, Мойка, ТКП, Тамбур-шлюз (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Щит распределительный (ТО-1) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4.4. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 4.5. | Розетка (ТО-1) |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 4.6. | Выключатель (ТО-1) |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 4.7. | Светильник светодиодный (офисный) (ТО-1) |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |
| 4.8. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 5. | Служебный корпус (хоз. городок) (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5.3. | Розетка (ТО-1) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 5.4. | Выключатель (ТО-1) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 5.5. | Светильник светодиодный (офисный) (ТО-1) |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 5.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 6. | Гараж, Склад (хоз. Городок) (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.3. | Розетка (ТО-1) |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |
| 6.4. | Выключатель (ТО-1) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |
| 6.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |
| 6.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 7. | Кинологический блок, Тамбур-шлюз (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7.3. | Розетка (ТО-1) |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |
| 7.4. | Выключатель (ТО-1) |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
| 7.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |
| 7.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |
| 8. | Теплица (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Щит распределительный (ТО-2) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Розетка (ТО-1) | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Выключатель (ТО-1) | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) | 159 |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТП 809 (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Розетка (ТО-1) |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Выключатель (ТО-1) |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Система наружного освещения (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 10.3. | Розетка (ТО-1) |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 10.4. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  | 765 |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |
| 11. | Главный корпус (с/о Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 11.3. | Розетка (ТО-1) |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 11.4. | Выключатель (ТО-1) |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 11.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) |  |  |  | 565 |  |  |  |  | 565 |  |  |  |
| 11.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 11.7. | ИБП (ТО-1) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Судно несамоходное "ДБК 122" (с/о Северный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.2. | Щит распределительный (ТО-2) | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Розетка (ТО-1) | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Выключатель (ТО-1) | 86 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) | 346 |  |  |  |  | 346 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. | Стабилизатор напряжения трехфазный 380В, 63кВА «Штиль»R-63000-3Р (ТО-1) |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 13. | Судно несамоходное "ДБК 45" (с/о Северный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Розетка (ТО-1) |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Выключатель (ТО-1) |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 14. | Летняя кухня, Шале, Щитовая, Серверная, Дизельная (с/о Северный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 14.3. | Розетка (ТО-1) |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
| 14.4. | Выключатель (ТО-1) |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 14.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 14.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 15. | Система наружного освещения, Заправочная станция, Причал (с/о Северный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 15.3. | Розетка (ТО-1) |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 15.4. | Выключатель (ТО-1) |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 15.5. | Колонка пирса |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 15.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 101 |  |  |  |
| 16. | Служебный дом, Гараж, Сарай (с/о Северный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Щит распределительный (ТО-1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16.2. | Щит распределительный (ТО-2) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 16.3. | Розетка (ТО-1) |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 16.4. | Выключатель (ТО-1) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 16.5. | Светильник светодиодный (внутренний) (ТО-1) |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 16.6. | Светильник светодиодный (уличный) (ТО-1) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |