ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

заявки для размещения заказа                                                                                       на выполнение работ по реконструкции автоматической телефонной станции (АТС): «Монтаж и наладка АТС SI-3000 на 2000 абонентских номеров,  электроснабжение и заземление, кондиционирование»
1. Краткое описание работ по реконструкции объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

         1.1.Характеристика работ  - выполнение функций подрядчика по реконструкции объекта.
          Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

          Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

          Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить состав предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не  предусмотренных технической частью, но связанных с работами, предусмотренными технической частью, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ. При этом Заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ.

          1.2. Работы по реконструкции выполнять в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

          1.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 2 лет со дня утверждения «Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (форма ОС-3).

2.Требования к исполнителю работ.
          2.1. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          2.2. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          2.3. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          2.4. Выполнение  работы по реконструкции без предоплаты.
          2.5. Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период выполнения работ, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступить при наличии утвержденного проекта  производства работ, согласованного с Заказчиком.

          2.6. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          2.7. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3.Особые условия.
    Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО              г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).
    Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.

    Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

    Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
    Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

    Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

    На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
4. Ведомость объемов работ.
 1.  Краткое описание работ по реконструкции объекта

1.1. Характеристика работ:


1.1.1. Реконструкция АТС, замена оборудования АТСДш на оборудование электронной АТС;

1.1.2. Реконструкция сети электропитания и заземления электрооборудования, обеспечивающей прием и распределение электрической энергии по потребителям АТС;


1.1.3. Установка кондиционера, рассчитанного на ассимиляцию тепловыделения от технологического оборудования АТС.

2.  Основные данные и принятые решения 
2.1. Реконструкция АТС, замена оборудования АТСДш на оборудование электронной АТС;

При реконструкции оборудования кросса для новой АТС провести реконструкцию всего оборудования кросса, с учетом линий, не относящихся к реконструкции АТС. При проведении реконструкции использовать оборудование кросса с плинтами типа «Krone» или аналогичными.


Емкость линейной стороны составляет 3000 пар.

Емкость станционной стороны составляет 3000 пар.

2.2. Реконструкция сети электропитания и заземления электрооборудования


Заменить существующие кабели АВВБ 3х35+1х16 от ТП до здания АТС протяженностью 200 м, проложенные в грунте, с установкой устройства АВР на вводе в здание. Обеспечить наличие пониженного напряжения 42В, для подключения электроинструмента при проведении профилактических и монтажных работ. Обеспечить учет электроэнергии.


Построить новый контур заземления. Величина сопротивления рабочего защитного заземления не должна превышать 2 Ом. Осуществить заземление всего технологического оборудования через существующий щиток заземления от нового контура заземления. 

2.3. Установка кондиционера.


Установить кондиционер, рассчитанный на ассимиляцию тепловыделения от устанавливаемого технологического оборудования в помещении новой АТС. Объем помещения составляет 71,4 куб. м. 


Все оборудование должно иметь действующие на момент установки соответствующие сертификаты.

Электроснабжение и заземление
	№ пп
	Наименование  
	Ед-цы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	                                       Раздел 1. Строительно-монтажные работы
	
	

	1
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
	100 отверстий
	0,02

	2
	Устройство ввода труб в колодцы
	10 каналов
	0,2

	3
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр
	0,09

	4
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	100 м
	0,9

	5
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100 м
	2,1

	6
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	1,05

	7
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м
	1,05

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	1,05

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м
	1,05

	10
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	1

	11
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,94

	12
	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	Шт
	16

	13
	Прибор или аппарат
	Шт
	10

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
	100 м³
	0,684

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м³
	0,684

	16
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	Шт
	6

	17
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,01

	18
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	1 канало-километр
	0,036

	19
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,36

	20
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт
	0,03

	21
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг
	Шт
	2

	22
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,04

	23
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 шт
	0,452

	24
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75
	1000 шт
	0,84

	25
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,4

	26
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0,025

	27
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,04

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,015

	29
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 50 мм2
	1000 м
	0,05

	
	                                       Раздел 2. Пуско-наладочные работы
	
	

	30
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1

	31
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06

	32
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	1

	
	                                       Раздел 3. Оборудование
	
	

	33
	Шкаф вводный распределительный  переменного тока (с вилкой для подключения ДЭС, Тр 220/42В, эл. счетчиками) в составе: автоматический выключатель C60N 3П 63А В 2 шт.; автоматический выключатель C60N 3П 40А В 4 шт.; автоматический выключатель C60N 2П 20А В 1 шт., автоматический выключатель C60N 1П 20А В 1 шт., автоматический выключатель C60N 1П 16А В 1 шт., УЗО ВД63 2Р 25А АС 300 mA 1 шт.
	Шт
	1

	
	                                       Раздел 4. Материалы для монтажных работ
	
	

	34
	Розетка электрическая 220В 2К+3 немецкий стандарт
	Шт
	2

	35
	Розетка 42В РШ-п-2-IP43-01-10/42 (РП-2Б)
	Шт
	2

	36
	Короб 32х20 L=2,1 м
	Шт
	12

	37
	Короб 60х150 L=2 м
	М
	20

	38
	Крышка гибкая для DLP 60х150
	М
	20

	39
	Стержень омедненный 17,2 мм (3/4)x1,2 м
	Шт
	42

	40
	Муфта соединительная 17, 2 мм (3/4)x1,2 м
	Шт
	30

	41
	Хомут (тип С) стержень-пруток
	Шт
	6

	42
	Наконечник для забивания стержней
	Шт
	2

	43
	Забивная головка для стержней
	Шт
	2

	44
	Лента изоляционная 50 мм
	Шт
	1

	45
	Щиток заземлений
	Шт
	2

	46
	Распределительный шкаф Plexo 24+2
	Шт
	1

	47
	Модульный распределительный блок 100 A 4П
	Шт
	1

	48
	Ограничитель перенапряжений V20-C/3 + NPE
	Шт
	1


Кондиционирование
	№ пп
	Наименование  
	Ед-цы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	                                       Раздел 1. Кондиционирование
	
	

	1
	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час
	10 блоков
	0,1

	2
	Установка кондиционеров доводчиков эжекционных
	10 шт
	0,1

	3
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	100 м
	0,1

	4
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м
	0,2

	5
	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 32-90 мм
	10 м
	0,5

	
	                                       Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	6
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,2

	7
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,015

	8
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,005

	9
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	Шт
	1

	10
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	0,05

	
	                                       Раздел 3. Оборудование
	
	

	11
	Кондиционер настенный холодопроизводительностью 3,5кВт потребляемой мощностью 1,65 кВт
	Шт
	1

	
	                                       Раздел 4. Материалы для монтажных работ
	
	

	12
	Автоматический выключатель С60N 1П 10А B
	Шт
	1

	13
	Ограничитель перенапряжений
	Шт
	1

	14
	Трубопровод фреоновый жидкостный (изолир.) d=6.35 мм.
	М
	5

	15
	Трубопровод фреоновый газовый (изолир.) d=9.52 мм.
	М
	5

	16
	Изоляция трубопроводов "Thermaflex FRZ" толщиной 6 мм.
	М
	10

	17
	Трубопровод для отвода конденсата D=16 мм. (гофротруба ПВХ)
	М
	5

	18
	Декоративный короб для трубопроводов шириной 100 мм, L=2м
	М
	5

	19
	Короб 32х20 L=2,1 м.
	М
	5


Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе. 
В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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