## Оборудование
СПЕЦИФИКАЦИЯ. Поставка клапанов запорных для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС 18 %, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Стоимость изделий в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 27
1 | 2.ИСУП.5787610 | - | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-03, УХЛ3 | 3CIIIa | Оборудование | 10 | 20 | 300 | - |  | 9.2 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00007.3.0.36 | R4.00007.1.0.33 |  | R4.00007.2.0.33 | -/ | - | 261 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | 2015-04-15 | БКП 3/3 | 21427.02 | 5592452.22
2 | 2.ИСУП.5787611 | - | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-03, УХЛ3 | 2BIIIa | Оборудование | 10 | 20 | 300 | - |  | 9.2 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.00007.3.0.36 | R4.00007.1.0.33 |  | R4.00007.2.0.33 | -/ | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | 2015-04-15 | БКП 3/3 | 21427.02 | 42854.04
3 | 2.ИСУП.5787613 | - | Клапан запорный | по типу НГ26526-010М-03, УХЛ3 | 3CIIIв | Оборудование | 10 | 4 | 250 | - |  | 6.9 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00007.3.0.36 | R4.00007.1.0.33 |  | R4.00007.2.0.33 | -/ | - | 74 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | (По договору на РВР №40/32-1/763/2015-12 поставляются оставшиеся единицы в количестве 263 шт. из 337шт.) | 2015-03-21 | БКП 3/3 | 11584.87 | 857280.38
4 | 2.ИСУП.5787616 | - | Клапан запорный | по типу НГ26526-010М-03, УХЛ3 | 2BIIIв | Оборудование | 10 | 4 | 250 | - |  | 6.9 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00007.3.0.36 | R4.00007.1.0.33 |  | R4.00007.2.0.33 | -/ | - | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | 2015-03-21 | БКП 3/3 | 11584.87 | 46339.48
5 | 2.ИСУП.5790370 | 4VF23S01 | Клапан запорный сильфонный | по типу УФ 26074-050-38 | 2BIIIс | Оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода группы А |  | 45.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 | 0,025 | угл | под приварку | по типу УФ 26070-010 ТУ | R4.02514.3.1.16 | R4.02514.1.0.11 |  | R4.02514.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 16735.76 | 16735.76
6 | 2.ИСУП.5790371 | 4VF13S01 | Клапан запорный сильфонный | по типу УФ 26074-050-38 | 2BIIIс | Оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода группы А |  | 45.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 | 0,025 | угл | под приварку | по типу УФ 26070-010 ТУ | R4.02514.3.1.16 | R4.02514.1.0.11 |  | R4.02514.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 16735.76 | 16735.76
7 | 2.ИСУП.5790372 | 4VF33S01 | Клапан запорный сильфонный | по типу УФ 26074-050-38 | 2BIIIс | Оборудование | 50 | 1 | 200 | техническая вода группы А |  | 45.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 | 0,025 | угл | под приварку | по типу УФ 26070-010 ТУ | R4.02514.3.1.16 | R4.02514.1.0.11 |  | R4.02514.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 16735.76 | 16735.76
8 | 2.ИСУП.5790373 | 4VF23S30 | Клапан запорный сильфонный | по типу УФ 26074-032-86 | 2BIIIс | Оборудование | 32 | 1 | 200 | техническая вода группы А |  | 34.2 | встроенный электропривод | 2-ПМ-28 | 0,025 | угл | под приварку | по типу УФ 26070-010 ТУ | R4.02514.3.1.16 | R4.02514.1.0.11 |  | R4.02514.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 12094.99 | 12094.99
9 | 2.ИСУП.5790374 | 4VF23S31 | Клапан запорный сильфонный | по типу УФ 26074-032-86 | 2BIIIс | Оборудование | 32 | 1 | 200 | техническая вода группы А |  | 34.2 | встроенный электропривод | 2-ПМ-28 | 0,025 | угл | под приварку | по типу УФ 26070-010 ТУ | R4.02514.3.1.16 | R4.02514.1.0.11 |  | R4.02514.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 12094.99 | 12094.99
10 | 2.ИСУП.5792569 | 4TK21S10 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26524-080АЭ-11 | 3CIIIа | Оборудование | 80 | 20 | 300 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 263.4 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | (задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.02530.4.0.11 |  | R4.02530.8.0.11 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные, стыкуемая труба 108х12, dр 88 | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 207546.04 | 207546.04
11 | 2.ИСУП.5792570 | 4TK22S07 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26524-080АЭ-11 | 3CIIIа | Оборудование | 80 | 20 | 300 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 263.4 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | (задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.02530.4.0.11 |  | R4.02530.8.0.11 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные, стыкуемая труба 108х12, dр 88 | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 207546.04 | 207546.04
12 | 2.ИСУП.5792571 | 4TK23S07 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26524-080АЭ-11 | 3CIIIа | Оборудование | 80 | 20 | 300 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 263.4 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | (задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.02530.4.0.11 |  | R4.02530.8.0.11 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные, стыкуемая труба 108х12, dр 88 | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 207546.04 | 207546.04
13 | 2.ИСУП.5792572 | 4TK22S10 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26524-080АЭ-11 | 3CIIIа | Оборудование | 80 | 20 | 300 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 263.4 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | (задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.02530.4.0.11 |  | R4.02530.8.0.11 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные, стыкуемая труба 108х12, dр 88 | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 207546.04 | 207546.04
14 | 2.ИСУП.5792573 | 4TK23S10 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26524-080АЭ-11 | 3CIIIа | Оборудование | 80 | 20 | 300 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 263.4 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | (задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.02530.4.0.11 |  | R4.02530.8.0.11 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные, стыкуемая труба 108х12, dр 88 | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 207546.04 | 207546.04
15 | 2.ИСУП.5792574 | 4TK21S07 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26524-080АЭ-11 | 3CIIIа | Оборудование | 80 | 20 | 300 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 263.4 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | (задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.02530.4.0.11 |  | R4.02530.8.0.11 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные, стыкуемая труба 108х12, dр 88 | 2015-05-26 08:00 | БКП 1/1 | 207546.04 | 207546.04
16 | 2.ИСУП.5793098 | - | Клапан запорный | по типу НГ26526-010М-03, УХЛ3 | 3CIIIв | Оборудование | 10 | 4 | 250 | - |  | 6.9 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00008.3.0.36 | R4.00008.1.0.33 |  | R4.00008.2.0.33 | -/ | - | 12 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | 2015-04-01 | БКП 3/3 | 11584.87 | 139018.44
17 | 2.ИСУП.5793878 | 4TX10S85 | Клапан запорный сильфонный | по типу А10821-0140-15 | 2BIIIа | Оборудование | 15 | 14 | 335 | дистиллят |  | 7 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-52/08 | R4.01212.3.1.16 | R4.01212.1.0.11 |  | R4.01212.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки смещенные | 2015-05-20 08:00 | БКП 1/1 | 16515.64 | 16515.64
18 | 2.ИСУП.5797792 | 4RM60S99 | Клапан запорный сильфонный | по типу А20921-440-20 | 3CIIIв | Оборудование | 20 | 4 | 250 | конденсат |  | 5.8 | маховик |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 422-21-33/04 | R4.00838.3.0.16 изм. 1 | R4.00838.1.0.12 изм. 1 |  | R4.00838.2.0.12 изм. 1 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | соосная, строительная длина - 160 мм | 2015-12-23 09:36 | БКП 1/2 | 8498.4 | 8498.4
19 | 2.ИСУП.5798233 | - | Клапан сильфонный запорный | по типу ЗТ26370-010 | 2BIIа | Оборудование | 10 | 20 | 300 |  |  | 13.9 | рукоятка | - | - | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-611-2008 | R4.01458.3.0.36 | R4.01458.1.0.33 |  | R4.01458.2.0.33 | - | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | Климатическое исполнение УХЛ | 2015-08-02 08:00 | БКП 3/3 | 10685.27 | 10685.27
20 | 2.ИСУП.5801929 | 4TQ11S83 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26526-015М-35 | 2BIIIв | Оборудование | 15 | 4 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 6.9 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.01238.3.1.16 | R4.01238.1.0.11 |  | R4.01238.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки соосные | 2015-04-13 08:28 | БКП 1/1 | 26919.47 | 26919.47
21 | 2.ИСУП.5801930 | 4TQ11S21 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26526-050М-58 | 2BIIIв | Оборудование | 50 | 4 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 19.5 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.01238.3.1.16 | R4.01238.1.0.11 |  | R4.01238.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки соосные | 2015-04-13 08:28 | БКП 1/1 | 45295.39 | 45295.39
22 | 2.ИСУП.5801931 | 4TQ11S20 | Клапан запорный сильфонный | по типу НГ 26526-050М-58 | 2BIIIв | Оборудование | 50 | 4 | 250 | раствор щавелевой кислоты |  | 19.5 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.01238.3.1.16 | R4.01238.1.0.11 |  | R4.01238.8.0.11 | C/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | патрубки соосные | 2015-04-13 08:28 | БКП 1/1 | 45295.39 | 45295.39
23 | 2.ИСУП.5804501 | - | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗА 0208-010М1-03-О | 2BIIв | Оборудование | 10 | 1 | 250 |  |  | 21 | встроенный электропривод | 2 ОМ-12 | 0,025 | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-57180370-2008 | R4.01458.3.0.36 | R4.01458.1.0.33 |  | R4.01458.2.0.33 | - | - | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | 2015-08-02 08:00 | БКП 3/3 | 12588.13 | 62940.65
24 | 2.ИСУП.5804502 | - | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗА 0208-010М1-03-П | 2BIIв | Оборудование | 10 | 1 | 250 |  |  | 21 | встроенный электропривод | 2 ПМ-12 | 0,025 | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-010-57180370-2008 | R4.01458.3.0.36 | R4.01458.1.0.33 |  | R4.01458.2.0.33 | - | - | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | 2015-08-02 08:00 | БКП 3/3 | 12588.13 | 62940.65
25 | 2.СИО.211159942 | 4YD30S09 | Клапан запорный сильфонный | по типу А20923-010-32 | - | Оборудование | 32 | 1 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 26.9 | встроенный электропривод | МоА 30-25 | 0,12 | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-32/04 | R4.00149.3.1.16 | R4.00149.1.0.11 |  | R4.00149.8.1.11 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012, прямоточный, время закрытия/открытия не более 10с, с наклонным шпинделем. (В ИСУП с ИН:2.ИСУП.5765942) | 2015-08-02 08:00 | БКП 1/1 | 33271.39 | 33271.39
26 | 2.СИО.211159943 | 4YD20S09 | Клапан запорный сильфонный | по типу А20923-010-32 | - | Оборудование | 32 | 1 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 26.9 | встроенный электропривод | МоА 30-25 | 0,12 | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-32/04 | R4.00149.3.1.16 | R4.00149.1.0.11 |  | R4.00149.8.1.11 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012, прямоточный, время закрытия/открытия не более 10с, с наклонным шпинделем. (В ИСУП с ИН:2.ИСУП.5765943) | 2015-08-02 08:00 | БКП 1/1 | 33271.39 | 33271.39
27 | 2.СИО.211159944 | 4YD10S09 | Клапан запорный сильфонный | по типу А20923-010-32 | - | Оборудование | 32 | 1 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 26.9 | встроенный электропривод | МоА 30-25 | 0,12 | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-32/04 | R4.00149.3.1.16 | R4.00149.1.0.11 |  | R4.00149.8.1.11 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012, прямоточный, время закрытия/открытия не более 10с, с наклонным шпинделем. (В ИСУП с ИН:2.ИСУП.5765944) | 2015-08-02 08:00 | БКП 1/1 | 33271.39 | 33271.39
28 | 2.СИО.211159945 | 4YD40S09 | Клапан запорный сильфонный | по типу А20923-010-32 | - | Оборудование | 32 | 1 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 26.9 | встроенный электропривод | МоА 30-25 | 0,12 | нж | под приварку | по типу ТУ 422-21-32/04 | R4.00149.3.1.16 | R4.00149.1.0.11 |  | R4.00149.8.1.11 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012, прямоточный, время закрытия/открытия не более 10с, с наклонным шпинделем. (В ИСУП с ИН:2.ИСУП.5765945) | 2015-08-02 08:00 | БКП 1/1 | 33271.39 | 33271.39
29 | 2.СИО.211159954 | - | Клапан сильфонный запорный | по типу НГ26526-010М-03 | 2BIIв | Оборудование | 10 | 4 | 250 |  |  | 6.9 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.01459.3.0.36 | R4.01459.1.0.33 |  | R4.01459.2.0.33 | - | - | 421 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | (В ИСУП с ИН:2.ИСУП.5795764) | 2015-08-02 08:00 | БКП 3/3 | 11584.87 | 4877230.27
30 | 2.СИО.211159955 | - | Клапан запорный проходной | по типу НГ26524-010МАЭ-03 | 2BIIа | Оборудование | 10 | 20 | 300 |  |  | 9.2 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1407-2008 | R4.01459.3.0.36 | R4.01459.1.0.33 |  | R4.01459.2.0.33 | - | - | 273 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | (В ИСУП с ИН:2.ИСУП.5795765) | 2015-08-02 08:00 | БКП 3/3 | 21426.69 | 5849486.37
31 | 2.СИО.211159956 | - | Клапан запорный | по типу НГ26526-010М-03 | 2BIIв | Оборудование | 10 | 4 | 250 |  |  | 6.9 | рукоятка |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.01459.3.0.36 | R4.01459.1.0.33 |  | R4.01459.2.0.33 | - | - | 65 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | (В ИСУП с ИН:2.ИСУП.5796001) | 2015-08-02 08:00 | БКП 3/3 | 11584.87 | 753016.55
[18 empty] | ИТОГО: | [6 empty] | 1143 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 19889527.67
92470392.0434