# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для запроса предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора на оказание услуг размещения оборудования резервного центра обработки данных

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

7259/33, Право заключения договора на оказание услуг размещения резервного центра обработки данных

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7499090 | Коммерческие и технические услуги прочие, не включенные в другие группировки |

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Удовлетворение потребности Заказчика в функционировании информационных систем и хранении информации в резервном режиме для выполнения мероприятий по отказо- и катастрофоустойчивости собственных информационных систем и систем хранения и резервирования данных.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Услуга по размещению оборудования Заказчика в помещении ЦОД Исполнителя с обеспечением его функционирования, сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа в составе: Обеспечение условий для функционирования двух серверных стоек с максимальным энергопотреблением до 5 кВт, в т.ч.: - подготовка стойко-мест (подведение кабелей питания и сетевых кабелей); - установка системы дополнительной физической безопасности для стойки APC типа AR3100 и AR3107; - установка системы видеонаблюдения за двумя стойками с коммутацией с оборудованием Заказчика. Передача в аренду серверных стоек APC типа AR3100 и AR3107 42 юнита (ширина – 600 мм и 785 мм соответственно) и комплектных блоков распределения питания на срок 12 месяцев; Обеспечение дополнительной физической безопасности для стоек: передняя и задняя ручки со считывателями магнитных карт, датчики открытия передней и задней дверей, контроллер. Перечень обязательств Исполнителя в части средств и методов обеспечения сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа к Оборудованию, используемому для размещения Оборудования Заказчика, применяется ко всем оказываемым Услугам кроме случаев, когда Заказчик специально заказывает иное. Аренда и получение доступа к системе видеонаблюдения за двумя стойко-местами. Исполнитель должен обеспечить доставку Оборудования Заказчика из места ее текущего нахождения (в пределах г.Москвы) до места оказания услуг, а также монтаж и настройку Оборудования своими силами и за свой счет. - Место оказания услуг: Услуги размещения должны оказываться по адресу предлагаемой площадки.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Не определены

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Сроки оказания услуг: Дата начала оказания услуг – 22.12.2015 Дата окончания оказания услуг – 21.12.2016 - Требования по оказанию сопутствующих услуг До момента размещения оборудования и начала оказания услуг Размещения Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочий проект, содержащий информацию, необходимую для размещения Оборудования Заказчика, такую как: - место размещения серверных стоек с Оборудованием; - максимальное энергопотребление каждой серверной стойки; - тип и количество электрических разъемов, подводимых к каждой серверной стойке; - тип и количество информационных розеток (Ethernet, FC), подведенных к каждой серверной стойке, а также схему коммутации информационных розеток между серверными стойками; - тип, количество и способ коммутации информационных розеток для взаимодействия с площадками Заказчика. Предоставление Заказчику возможности прокладки собственной ВОЛС, линий связи в ЦОД двумя независимыми трассами; Возможность аренды офисных помещений для размещения персонала Заказчика (до 6 человек) в здании ЦОД. Офисные рабочие места должны быть оснащены мебелью, электропитанием, системой кондиционирования. По требованию – стационарным телефоном, выходом в интернет. Возможность предоставления Заказчику складского помещения в непосредственной близости с машинным залом; Предоставление Заказчику круглосуточной возможности ввоза/вывоза оборудования, а также услуги по погрузке/разгрузке; Возможность предоставления услуги масштабирования вычислительной инфраструктуры Заказчика за счет ресурсов виртуального резервного центра обработки данных (ВР ЦОД) на «облачной» платформе с возможностью аренды: виртуальных серверов, виртуальных рабочих мест, виртуальных сетей, программного обеспечения. - Требования к площадке размещения: - Расположение площадки: в Москве в пределах МКАД. - Здание, в котором расположен ЦОД, должно находиться в частной собственности Исполнителя или аренде сроком окончания до конца срока действия заключаемого по итогам процедуры закупки договора; - Возможность круглосуточного доступа в ЦОД для прохода и завоза/вывоза оборудования; - Нагрузочная способность на перекрытия - не менее 1200 кг на квадратный метр; - В технологических помещениях ЦОД должны отсутствовать трубы тепло- и водоснабжения, канализации; - В здании ЦОД должна быть организована зона погрузки/разгрузки оборудования. Зона должна позволять производить разгрузку грузовых автомобилей с длиной кузова до 9 м.; - В случае размещения ЦОД не на первом этаже здания для подъема оборудования должен быть предусмотрен лифт; - Требования к лифту: грузоподъемность – не менее 2 т, размеры кабины – не менее 3х1,5х2,2 м (ШхГхВ); - Должа быть обеспечена возможность доставки и разгрузки с последующей установкой в помещении ЦОД заполненных стоек или оборудования в специализированных стойках с массой до 1500 кг; - Должны быть доступны два разных пути подвоза оборудования к зданию ЦОД; - Должны быть доступны два разных пути перемещения оборудования в ЦОД в стойках от грузовой машины до места установки стойки в машинном зале с учетом вышеизложенных требований к каждому пути перемещения; - Высота помещений машинного зала от чистого пола до плиты перекрытия не менее 3х метров; - Не допускается наличие окон на наружных стенах в машинном зале; - Не допускается расположение машинного зала в подвале; - Пути доставки оборудования должны обеспечить проемы не менее 1,8х2,4м (ШхВ) на всем пути следования оборудования; - На пути следования оборудования должны отсутствовать перепады высоты более 3мм на 1м длины, пандусы и т.п. Все пороги на дверях на пути следования оборудования должны быть съемными; - Должна быть обеспечена возможность акклиматизации оборудования – хранения оборудования в заводской упаковке в непосредственной близости от машинного зала в течение 24 часов при температуре 22+-5 градусов Цельсия и относительной влажности 50+-10%; - Высота помещений машинного зала от самой нижней точки (поверхности канала, оборудования, строительной конструкции) не менее 2,4 метра; - Слаботочная кабельная система в машинном зале должна проходить в потолочных лотках над монтажными стойкам с активным оборудованием; - Подвод питания к монтажным стойкам по территории машинного зала должен быть выполнен по потолочным лоткам над стойками с оборудованием, при необходимости должна быть обеспечена возможность подвода питания с нижней части сервера; - Магистральные трубы системы кондиционирования должны находиться в выделенных помещениях, отдельно от машинного зала с активным оборудованием, отдельно от электрощитов подачи электропитания. - Требования к телекоммуникационным ресурсам Присутствие не менее 1 (одного) оптического ввода российского операторов связи; Исполнитель должен предоставить Заказчику перечень этих операторов для организации канала связи с их помощью до основной площадки Заказчика. ## 3.1.5. Требования к электроснабжению На площадке должна быть организована система бесперебойного отказоустойчивого электроснабжения, соответствующая следующим требованиям: - Отсутствие единой кнопки экстренного отключения электропитания ИТ нагрузки; - Для системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ) должно быть предусмотрено питание в нормальном режиме от двух независимых вводов и разных городских подстанций с устройством АВР, а при отсутствии напряжения на внешних вводах от системы гарантированного электроснабжении (СГЭ); - Электропитание оборудования ЦОД должно быть выполнено от ИБП, построенного по системе резервирования 2N; - Наличие действующего договора на обслуживание ИБП и ДГУ; - Наличие действующего договора на поставку топлива для ДГУ в течение 5 часов с момента заказа; - ДГУ должны быть зарезервированы по схеме, как минимум N+1. - Группа ДГУ должна: - постоянно находиться в режиме ожидания и принимать всю рабочую нагрузку в течение 5 минут с момента отключения питания на внешних вводах; - быть обеспечена запасом дизельного топлива с резервированием (не менее двух ёмкостей и независимых путей подвода топлива к ДГУ от каждой ёмкости); - быть обеспечена запасом топлива на срок не менее 24 часов работы при полной нагрузке с возможностью дозаправки без прерывания работы, с учетом неприкосновенности резервного запаса топлива в резервной ёмкости; - иметь возможность выполнения роли основного источника питания. - Емкости с топливом, объемом свыше 1м³, не должны располагаться в одном здании с ЦОД; - Емкости батарей ИБП должно быть достаточно для двукратного переключения на ДГУ с учетом дополнительного запаса 5 минут, но не менее 15 минут; - Оборудование Заказчика должно быть обеспечено бесперебойным питанием от двух линий, каждая из которых оснащена выделенным ИБП, рассчитанным на полную мощность подключаемого оборудования; - Электроснабжение каждой стойки в машинном зале должно осуществляться по двум независимым линиям, питающимся от разных трансформаторов и независимых групп ИБП. ## 3.1.6. Требования к кондиционированию Здание площадки размещения должно быть оборудование системой центральной вентиляции и кондиционирования, удовлетворяющей следующим требованиям: - Наличие системы прецизионного кондиционирования с уровнем резервирования не ниже N+1; - Система кондиционирования должна быть подключена к системе гарантированного электроснабжения, с разделением питающей сети серверного и холодильного оборудования во избежание наведения электрических помех от электромоторов в цепях питания серверов; - Система кондиционирования должна обеспечивать поддержание рабочей температуры в диапазоне 22+-5 градусов Цельсия и влажности от 40 до 60%, точку росы не более 15 градусов Цельсия, скорость изменения температуры не более 5 градусов Цельсия в час; - Система кондиционирования должна обеспечивать работоспособность с резервированием при температуре наружного воздуха до +39 градусов Цельсия; - Охлаждение оборудования должно осуществляться через отверстия в фальшполу, удаление горячего воздуха из машинного зала должно осуществляться через объем за пространством фальшпотолка, либо с помощью других методов изоляции холодных и горячих потоков воздуха, гарантирующих отсутствие перемешивания воздуха между холодным и горячим коридорами. Должны быть организованы холодный и горячий коридоры; - Пространство под фальшполом и за фальшпотолком машинного зала не может быть использовано для прокладки кабельных трасс электросистем или СКС. В данном пространстве допускается размещение только оборудования системы пожаротушения; - Защита объема машинного зала от возможного вредного воздействия компонентов хладоносителей и/или хладагентов (фреоны, гликоли и т.п.) в случае разгерметизации системы кондиционирования; - Глубина фальшпола должна быть не менее 1,2 метра для обеспечения защиты активного оборудования машинного зала в случае аварии системы охлаждения; - Система кондиционирования должна обеспечивать возможность размещения и эксплуатации стоек с потребляемой мощностью до 20 кВт; - При пропадании внешнего питания, обеспечивать непрерывную подачу холодного воздуха в машинном зале. ## 3.1.7 Требования к мониторингу состояния инженерных систем и оповещений На площадке должна быть организована следующая система отслеживания параметров функционирования технологического оборудования: - Круглосуточный мониторинг систем обеспечения ЦОД (инженерных систем); - Организована и находиться в промышленной эксплуатации автоматизированная системы диспетчеризации и управления для сбора оперативной и статистической информации о работе инженерных систем и технологического оборудования. Исполнителем должна предоставляться возможность оповещения в случае сбоя в работе инженерных систем ответственных работников Заказчика посредством электронной почты и СМС.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

В ЦОДе должны присутствовать: - промышленная система кондиционирования и вентиляции (согласно СНиП 2.04.05-86); - система автоматического пожаротушения (согласно ГОСТ 12.1.004-76.ССБТ); - электростатическая защита помещения (обычно полы с антистатическим покрытием, согласно ГОСТ 12.4.124-83, СН-2152-80 и СанПиН-2.2.2.542-96); Должно быть организовано круглосуточное дежурство высококвалифицированных инженеров и администраторов сети, обслуживающих инженерные системы ЦОД. Уровень доступности ЦОД должен быть не менее 99,982%.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не предъявляются

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

## Все вопросы, касающиеся порядка, условий передачи, использования и хранения информации, составляющей коммерческую тайну Заказчика, регламентированы Договором о конфиденциальности и неразглашении информации, планируемом к подписанию до начала оказания услуг.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

## 3.5.1. Безопасность площадки и контроль доступа На площадке размещения должны присутствовать или быть организованы: - Контрольно-пропускной пункт при входе в ЦОД; - Система безопасности и автоматизированного контроля доступа с хранением истории доступа не менее 90 суток; - Круглосуточно охраняемые помещения и охраняемую территорию, на которой находится ЦОД и обеспечивающие системы (РТП, ДГУ); - Система видеонаблюдения внутри, снаружи ЦОД с хранением информации с камер не менее 90 суток; - Система разграничения физического доступа в технологические помещения ЦОД на базе идентификации (магнитного пропуска); - Контроль доступа со стороны охраны и дежурной смены, регламент доступа; - Установка по желанию Заказчика и за счет Заказчика дополнительных средств безопасности; - Возможность ограждения стойко-мест с организацией контроля доступа на системе, размещенной в зоне ответственности Заказчика. Исполнитель не должен иметь возможности вносить изменения в режим работы данной системы контроля доступа; - Инженеры Исполнителя не должны иметь возможности получить доступ к оборудованию Заказчика или СКС внутри ограждения при обслуживании инженерных систем ЦОД; - Возможность доступа в ЦОД персонала Заказчика в режиме 24/7/365; - Не менее 4 периметров визуального контроля доступа к оборудованию Заказчика и инженерным системам ЦОД; - Не менее 3 периметров контроля доступа к оборудованию Заказчика и инженерным системам ЦОД; - Доступ Заказчика далее 1 периметра контроля доступа – только в сопровождении сотрудников ЦОД для всех Заказчиков; - В ЦОД должна быть реализована схема зонирования по типам подсистем для исключения или минимизации доступа инженерных служб в машинный зал и склад с оборудованием заказчиков. Электрощитовые, кондиционеры, прочие инженерные подсистемы ЦОД должны быть вынесены в отдельные (от машинного зала) помещения ЦОД. Доступ в помещения ЦОД должен обеспечиваться системой контроля и управления доступом с использованием магнитных пропусков и двухфакторной аутентификацией. - Для защиты зон, где имеется информация и средства обработки информации, должны использоваться периметры безопасности (барьеры, такие как стены, проходные, оборудованные средствами контроля входа по идентификационным карточкам) Физические барьеры должны по необходимости простираться от пола до потолка, чтобы предотвратить несанкционированный доступ в помещение и загрязнение окружающей среды. - В нерабочее время защищенные области должны быть физически недоступны (закрыты на замки) и периодически проверяться охраной. - Персоналу, осуществляющему техническое обслуживание сервисов, должен быть предоставлен доступ в защищенные области только в случае необходимости и после получения разрешения. - Кабели электропитания и линии связи, идущие к информационным системам, должны быть проведены под землей (по возможности) или защищены надлежащим образом с помощью других средств. - Для защиты сетевых кабелей от их несанкционированного вскрытия для целей перехвата данных и от повреждения необходимо прокладывать эти линии так, чтобы они не проходили через общедоступные места. - Необходимо использовать камеры видеонаблюдения или иные механизмы контроля доступа, чтобы следить за критичными местами. Доступ к сетевым разъемам, расположенным в общедоступных местах, должен быть ограничен. - Доступ к беспроводным точкам доступа, шлюзам, портативным устройствам, сетевому/коммуникационному оборудованию и каналам связи должен быть ограничен. ## 3.5.2 Требования к системе пожарной безопасности - Здание площадки размещения должно быть оборудование системой пожарной безопасности, удовлетворяющей следующим требованиям: Наличие автоматической системы газового пожаротушения со световой и звуковой сигнализацией; Наличие в машинном зале датчиков раннего обнаружения задымления (газоанализаторов); Выпуск ОТВ в машинных залах и технологических помещениях (например, помещениях с ИБП) должно осуществляться в трех объемах: - под фальшполом; - в основном объеме; - за фальшпотолком. Срабатывание системы пожаротушения не должно выводить из строя размещенное и не поврежденное пожаром оборудование. Аспирационная система пожарной сигнализации - система пожарной сигнализации с активным забором воздуха из зоны горячего коридора машинного зала и фильтром предварительной очистки анализируемого воздуха. Количество расчетных пожаров - не менее двух. Система пожаротушения должна обеспечивать возможность тушения любого защищаемого объема два раза подряд без необходимости промежуточного обслуживания и дозаправки. Присутствие на площадке дежурной смены пожарной бригады из не менее чем двух человек в режиме 24х7х365 с возможностью прибытия к месту возгорания в срок не более 1 (одной) минуты с момента срабатывания в костюмах пожарной защиты, изолирующих противогазах, кислородных баллонах и т.п. 3.5.3 Требования к информационной безопасности Требования к средствам информационной безопасности: Возможность управления доступом к виртуальным сетям по любым портам и протоколам; Возможность организации защищенного доступа к серверам ИТ-системы с использованием протокола IPSEC.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Предложение по размещению информационных сервисов должно включать: - Стоимость услуги аренды, в соответствии с Приложением №1; - Заполненные формы технических характеристик ЦОД, в соответствии с Приложением №2; - Описательную часть, в части наличия и уровня систем, обеспечивающих непрерывное функционирование оборудования, а также систем безопасности; - Информацию по организации доступа специалистов Заказчика к размещаемому оборудованию, а также стоимости данной услуги. При возможности размещения администраторов Заказчика – условия и стоимость их размещения; - Стоимость аренды каналов передачи данных до узлов M9 или M10 (10Мбит/сек, 100Мбит/сек, 1Гбит/сек) и информацию о существующем присутствии операторов связи; - Список присутствующих операторов; - Схемы организации: технического обслуживания, технической поддержки, разрешения инцидентов; - Возможность оказания технической поддержки оборудования и ИТ-систем Заказчика, размещаемых в ЦОД; - Порядок ввоза/вывоза оборудования Заказчика; - Копии сертификатов и документов, подтверждающие статусы и форму собственности; - Правила пропускного режима Исполнителя; - Правила внутриобъектового режима Исполнителя; - Фотографии ЦОД.

## 3.8. Специальные требования ## Требования к серверным стойкам: Высота серверной стойки: 42 юнита Ширина серверной стоки:19" Несущая способность (статическая нагрузка): 1363.64 кг Несущая способность (динамическая нагрузка): 1022.73 кг Минимальная глубина монтажа: 191.00 мм Максимальная глубина монтажа: 915.00 мм Дверцы и боковые панели под один ключ. Предварительно установленные ролики, боковые панели Каждая стойка укомплектована двумя именительными блоками распределения питания со следующими характеристиками: номинальное выходное напряжение: 230V максимальная полная токовая нагрузка на фазу: 32A выходные соединения: (36 шт.) IEC 320 C13, (6шт.) IEC 320 C19 Каждая стойка должна иметь подключение к СКС (структурированная кабельная система) со следующими характеристиками: оборудование и материалы СКС SYSTIMAX® GigaSPEED XL™, LazrSpeed 550 фирмы Commscope. стойка должна иметь подключения к двум зонам MDA (Main Distribution Area, главная распределительная зона). Стойка должна иметь по 12 линий кабеля типа витая пара категории 6 с установкой кроссовых панелей с разъемами типа RJ-45 в каждой стойке от каждой из двух MDA; Стойка должна иметь по 24 оптических волокна с установкой оптических полок с разъемами типа LC в каждой стойке от каждой из двух MDA. При этом подключение зон MDA должно быть организовано следующим образом: для обеспечения внешнего ввода необходимо предусмотреть прокладку многомодового оптоволоконного кабеля количеством волокон 24 и одномодового оптоволоконного кабеля с количеством волокон 24 до каждой из зон MDA и установкой оптических полок с разъемами типа LC; Для обеспечения внешнего ввода необходимо предусмотреть прокладку 24 линии кабеля типа витая пара категории 6 до каждой из зон MDA с установкой кроссовых панелей с разъемами типа RJ-45. Для соединения зон MDA (MDA1 и MDA2) необходимо предусмотреть прокладку многомодового оптоволоконного кабеля с количеством волокон 96 и одномодового оптоволоконного кабеля с количеством волокон 24 и установкой оптических полок с разъемами типа LC. Для соединения зон MDA (MDA1 и MDA2) необходимо предусмотреть прокладку 48 линии кабеля типа витая пара категории 6 с установкой кроссовых панелей с разъемами типа RJ-45.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

### Условием удовлетворения потребности Заказчика в результате проведения процедуры закупки является надежное и качественное оказание комплекса Услуг Исполнителем по функционированию резервного центра обработки данных Заказчика с учетом требований настоящего технического задания.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Условия сдачи и приемки услуг излагаются в Договоре. Дополнительных требований по содержанию отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и приёмке услуги за отчётный период не предъявляется.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Не предъявляется

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АВР | Автоматический ввод резерва |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания |
|  | ДГУ | Дизельная генераторная установка |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | СМС | Служба мгновенных сообщений |
|  | ЦОД | Центр Обработки Данных |
|  | МКАД | Московская кольцевая автомобильная дорога |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Коммерческое предложение на услуги | 14 |
| 2 | Таблицы технических характеристик | 15 |

# Приложение №1 к Техническому заданию

# Коммерческое предложение на услуги

| Коммерческое предложение на услуги аренды серверных стоек для нужд АО «Техснабэкспорт» |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Общая информация |  |
| Адрес местоположения ЦОД |  |
| Собственник ЦОД |  |
| Срок договора аренды (если помещение не в собственности) |  |
| Общее количество стоек располагающихся в ЦОД |  |
| Средняя мощность подводимая к стойке, КВт |  |
| Стоимостная часть коммерческого предложения, руб. включая НДС |  |
| Обеспечение условий для функционирования стандартной серверной стойки (ширина – 600мм) с максимальным энергопотреблением до 5 кВт, 2 шт. |  |
| Аренда стойки APC 42 юнита, шириной 600мм, и двух блоков распределения питания, 2 шт. |  |
| Обеспечение дополнительной физической безопасности для стойки APC типа AR3100 и AR3107, передняя и задняя ручки со считывателями магнитных карт, датчики открытия передней и задней дверей, контроллер, 2 шт. Магнитные карты в комплект не входят. |  |
| Аренда и получение доступа к системе видеонаблюдения за двумя стойко-местами |  |

Приложение №2 к Техническому заданию

# Таблицы технических характеристик

| № | Основные контролируемые технические параметры (ОТП) |
| --- | --- |
| 1 | Температура воздуха на входе в стойку со стороны холодного коридора по центру стойки на высоте 1,5 метра от уровня фальшпола - 22+-5 градуса Цельсия |
| 2 | Влажность воздуха на входе в стойку … - 50+-10 процентов |
| 3 | Наличие чистого электропитания по крайней мере по одному вводу в каждой ИТ-стойке |
| 4 | Полная работоспособность систем: видеонаблюдения, пожаротушения, контроля и управления доступом, мониторинга и управления инженерными системами |

| Показатель | Кол-во, всего | Кол-во, резерв | Схема резервирования | Возможность электрической изоляции основного или резервного без влияния на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) | Возможность физической изоляции основных или резервных без влияния на ОТП(по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрический ввод |  |  |  |  |  |
| Панель РП (ВРУ) |  |  |  |  |  |
| Распред линии до трансформаторов |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы |  |  |  |  |  |
| Распред линии от трансформаторов до АВР ДГУ |  |  |  |  |  |
| АВР ДГУ |  |  |  |  |  |
| ДГУ |  |  |  |  |  |
| Распред устройства ДЭС |  |  |  |  |  |
| Щит собственных нужд ДЭС |  |  |  |  |  |
| Топливные баки ДЭС с обвязкой (насосы, клапаны) |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы системы топливоснабжения |  |  |  |  |  |
| Информационная шина ДЭС |  |  |  |  |  |
| Распред линии от РП ДЭС до АВР ДГУ |  |  |  |  |  |
| ГРЩ |  |  |  |  |  |
| Респред линии от ГРЩ до ИБП |  |  |  |  |  |
| ИБП машинных залов |  |  |  |  |  |
| Распред щиты БП |  |  |  |  |  |
| Распределительные и групповые линии от РЩ БП до потребителей |  |  |  |  |  |
| Чиллер |  |  |  |  |  |
| Линии питания чиллеров |  |  |  |  |  |
| Сухая градирня |  |  |  |  |  |
| Линии питания сухих градирен |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура охлаждения |  |  |  |  |  |
| Линии питания насосов внутреннего контура охлаждения |  |  |  |  |  |
| Насосы внешнего контура охлаждения |  |  |  |  |  |
| Линии питания насосов внешнего контура охлаждения |  |  |  |  |  |
| Шкафные кондиционеры машзалов |  |  |  |  |  |
| Линии питания шкафных кондиционеров машзалов |  |  |  |  |  |
| Машины системы охлаждения ИБП |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы внутреннего контура охлаждения |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы внешнего контура охлаждения |  |  |  |  |  |
| Теплообменные аппараты |  |  |  |  |  |
| Накопительные баки охлажденного теплоносителя |  |  |  |  |  |

| Показатель | Возможность |
| --- | --- |
| Наличие АВР по высокой стороне |  |
| Возможность переключения на питание от ДГУ без влияния на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) |  |
| Наличие бесперебойного питания основных чиллеров (либо наличие накопительного бака охлажденного теплоносителя) |  |
| Наличие бесперебойного питания основных фанкойлов и насосов системы холодоснабжения |  |
| Запас топлива при полной мощности ЦОД (без учета резерва) не менее 24 часов |  |
| Возможность физической изоляции любого элемента запорной арматуры внутреннего и внешнего контуров системы холодоснабжения |  |
| Авария на системе пожаротушения (в т.ч. полное выключение системы пожаротушения) не влияет на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) |  |

| Показатель | Возможность |
| --- | --- |
| Круглосуточная доступность ЦОД для прохода и завоза/вывоза оборудования. |  |
| Аварийные возможности ввоза/вывоза оборудования в ЦОД в случае: блокировки въездных ворот, разгрузочно-погрузочной зоны, поломки лифта. |  |
| Выгрузка оборудования из машины (или с погрузчика) производится на уровень фальшпола машинных залов первого этажа и/ или уровень пола лифта. Лифт прибывает на уровень фальшпола машинных залов этажей. Нет необходимости наклонять оборудование или перемещать по наклонному пандусу. |  |
| Подвод электричества к стойкам осуществляется кабелем и розеткой с учётом индивидуальных требований заказчика. |  |
| Оборудование технологического кондиционирования машинных залов, оборудование электрощитов и ИБП находятся в отдельных от машинных залов помещениях. |  |
| Доступ во всех помещения ЦОД контролируется СКУД, разделенной на зоны доступа, согласно должностных обязанностей сотрудников ЦОД. |  |
| В помещениях ЦОД работает "гостевой" Wi-Fi доступ в интернет. |  |
| В ЦОД имеется комната с временными местами для работы персонала заказчика к которым могут быть скоммутированы UTP соединения от стоек заказчика. |  |
| В ЦОД круглосуточно находятся дежурные смены: охраны, инженеров АХС (по инженерным системам), дежурных инженеров ЦОД (поддержка ИТ, "remote hands", обеспечение доступа заказчиков), пожарного поста. Каждая смена состоит из, как минимум, двух человек круглосуточно. |  |
| Система видеонаблюдения ведёт запись по всему зданию ЦОД и в машинных залах. Видеозаписи хранятся 30 дней и доступны по запросу. |  |
| Система мониторинга инженерных систем регистрирует историю всех основных параметров, в том числе: температуру холодного коридора, влажность, напряжение итп. История изменения параметров доступна в случае спорных ситуаций. |  |
| Доступ представителей заказчика в ЦОД осуществляется только по заявкам (письменным, e-mail) с уведомлением ответственных лиц заказчика. |  |
| Доступ в машинные залы представителей заказчика осуществляется только в сопровождении дежурных инженеров ЦОД. |  |
| Возможность тестирования оборудования до перемещения в машинный зал в непосредственной близости от машинного зала, наличие в непосредственной близости от машинного зала промышленных разъемов питания типа IEC309 1ф и 3ф. |  |