## Лист1
| Спецификация. Поставка арматуры запорной до DN 65 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. | [27 empty] | Приложение № 1.2 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 2.ИСУП.6126698 | 4RH71S81 | Клапан запорный | По типу НГ26526-010М-59 | 3СIIIв | Материалы | 10 | 2,5 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 7 | Привод ручной | - | - | Сталь углеродистая | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 104 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 130 мм, прямоточный.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Класс герметичности А | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
2 | 2.ИСУП.6126699 | 4RH72S81 | Клапан запорный | По типу НГ26526-010М-59 | 3СIIIв | Материалы | 10 | 2,5 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 7 | Привод ручной | - | - | Сталь углеродистая | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 104 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 130 мм, прямоточный.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Класс герметичности А | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
3 | 2.ИСУП.6126700 | 4RH73S81 | Клапан запорный | По типу НГ26526-010М-59 | 3СIIIв | Материалы | 10 | 2,5 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 7 | Привод ручной | - | - | Сталь углеродистая | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 104 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 130 мм, прямоточный.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Класс герметичности А | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
4 | 2.ИСУП.6131345 | 4RH40S82 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-025М-59 | 3СIIIв | Материалы | 25 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 9 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 100 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 160 мм, соосный.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Класс герметичности А | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
5 | 2.ИСУП.6131347 | 4RH50S82 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-025М-59 | 3СIIIв | Материалы | 25 | 2,5 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 9 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 100 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 160 мм, соосный.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Класс герметичности А | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
6 | 2.ИСУП.6131349 | 4RH61S82 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-025М-59 | 3СIIIв | Материалы | 25 | 2,5 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 9 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 100 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 160 мм, соосный.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Класс герметичности А | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
7 | 2.ИСУП.6131351 | 4RH62S82 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-025М-59 | 3СIIIв | Материалы | 25 | 2,5 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 9 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 100 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 160 мм, соосный.Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95. Класс герметичности А | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
8 | 2.ИСУП.6131363 | 4SF61S02 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-050М-27 | 3СIIIв | Материалы | 50 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 20 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 101 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 230 мм, несоосность 70 мм *Ремонтная документация в наличии и соответствует ГОСТ 2.602. | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
9 | 2.ИСУП.6131364 | 4SF62S02 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-050М-27 | 3СIIIв | Материалы | 50 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 20 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 101 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 230 мм, несоосность 70 мм *Ремонтная документация в наличии и соответствует ГОСТ 2.602. | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
10 | 2.ИСУП.6131366 | 4SF73S02 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-050М-27 | 3СIIIв | Материалы | 50 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 20 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | (смета будет после выпуска ПСД) |  | 101 | Б-806522(43488с/о) | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | строительная длина 230 мм, несоосность 70 мм *Ремонтная документация в наличии и соответствует ГОСТ 2.602. | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
11 | 2.СИО.211923277 | 4TB30S87 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-015М-11 | 3CIIIв | Материалы | 15 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 6.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00129.3.0.16 изм. 1 | R4.00129.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00129.8.0.11изм.2 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 дней | #REF!
12 | 2.СИО.211923278 | 4TB30S80 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-015М-11 | 3CIIIв | Материалы | 15 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 6.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00129.3.0.16 изм. 1 | R4.00129.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00129.8.0.11изм.2 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 дней | #REF!
13 | 2.СИО.211923279 | 4TB30S88 | Клапан запорный сильфонный | По типу НГ 26526-015М-11 | 3CIIIв | Материалы | 15 | 2,5 | 250 | раствор борной кислоты 16-20г/дм3 |  | 6.9 | маховик | - | - | нж | под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | R4.00129.3.0.16 изм. 1 | R4.00129.1.0.11 изм. 1 |  | R4.00129.8.0.11изм.2 | C/3 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 дней | #REF!
14 | 2.СИО.211923288 | 4VF20S86 | Клапан запорный сильфонный | По типу КПЛВ.491144.016-04 | 2BIIIс | Материалы | 15 | 1,6 | 250 | техническая вода группы А |  | 2.5 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-004-49149890-2008 | R4.00135.3.0.16 изм. 1 | R4.00135.1.0.11 |  | R4.00135.8.0.11изм.1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 дней | #REF!
15 | 2.СИО.211923289 | 4VF20S81 | Клапан запорный сильфонный | По типу КПЛВ.491144.016-04 | 2BIIIс | Материалы | 15 | 1,6 | 250 | техническая вода группы А |  | 2.5 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-004-49149890-2008 | R4.00135.3.0.16 изм. 1 | R4.00135.1.0.11 |  | R4.00135.8.0.11изм.1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 дней | #REF!
16 | 2.СИО.211923290 | 4VF20S80 | Клапан запорный сильфонный | По типу КПЛВ.491144.016-04 | 2BIIIс | Материалы | 15 | 1,6 | 250 | техническая вода группы А |  | 2.5 | маховик | - | - | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-004-49149890-2008 | R4.00135.3.0.16 изм. 1 | R4.00135.1.0.11 |  | R4.00135.8.0.11изм.1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  |  | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 дней | #REF!
17 | 2.ИСУП.6131352 | 4RH71S82 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-025М-59 | 3СIIIв | Материалы | 25 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 9.1 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | смета будет выпущена после разработки ПСД | Б-806522 СБ (43487с/о) |  | Б-806522 (43488с/о) | 3Н/С | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 160 мм, сосная. | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
18 | 2.ИСУП.6131353 | 4RH72S82 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-025М-59 | 3СIIIв | Материалы | 25 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 9.1 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | смета будет выпущена после разработки ПСД | Б-806522 СБ (43487с/о) |  | Б-806522 (43488с/о) | 3Н/С | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 160 мм, сосная. | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
19 | 2.ИСУП.6131354 | 4RH73S82 | Клапан запорный | По типу НГ 26526-025М-59 | 3СIIIв | Материалы | 25 | 2,5 | 250 | паровоздушная смесь |  | 9.1 | Привод ручной | - | - | угл | Под приварку | По типу ТУ 3742-003-35740880-2008 | смета будет выпущена после разработки ПСД | Б-806522 СБ (43487с/о) |  | Б-806522 (43488с/о) | 3Н/С | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 160 мм, сосная. | 2016-10-30 | БКП 1/2 | 360 дней | #REF!
20 | 2.СИО.211984990 | 4VF33S82 | Клапан запорный сильфонный | По типу КПЛВ.491144.016-04 | 2BIIIс | Материалы | 15 | 1,6 | 250 | техническая вода группы А |  | 2.5 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-004-49149890-2008 | R4.00136.3.0.16 | R4.00136.1.0.11 |  | R4.00136.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, величина смещения по таблице 5 Приложения 9 НП-068-05 | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 | #REF!
21 | 2.СИО.211984991 | 4VF33S74 | Клапан запорный сильфонный | По типу КПЛВ.491144.016-04 | 2BIIIс | Материалы | 15 | 1,6 | 250 | техническая вода группы А |  | 2.5 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-004-49149890-2008 | R4.00136.3.0.16 | R4.00136.1.0.11 |  | R4.00136.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, величина смещения по таблице 5 Приложения 9 НП-068-05 | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 | #REF!
22 | 2.СИО.211984992 | 4VF35S70 | Клапан запорный сильфонный | По типу КПЛВ.491144.016-04 | 2BIIIс | Материалы | 15 | 1,6 | 250 | техническая вода группы А |  | 2.5 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-004-49149890-2008 | R4.00136.3.0.16 | R4.00136.1.0.11 |  | R4.00136.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, величина смещения по таблице 5 Приложения 9 НП-068-05 | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 | #REF!
23 | 2.СИО.211984993 | 4VF30S97 | Клапан запорный сильфонный | По типу КПЛВ.491144.016-04 | 2BIIIс | Материалы | 15 | 1,6 | 250 | техническая вода группы А |  | 2.5 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 3742-004-49149890-2008 | R4.00136.3.0.16 | R4.00136.1.0.11 |  | R4.00136.8.0.11 изм. 1 | C/2 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, величина смещения по таблице 5 Приложения 9 НП-068-05 | 2016-10-30 | БКП 1/1 | 360 | #REF!
[25 empty] | 23 |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика

## Лист2
4RM61S82 | 360 дней
4RM71S82 | 360 дней
4RM72S82 | 360 дней
4RM73S82 | 360 дней
4RM62S82 | 360 дней
4RM72S81 | 360 дней
4RM62S81 | 360 дней
4RM71S81 | 360 дней
4RM61S81 | 360 дней
4RM73S81 | 360 дней
4RM40S82 | 360 дней
4RM40S84 | 360 дней
4RM50S82 | 360 дней
4RM60S84 | 360 дней
4RM60S83 | 360 дней
4RM40S83 | 360 дней
4RM40S81 | 360 дней
4RM50S81 | 360 дней
- | 180 дней
- | 180 дней
- | 360 дней
4SF30S80 | 360 дней
4SF40S80 | 360 дней
4RA42S80 | 360 дней
4RA41S80 | 360 дней
4SH29S05 | 2016-09-01
4SH29S06 | 2016-09-01
4SH29S07 | 2016-09-01
4SH29S08 | 2016-09-01
4UE52S02 | 180 дней
4UE56S02 | 180 дней
4UE53S02 | 180 дней
4UE57S02 | 180 дней
4UE54S02 | 180 дней
4UE55S02 | 180 дней
4UE51S02 | 180 дней
4UE58S02 | 180 дней
4UE59S02 | 180 дней
4RH71S81 | 360 дней
4RH72S81 | 360 дней
4RH73S81 | 360 дней
4RH40S82 | 360 дней
4RH50S82 | 360 дней
4RH61S82 | 360 дней
4RH62S82 | 360 дней
4SF61S02 | 360 дней
4SF62S02 | 360 дней
4SF73S02 | 360 дней
4QF14S13 | 180 дней
4QF14S14 | 180 дней
4QF24S13 | 180 дней
4QF34S13 | 180 дней
4QF24S14 | 180 дней
4QF34S14 | 180 дней
4TB30S87 | 360 дней
4TB30S80 | 360 дней
4TB30S88 | 360 дней
4VF20S86 | 360 дней
4VF20S81 | 360 дней
4VF20S80 | 360 дней
4TV21S32 | 360 дней
4TV21S36 | 360 дней
4TV21S40 | 360 дней
4TV21S34 | 360 дней
4TV21S38 | 360 дней
4TV21S39 | 360 дней
4TV21S43 | 360 дней
4TV21S42 | 360 дней
4TV21S35 | 360 дней
4TV21S37 | 360 дней
4TV21S33 | 360 дней
4TV21S41 | 360 дней
- | 180 дней
- | 360 дней
4RF10S01
4RH71S82 | 360 дней
4RH72S82 | 360 дней
4RH73S82 | 360 дней
- | 180 дней
4RB61S95 | 360 дней
4RB61S96 | 360 дней
4RB62S95 | 360 дней
4RB62S96 | 360 дней
4RB61S97 | 360 дней
4RB62S97 | 360 дней