Вопрос: для подбора теплообменника необходимо знать температуры входящей и выходящей жидкости из каждого контура теплообменника.
Ответ:
1) температурный режим чиллера: Ткип=+5оС, Ткон=+45 оС;
2) температура входа и выхода хладоносителя первого контура, проходящего через чиллер, и требуемый расход через первый контур теплообменника рассчитываются исходя из условия Технической части, что хладоноситель первого контура теплообменника охлаждает  технологическую воду вторичного контура, поступающую в разделительный пластинчатый теплообменник. Входящая температура воды вторичного контура  +30 оС, выходящая +20 оС при расходе 39 м3/ч (650л/мин). 

